ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PASIŪLYMUS, KOMENTARUS
[bookmark: _Hlk188539798]
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	
	
	Tiekėjas1
	Tiekėjas2
	Tiekėjas3

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ar putokšlio gaisrų gesinimui (toliau –putokšlis) techninė specifikacija yra išsami ir aiški?
	Taip
	
	

	2.
	Ar putokšlio techninė specifikacija neriboja konkurencijos?
	
	
	

	3.
	Ar turite pastabų, klausimų putokšlio techninei specifikacijai?


Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą 
	Taip
Putokšlio gaisrų gesinimui techninė specifikacija lentelėje.
	
	2.1 skyriuje parašyta „turi 
atitikti galiojančio LST EN 1568 
ar lygiaverčio standarto 1, 2 ir 3 
dalių reikalavimus“, vadinasi, tai 
yra standartinės 
angliavandenilių gaisrams 
skirtos putos. 
Tačiau žemiau esančio el. laiško 
pabaigoje minite: LST EN 1568-
4:2018 Gesinimo medžiagos. 
Putų koncentratai. 4 dalis: 
Techniniai reikalavimai mažai 
putojantiems putplasčio 
koncentratams, naudojamiems 
ant besimaišančių skysčių 
paviršių“, tai reiškia, kad jums 
reikia putų angliavandenilių ir 
polinių tirpiklių gaisrams. 
Putos reikalingos standartinės 
angliavandenilių gaisrams ar 
angliavandenilių ir polinių 
tirpiklių ?

	
	PO atsakymas:
	
	
	Putokšlio gaisrų gesinimui techninės specifikacijos 2.1 punkte nustatyta: „putokšlis turi būti skirtas mažo, vidutinio ir aukšto putumo (kartotinumo) putoms generuoti (turi atitikti galiojančio LST EN 1568 standarto 1, 2 ir 3 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimams);“
 Turi būti siūlomas techninės specifikacijos 2.1 punkto reikalavimus atitinkantis putokšlis. PO rinkos konsultacijai pateiktuose dokumentuose nėra  reikalavimo dėl atitikimo standarto 4 daliai. Manytina, kad tiekėjas nurodo duomenis iš dokumento, pagal kurį atitikties vertinimo įstaiga, vykdys siūlomo putokšlio atitikties vertinimą

	4.
	 Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai?
	Taip
	
	Taip.

	5.
	Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą  reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo?
	Ne
	
	Ne.

	6.
	Ar su pasiūlymu reikalaujami pateikti dokumentai prekių atitikčiai patvirtinti galimi pateikti pirkimo procedūrų metu? (17 punktas)

Jei ne, tai kokios priežastys?
	Taip
	
	Taip.

	7.
	Pasiūlymus planuojama vertinti pagal  kainos kriterijų.
 
Ar priimtina pasiūlymo vertinimo tvarka tik pagal kainą? Jeigu ne, tai kodėl?
	
Taip

	
	Priimtina.

	8.
	Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi?
	Taip
	
	Galime.

	9.
	Kokios markės ir gamintojo prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti?

Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją.
	Sthamex
	Konfidencialu. Pridedame gamintojo bukletus pasirinkimui dviejų rūšių, IBC bukletą.  Prireikus galime išversti į LT kalbą.   
	STHAMEX 3% F-15 .

	10.
	Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą?

Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	Ne
	
	Ne. 

	11.
	Kokia Jūsų siūlomos Prekės standartinė kaina už litrą?

/į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai įskaitant ir techninės specifikacijos 2.12 punkte nurodyta pakuotė ir 2.14 punkte nurodytas atitikties įvertinimas/
	8 EUR
KONFIDENCIALU neviešinti
	
	4,65 eur./l. + PVM
KONFIDENCIALU neviešinti

	12.
	Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija Jūsų siūlomai prekei?
	10 metų
	
	24 mėn.

	13. 
	Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo preliminariosios sutarties projektas?

Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
	Taip
	
	Taip. 

	14.
	Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo pagrindinės sutarties (specialiosios ir bendrosios sąlygos) projektas?

Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
Pagrindinės sutarties projekto Bendrosios sąlygos yra patvirtintos VPT direktoriaus įsakymu ir jų keisti negalima (formuluočių pačiose BS), išskyrus pakeitimus jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos.
	Taip
	Terminas 3 metai. Pageidautina kas metai atlikti kainos indeksavimą, tai yra nurodant x% kainos padidėjimu. 
	Priimtina.

	
	PO atsakymas:
	
	Preliminariosios sutarties galiojimo terminas – 36 mėn., pagrindinės sutarties – 6 mėn. Preliminariojoje ir pagrindinės sutarčių projektuose numatoma kainos/įkainių peržiūra susijusi ne su mokesčių pasikeitimu.
	

	15.
	Koks Prekės, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus, pristatymo terminas būtų optimalus? Prekių pristatymo vietos – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Konkretus adresas, išvardintuose miestuose, kuriuo turi būti pristatytos Prekės, nurodomas sudarant pagrindinę sutartį.

/tiekėjas / kurjeris (jeigu prekes pristato ne pats tiekėjas) turės savo jėgomis pristatytas prekes iškrauti į nurodytą vietą ir pakrauti / iškrauti kai prekės gražinamos pakeitimui ar defektų (trūkumų) šalinimui. Pirkėjas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su prekių iškrovimu / pakrovimu/
	6 mėn.
	
	2-3 d.d. 

	
	PO atsakymas:
	Pagrindinės sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1.1 punkte nustatyta: „4.1.1. Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: /Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Konkretus adresas, išvardintuose miestuose, kuriuo turi būti pristatytos Prekės, nurodomas sudarant pagrindinę sutartį/“

	16.
	Ar pagrindinėje sutartyje reikėtų numatyti avansinį mokėjimą ir koks jo dydis?

/numačius avansinį mokėjimą bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimas – laidavimas arba garantija/
	Ne
	
	Reikia, avansinis mokėjimas 
50%. 

	
	PO atsakymas:
	Pagrindinės sutarties projekto specialiųjų sąlygų 5.7 punkte nustatyta galimybė prašyti avanso: „Tiekėjui išmokėto avanso suma – iki 30 proc. nuo užsakymo vertės be PVM, nurodytos. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos ir, jei taikoma, Avanso užtikrinimo gavimo dienos.“ Vadovaujantis teisės aktais PO gali mokėti iki 30 proc. avansą.

	17.
	Kokius dokumentus pateiktumėte, kad patvirtintumėte, kad:
1) putokšlis tinkamas gesinti ne mažiau kaip A ir B klasės gaisrus pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus;
2) putokšlis atitinka LST EN 1568 standarto 1, 2 ir 3 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimus;
3) putokšlis pagal standartų LST EN 1568 serijoje pateikiamą klasifikaciją yra priskiriamas sintetinių putokšlių (synthetic foam concentrates (S)) rūšiai;
4) putokšlis skirtas paruošti ir naudoti gesinimui nuo 1% iki 3 % tirpalą, ir ar gali būti naudojamas ir kitokiomis procentuotėmis;
5) putokšlis biologiškai skaidus pagal OECD kriterijų (Organisation for Economic Co-operation and Development);
6) putokšlis pagal klampumą (tirštumą) priskiriamas Niutono skysčiams, kad prie žemiausios galimos naudoti temperatūros klampumas ne didesnis 200 mm2 s-1;
7) putokšlis atitinka Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2024/2462, pagal kurį bendra (suminė) undekafluorheksano rūgšties (PFHxA) ir  jos druskų koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 25 ppb (0,025 mg/l), o bendra (suminė) PFHxA giminingų junginių koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 1000 ppb (1 mg/l);
8) putokšlis atitinka Europos Komisijos reglamentų (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas) arba jiems lygiaverčiuose, taikomus reikalavimus fluoro junginiams;
9) putokšlio saugojimo terminas nepažeistoje gamyklinėje taroje ne trumpesnis kaip 10 metų;
10) putokšlis tinkamas naudoti ne mažesniame temperatūros diapazone kaip nuo  -150  C iki +300 C;
11) talpos (Intermediate Bulk Container (IBC) tipo konteineriai), kuriose turi būti tiekiamas putų koncentratas, pagamintos iš permatomos spalvos plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, laikomos ant plastikinės  paletės), turinčiose atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą.

Jeigu galite pateikite dokumentus ar jų pavyzdžius arba nuorodas į gamintojo svetainę, kurioje yra dokumentai.
	Aprašymą

https://www.sthamer.com/en/product/sthamex-performance-1-f-20-9148/



	Gamintojo bukletas/brošiūra, gamintojo atitikties  sertifikatas, 
saugos duomenų lapas. Viskas anglų ar lietuvių kalba.   
	Techninę dokumentaciją, 
dekalracijos sertifikatą.

	18.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	
	
	



PUTOKŠLIO GAISRŲ GESINIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Tiekėjo komentaras / pasiūlymas

	
	
	Tiekėjas1
	Tiekėjas2
	Tiekėjas3

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Putų koncentratas gaisrų gesinimui (toliau – putokšlis) turi būti skirtas naudoti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, gesinti ne mažiau kaip A ir B klasės gaisrus pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus.
	Siūlytume papildyti siūlomas putokšlis turi turėti ICAO B lygį prie 1% putokšlio gesinimo tirpalo koncentracijos. Putokšlis būtų universalesnis ir būtų garantuotas gesinimo efektyvumas. 
	
	Atitinka. 

	
	PO atsakymas:
	Siūlomas tiekėjo pakeitimas nepriimtinas, nes būtų ribojama konkurencija
	
	

	2.
	Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti putokšlis:
	
	
	

	2.1
	putokšlis turi būti skirtas mažo, vidutinio ir aukšto putumo (kartotinumo) putoms generuoti (turi atitikti galiojančio LST EN 1568 standarto 1, 2 ir 3 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimams);
	
	
	Atitinka.

	2.2
	putokšlis pagal standartų LST EN 1568 serijoje pateikiamą klasifikaciją turi būti priskiriamas sintetinių putokšlių (synthetic foam concentrates (S)) rūšiai;
	
	
	Atitinka.

	2.3
	putokšlis turi būti skirtas paruošti ir naudoti gesinimui nuo 1% iki 3 % tirpalą, tačiau gali būti naudojamas ir kitokiomis procentuotėmis;
	Siūlytume palikti vienos koncentracijos tirpalą 1% nes nuo priklauso kaina, reikiamas putokšlio kiekis sumažėja trigubai.
	Siūlome  nuo 0,1 iki 0,5% A klasės gaisrams, ir  nuo 0,5 iki 1% B klasės gaisrams. Arba kitas modelis nuo 2 iki 6%. 
	Atitinka.

	
	PO atsakymas:
	Siūlomas tiekėjo pakeitimas nepriimtinas, nes būtų ribojama konkurencija
	Siūlomas tiekėjo pakeitimas nepriimtinas, nes būtų ribojama konkurencija
	

	2.4
	putokšlis turi būti biologiškai skaidus pagal OECD kriterijų (Organisation for EconomicCo-operation and Development);
	
	
	Atitinka.

	2.5
	putokšlis pagal klampumą (tirštumą) turi būti priskiriamas Niutono skysčiams. Prie žemiausios galimos naudoti temperatūros klampumas turi būti ne didesnis 200 mm2 s-1;
	


	
	Atitinka.

	2.6
	jeigu putokšlio sudėtyje yra perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų (toliau – PFAS), PFAS maksimalus leistinas kiekis negali būti lygus ar didesnis kaip 1 mg/l (1000 ppb) visų PFAS koncentracijų sumos esančios putokšlyje;
	
	
	Atitinka.

	2.7
	putokšlis turi atitikti Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2024/2462, pagal kurį bendra (suminė) undekafluorheksano rūgšties (PFHxA) ir  jos druskų koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 25 ppb (0,025 mg/l), o bendra (suminė) PFHxA giminingų junginių koncentracija negali būti lygi arba didesnė nei 1000 ppb (1 mg/l);
	
	
	Atitinka.

	2.8
	putokšlis turi atitikti Europos Komisijos reglamentų (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas) arba jiems lygiaverčiuose, taikomus reikalavimus fluoro junginiams;
	
	
	Atitinka.

	2.9
	putokšlio saugojimo terminas nepažeistoje gamyklinėje taroje turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų;
	
	
	Atitinka.

	2.10
	putokšlis turi būti tinkamas naudoti ne mažesniame temperatūros diapazone kaip nuo  -150  C iki +300 C;
	Siūlytume naudojimo temperatūrų intervalą padidinti -20° C to +30° C, kadangi Lietuvoje temperatūra žiemą -20° C yra galima.
	Prašome pakeisti: turi būti tinkamas  naudoti (tik ne užšalimo) nuo -140  C iki +500 C;  Komentaras: aktualiau pliusinė, o ne minusas.
	Atitinka.

	
	PO atsakymas:
	Punktas neriboja galimam tiekėjui pateikti putokšlį, kuris būtų tinkamas naudoti prie – 20○ C 
	Galimas tiekėjas privalo siūlyti putokšlį, kuris tinkamas naudoti ne mažesniame temperatūros diapazone kaip nuo  -15○  C iki +30○ C, todėl punktas neriboja galimam tiekėjui pateikti putokšlį, kuris būtų tinkamas naudoti prie + 50○ C
	

	2.11
	putokšlis turi būti pagamintas ne ankščiau kaip 2024 m;
	
	
	Atitinka.

	2.12
	putokšlis turi būti tiekiamas 1000 litrų sandariose ir saugiose talpose (Intermediate Bulk Container (IBC) tipo konteineriai), turinčiose saugą ir kokybę patvirtinančius sertifikatus, pagamintos iš permatomos spalvos plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, laikomos ant plastikinės  paletės), turinčiose atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą;
	
	Kalbant apie 2.12 skyrių apie IBC, mūsų yra balti, nepermatomi, ir su metaliniu padėklu.
Priešingu atveju jis yra sustiprintas, o čiaupas pagamintas iš plastiko, todėl atsparus korozijai.
Putplasčio koncentrato IBC NETURI būti permatomi, kad saulės spinduliai nepažeistų viduje esančių koncentratų ir sutrumpėtų jų eksploatavimo trukmė, jei jie laikomi lauke.
Taigi, manau, 2.12 skyrius turėtų būti iš dalies pakeistas ir nurodyti šiuos dalykus.
2.12. Putplastis turi būti tiekiamas 1000 litrų sandariose ir saugiose talpyklose (Intermediate Bulk Container (IBC) tipo), sertifikuotose saugai ir kokybei, pagamintoms iš nepermatomo plastiko, sutvirtintos cinkuoto metalo karkasu, dedamos ant metalinio arba plastikinio padėklo ir turint plastikinį arba korozijai atsparų išleidimo čiaupą;
	Atitinka.

	
	PO atsakymas:
	
	PO perka putokšlį o ne putplastį. Tikslinamas techninės specifikacijos 2.12 punktas ir jis išdėstomas taip: 
,,Putokšlis turi būti tiekiamas 1000 litrų sandariose ir saugiose talpose ((Intermediate Bulk Container (IBC) tipo konteineriai), turinčiose saugą ir kokybę patvirtinančius sertifikatus, pagamintose iš plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, laikomos ant plastikinės arba metalinės paletės), turinčiose atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą;“
	

	2.13
	talpos su putokšliu privalo turėti patvarų ir ilgalaikį ženklinimą, kuriame pateikiama informacija pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus;
	
	
	Atitinka.

	2.14
	putokšlis turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, kuris bus pripažintas pirkimo laimėtoju ir su kuriuo bus sudaryta putokšlio pirkimo sutartis, pristatydamas putokšlį, turės pateikti atitiktį privalomiesiems saugos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
	
	
	Atitinka.


___________
Puslapis 2 iš 2

