Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

### VŠĮ VILNIAUS RAJONO POLIKLINIKOS 1 a. ŠEIMOS SKYRIAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paprastojo remonto darbai bus atliekami viešojoje įstaigoje Vilniaus rajono poliklinika, adresu Laisvės pr. 79, Vilnius (pastato unikalus Nr. Nr. 1300-0022-5016). Numatoma suremontuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui naudojamas 1 aukšto Šeimos medicinos skyriaus patalpas, kurios pagal nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpos pažymėjimą plane yra pažymėtos Nr.:1-89, 1-90 – 1-110, 1-112 – 1-125, dalis 1-126, 1-128 – 1-135. Nr.12 priedas. Patalpų remonto tikslas – pilnai suremontuoti gydymo kabinetus, dalį jų pertvarkant, įrengti naują apšvietimą ir centralizuotą šaldymo sistemą; įrengti aukšto automatines ir priešdūmines koridoriaus duris, kabinetų kompiuterines darbo vietas, patalpų adresinius priešgaisrinės signalizacijos daviklius. Kabinetuose montuojami nauji sanitariniai prietaisai su išvadais iš sienų.

Techninę specifikaciją sudaro techninė užduotis ir „Techninė dokumentacija.zip“ byla. Visos, šios techninės specifikacijos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios.

# TECHNINĖ UŽDUOTIS

Bendrieji reikalavimai

- Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės atlikti paprastojo remonto darbus pagal:

  - Pateiktą konkurso medžiagą.

  - Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

  - Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus.

- Darbai bus atliekami nutraukiant gydymo procesą tik remontuojamose patalpose.

- Plane pažymėtos 12 priede nuo 1-103 iki 1-110 (136 kv. m.) patalpos remontuojamos įgyvendinat Europos Sąjungos fondų ir Bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą "Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone" 09-022-P-0004, todėl Rangovas detalias šių patalpų sąmatas, turės pateikti atskirai nuo bendrų.

- Darbų atlikimo trukmė – 3 mėnesiai nuo Darbų pradžios.

- Gydymo įstaiga dirba nuo 7.00 iki 20.00 val. Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje. Prieš pradedant statybos darbus reikia tiksliai suderinti darbų zonas ir darbų pobūdį su užsakovu.

- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti gamykliniame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklinimą.

- Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

- Grindų dangos (PVC) spalvas derinti su Užsakovu.

- Sienų dažų spalvą derinti su Užsakovu.

- Montuojamų durų matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant jų gamybą ar užsakant duris.

- Pakabinamų akustinių surenkamų lubų (600x600 mm), montuojamų ant metalinio karkaso, segmentinių plokščių spalvą ir raštą derinti su Užsakovu.

- Sanitarinių prietaisų išmatavimus ir dizainą derinti su Užsakovu.

- Visi elektros instaliavimo darbai, naudojamos medžiagos turi atitikti RoHS arba lygiavertį ženklinimą  ir gaisrinės saugos  reikalavimus.

- Sumontavus elektros instaliaciją, pateikti Užsakovui instaliacijos izoliacijos varžų matavimo ir elektros įrenginių įžeminimo pereinamųjų kontaktų varžos matavimo protokolus.

- Sumontavus kompiuterių prijungimo  rozetes, pateikti Užsakovui kompiuterinių tinklo kabelių testavimo protokolus.

- Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus elektros tinklų darbus, užtikrinti pastovų poliklinikos padalinių darbą. Elektros atjungimo ir įjungimo laiką derinti su Užsakovu.

- Vykdant darbus Užsakovui pateikti visų naudojamų medžiagų atitikties deklaracijas arba sertifikatus lietuvių kalba.

- Kadangi užsakovas yra gydymo įstaiga dirbanti nuo 7.00 iki 20.00 val., gali būti, kad didelį triukšmą sukeliančius darbus reikės atlikti po darbo valandų ar išeiginėmis dienomis suderinus su atsakingais užsakovo atstovais. Prašome įsivertinti kaštus, atliekant darbus užsakovo ne darbo metu.

- Prieš vykdant darbus daug triukšmo/dulkių/vibracijas keliančius statybos darbus reikės atlikti įstaigos ne darbo metu. Trumpalaikius darbus sukeliančius ne pastovų triukšmą/vibracijas pasibaigus priėmimams. Atliekant mažai triukšmo/vibracijas keliančius darbus darbo zonos ir vaikščiojimo takai turės būti atskirti neperšviečiamomis atitvaromis, mažinti dulkių ir šiukščių patekimą į neremontuojamas patalpas.

- Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamų atliekų kiekius ir rūšis.

- Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ reiškia ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu Rangovui prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

- Statybos eigoje išardytos arba apgadintos dangos, apdailos, kiti darbų eigoje pažeisti elementai turi būti pilnai atstatyti pagal pirminę padėtį.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms ar vykdomiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį, nurodytajam su ne blogesnėmis savybėmis nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

- Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

- Esant poreikiui lauke už pastato įsirengti savo darbuotojų persirengimo, medžiagų, įrankių laikymo patalpas. Papildomos persirengimo patalpos nebus suteiktos. Elektrą bus leista prisijungti. WC naudojamas remontuojamo aukšto patalpose.

- Techninėje specifikacijoje nurodytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) 1 priedo 13-16 punktuose nurodytiems produktams, 1 priedas.

Pirkimo objektą apima šios pagrindinės darbų apimtys:

## 1.Bendrastatybiniai darbai

  - Ardymo darbai apima grindų PVC dangų, laminato nuėmimą, durų demontavimą, angų išmušimą pertvarose įrengiamoms durims, lubų, pertvarų  demontavimą, grindų, sienų plytelių ardymą, angų pramušimą sienose praustuvų prijungimui, santechnikos prietaisų demontavimą.  Demontuojami sienų apsauginiai skydai. Vamzdžiai pagal poreikį užaklinami arba perjungiami. Griovimo darbų planas pateiktas 4 priede.

  - Užtaisomos durų angos, montuojamos naujos pertvaros, pavaizduoti 5 priede.

  - Formuojamos naujos angos durims pavaizduoti 6 priede.

  - Santechnikos planas su praustuvais, unitazais  pavaizduotas 7 priede.

  - Lubų darbai apima naujų lubų įrengimą ir dalinį lubų atstatymą pagal poreikį. Lubų planas pateiktas 9 priede. Lubų specifikacija pateikta 2 priede.

  - Sienų darbai apima sienų vidinių paviršių paruošimą ir glaistymą gipsiniais glaistais, užtaisymą, gruntavimą po elektros instaliacijos ir durų sumontavimo darbų. Užtaisomos nereikalingos paskirstymo dėžutės. Sienos dažomos emulsiniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Įrengiamų durų zonoje angokraščiai aptaisomi gipso kartono plokštėmis ar tinkuojami. Glaistomos ir dažomos palangės. Prie praustuvų kabinetuose klijuojama ta pati danga kaip grindų iki 1,6 m aukščio ir iš šonų (plotis apie 1,6 m). Koridoriuje, su užsakovu suderintose vietose priklijuojami apsauginiai nerūdijančio plieno kampai bei apsauginė koridorių ir kabinetų sienų  juosta iš PVC dangos. Plotis apie 300 mm, spalva, įrengimo aukštis apie 1100mm, vietos derinama su užsakovu. Personalo patalpoje, WC ant dalies sienų montuojama teptinė hidroizoliacija. Sienų PVC dangos specifikacija pateikta 14 priede.

  - Angos – užtaisomos ir įrengiamos angos, pertvaros, montuojamos durys pavaizduotos 12 priede. Įrengiamų durų specifikacijos pateiktos 3 priede. Aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis 8 priede. Montuojant gaisrinio čiaupo, elektros ir ryšių spintų duris  viduje esantys dideli plyšiai užglaistomi, vidus nudažomas.

  - Grindys įrengiamos iš PVC grindų dangos. Grindų paviršiai paruošiami išlyginamuoju mišiniu, šlifuojami, gruntuojami. . Personalo patalpoje, WC ant dalies grindų montuojama teptinė hidroizoliacija. WC grindyse keičiami/įrengiami trapai - 3 vnt. Patalpų remonto projektas yra tęstinis ir tiekėjas turi pasiūlyti grindų dangą, analogiško spalvinio sprendimo bei pagal techninius – fizikinius parametrus, kad kaip paklota 2 -ame aukšte KDS skyriuje. Grindų dangos specifikacija pateikta 14 priede. Grindų dangų įrengimo planas pateiktas 9 priede. Grindjuostes įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jei nenurodyta kitaip. Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, nurodyto aukščio 100 mm, užlenktos ir klijuojamos prie sienos paviršiaus.

  - Kiti darbai apima kondicionierių vidinių ir išorinių blokų demontavimo darbus. Demontuojama esama “split“ kondicionierių sistema. Pastato išorėje abejose pusėse ties 1 ir 3 aukštais, demontuojami išoriniai blokai. Užtaisomos skylės struktūriniu tinku pritaikant spalvą.

  - Valymo darbai apima statybinių šiukšlių valymą ir išvežimą iš patalpų bei galutinį patalpų išvalymą.

  - Bendrastatybinių darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) žiniaraštis  pateiktas 15 priede.

- Kabinetų, sanitarinių mazgų santechninės įrangos paprastojo remonto darbai

  - 7 priede nurodytuose kabinetuose įrengiami  ar perkeliami į nurodytas vietas praustuvai su vandens maišytuvais ar baldų su kriauklėmis išvadai. Vandentiekis jungiamas plastikiniais daugiasluoksniais vamzdžiais nuo greta esančių stovų. Įrengiami prietaisų pajungimo ventiliai, vamzdynai tvirtinami ir izoliuojami. Esami kampiniai ventiliai keičiami naujais. Būtina patikrinti ar išvadų išdėstymas atitinka galiojančius standartus. Priešingu atveju, juos reikia permontuoti.

  - Nuotekos iš kabinetų praustuvų jungiamos į greta esančius kanalizacijos stovus sumontuojant fasonines dalis.

  - Pagal poreikį įrengiamos revizinės durelės.

  - Sanitariniuose mazguose keičiami praustuvai, unitazai, sumontuojami vandens maišytuvai su rankų džiovinimo funkcija. Įrengiami praustuvai turi būti platesni ir priderinti prie vandens maišytuvo su rankų džiovinimo funkcija.

  - Personalo tualete montuojamas WC unitazas su bide funkcija.

  - Žmonių su negalia sanitariniame mazge su užsakovu suderintoje vietoje įrengiama lanksti dušo žarna su dušo galvute ir vandens maišytuvu. Grindyse įrengiamas trapas vandeniui surinkti.

  - Tualetų patalpų lubose sumontuojami ventiliatoriai su laiko rele ir valdomi nuo šviestuvų.

  - Kabinetuose montuojami VRF vėdinimo sistemos vidiniai sieniniai blokai, koridoriuje - kasetiniai blokai su drenažu. Po sumontavimo sistema hidrauliškai išbandoma, vakumuojama ir užpildoma freonu.

  - Santechnikos darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) žiniaraštis pateiktas 15 priede.

- Elektrotechnikos dalies paprastojo remonto darbai

  - Remontuojamose patalpose keičiama elektros instaliacija, demontuojami jungikliai, rozetės, šviestuvai, elektros skydai. Sumontuojamos kabelinės kopėčios, kuriose klojami kabeliai.

  - Esamuose aukšto elektros skyduose nuo magistralinių kabelių sumontuojami nauji jėgos ir apšvietimo paskirstymo skydeliai.

  - Atlikus visų patalpų remontą demontuoti senus elektros skydus AS ir JS ir jų vietoje sumontuoti naujus AS ir JS skydus bei prijungti naują instaliaciją.

  - Rangovas turi teisę pasiūlyti kitą elektros darbų atlikimo sprendimą, užtikrinantį elektros tiekimą neremontuojamose patalpose.

  - Sienose kertami grioveliai ir paklojami nauji laidai, montuojamos kabinetų elektros rozetės, jungikliai.

  - Sanitarinių mazgų vandens maišytuvams su rankų džiovinimo funkcija  iš jėgos spintos įrengiami 3 vnt. prievadai 3 x 2,5 mm² .

  - Kiekvienos patalpos  rozetės jungiamos per atskirą automatinį jungiklį, 3-jų kabinetų apšvietimas jungiamas per vieną automatinį jungiklį.

  - Elektros spintoje įrengiami e/m sklendžių maitinimo šaltiniai ir prijungiamos durų e/m sklendės. Iš spintų taip pat jungiamos kompiuterių maitinimo rozetės.

  - Sumontuojami kabinetų, koridoriaus šviestuvai. Sanitarinių mazgų šviestuvai turi įsijungti nuo judesio daviklio. Koridoriaus galuose  su užsakovu suderintose vietose įrengiami judesio davikliai šviestuvams įjungti. Šviestuvų preliminarus išdėstymas pavaizduotas 13 priede.

  - Įrengiami  koridoriaus evakuaciniai šviestuvai su užrašu „Išėjimas“,  avarinio apšvietimo šviestuvai. Evakuacijos krypčių ženklinimui naudoti tik standartines baltos spalvos piktogramas žaliame fone.

  - Prie kiekvieno kabineto durų su užsakovu suderintose vietose įrengti prijungimą eilių reguliavimo sistemos planšetei bei durų elektromagnetinei sklendei su skaitytuvu prijungti. Rangovui į darbus įeina tik elektromagnetinės sklendės prijungimas prie maitinimo šaltinio.  Planšetę, skaitytuvą pajungs užsakovas. Elektromagnetinės sklendės, planšetės, skaitytuvo prievadų išdėstymas pavaizduotas 16 priede.

  - Atliekami komutacinių aparatų žymėjimo darbai. El. skydeliuose priklijuojama komutacinių aparatų išdėstymo schema.

  - Atliekami elektros instaliacijos matavimo darbai, surašomi ir pateikiami protokolai.

  - Elektros ir silpnų srovių instaliacijos planas pateiktas 11 priede. Įrengimo vietos gali būti tikslinamos derinant su užsakovu.

  - Orientacinė elektros skydo specifikacija pateikta 18 priede.

  - Šviestuvų preliminarus išdėstymo planas pateiktas  13 priede.

  - Lubų šviestuvų specifikacija pateikta 17 priede.

  - Elektrotechnikos darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) orientacinis žiniaraštis pateiktas 15 priede.

- Kompiuterinio  tinklo įrengimo darbai

  - 11 priede nurodytose vietose  kabinetuose įrengiamos naujos kompiuterių prijungimo rozetės.

  - Esamos rozetės yra išsaugojamos ar pagal poreikį yra atstatomos.

  - Sumontuojamos kabelinės kopėčios, kuriose paklojami kompiuterinio tinklo kabeliai.

  - Kompiuterio prijungimo (1 vnt.) specifikacija pateikta 19 priede.

  - Kompiuterių prijungimo elektros rozetės jungiamos iš užsakovo el. skydų, esančių tame pačiame aukšte arba užlygiagretinant prie esamų el. maitinimo kabelių. Kompiuterių prijungimo LAN rozetės jungiamos iš užsakovo nurodytos komutacinės spintos panelės, esančios 1  aukšte.

  - Atliekamas rozečių markiravimas bei matavimo darbai FLUKE arba lygiaverčiu prietaisu.

  - Kompiuterinio tinklo darbų žiniaraštis pateiktas 15 priede.

- Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai

  - Remontuojamose patalpose demontuojama sena konvencinė gaisrinės signalizacijos sistema.

  - Remontuojamose patalpose įrengiami adresiniai gaisriniai dūminiai davikliai, evakuaciniuose keliuose įrengiami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, signalizatoriai.

  - Prie esamos pastate „adresinės centralės  1 kilpos prijungiami remontuojamų patalpų  gaisro pavojaus  dūminiai davikliai, pavojaus mygtukai, signalizatoriai.

  - Sujungimą su centrale, esančia 1 a. apsaugos darbuotojų patalpoje, atlikti per vertikalią pastato šachtą.

  - Įrengiamų prietaisų numeraciją pateiks užsakovas prieš atliekant programavimo darbus.

  - Atlikus gaisrinės signalizacijos įrengimą, rangovas privalės pateikti gaisrinės signalizacijos faktinę išpildomąją dokumentaciją PDF ir DWG formatuose, bandymo protokolą, centralės konfiguracinę bylą TDF formate.

  - Atliekamas prietaisų numeravimas. Centralę suprogramuoti pagal kabinetų numerius ar pagal patalpų paskirtį.

  - Visi gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai turi būti atlikti prisilaikant  „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų  projektavimo ir įrengimo taisyklių” reikalavimų.

  - Gaisrinės signalizacijos orientacinis darbų žiniaraštis pateiktas 15 priede.

- Šildymas. 7 priede nurodytose vietose keičiami seni plieniniai ir ketiniai radiatoriai į plieninius, orientacinis darbų žiniaraštis pateiktas 15 priede.

- VRF šaldymas, vėsinimas. Demontuojama esama split kondicionierių sistema. Pastato korpuso išorėje abejose pusėse demontuojami išoriniai blokai. Užtaisomos skylės struktūriniu tinku pritaikant spalvą. Viduje demontuojami vidiniai blokai iki 6 vnt. su vamzdynais. Montuojama nauja bendra šaldymo VRF tipo sistema, aprašymas - specifikacija pateikta 20 priede. Išdėstymas pavaizduotas 10 priede, orientacinis darbų žiniaraštis pateiktas 15 priede.

## Preliminarios darbų apimtys, medžiagų specifikacijos, kiekiai yra pateikti pridedamuose prieduose:

1 priedas Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai

2 priedas Lubų specifikacija 1A Šeimos skyrius

3 priedas Durų specifikacija 1A Šeimos skyrius

4 priedas Griovimo darbų planas 1A Šeimos skyrius

5 priedas Užtaisomų angų, formuojamų sienų planas 1A Šeimos skyrius

6 priedas Durų planas 1A Šeimos skyrius

7 priedas Santechnikos planas 1A Šeimos skyrius

8 priedas Aliuminio konstrukcijų vitrinos su automatinėmis durimis aprašymas - specifikacija 1A VRP Šeimos skyrius

9 priedas  Kabančių lubų ir grindų planas 1A Šeimos skyrius

10 priedas Šaldymo vėdinimo įrenginių planas 1A Šeimos skyrius

11 priedas Ryšių ir elektros planas 1A Šeimos skyrius

12 priedas Patalpų išdėstymo planas 1A Šeimos skyrius

13 priedas Šviestuvų planas 1A Šeimos skyrius

14 priedas Sienų ir grindų dangos aprašymas - specifikacija 1A Šeimos skyrius

15 priedas Darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) orientacinis žiniaraštis  1A VRP Šeimos skyrius

16 priedas Elektromagnetinės sklendės ir ekranėlio prievado išdėstymas 1A VRP Šeimos skyrius

17 priedas Lubų šviestuvų specifikacija 1A VRP Šeimos skyrius

18 priedas Elektros skirstomojo skydo  specifikacija 1A VRP Šeimos skyrius

19 priedas Kompiuterio prijungimo specifikacija 1A VRP Šeimos skyrius

20 priedas VRF šaldymo, vėsinimo aprašymas - specifikacija 1A VRP Šeimos skyrius