20 priedas

VRF šaldymo, vėsinimo aprašymas - specifikacija

Naujos šaldymo sistemos įregimas.

- ĮRENGINIAI

Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių.

- Lauko blokas

Išorinis aukšto efektyvumo išorinis kintamo freono srauto (VRF - variable refrigerant flow) lauko blokas. Pritaikytas dirbti tiek HP – šilumos siurblio (dvivamzde) sistema, tiek ir su HR – šilumos grąžinimo (trivamzde) sistema.

Galia - šaldymui / šildymui: ne mažiau kaip 33,5 / 36,7 kW

Elektros įvado galia - šaldymui / šildymui : 8,68 / 9,72 kW. 380V ~3ph                     Maksimali įmanoma elektros įvado galia – 12,27 kW

Naudingumo koeficientas šaldant (Eurovent arba lygiavertis) nom. EER – 2,79

Naudingumo koeficientas šildant (Eurovent arba lygiavertis ) nom. COP – 3,7

Triukšmo lygis dB(A) šaldant / šildant:  ne daugiau kaip 60 / 61 dB(A)

Darbo ribos diapazonas ne siauresnėse ribose kaip: šaldant -8oC~+45oC ;

šildant -25oC~+18oC

- Lauko blokas

VRF išorinis lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP sistemai.

Galia - šaldymui / šildymui: ne mažiau kaip 12,1/ 14,2 kW

Maksimali įmanoma elektros įvado galia – 4,38kW

Naudingumo koeficientas šaldant (Eurovent arba lygiavertis) nom. EER – 2,7

Naudingumo koeficientas šildant (Eurovent arba lygiavertis) nom. COP – 3,5

Darbo ribos diapazonas ne siauresnėse ribose kaip: šaldant -5oC~+38oC;

šildant -18oC~+18oC.

- Kasetinis keturpusio išpūtimo vidinis blokas montuojamas į lubas.

Galia - šaldymui / šildymui ne mažiau kaip 5,6 / 6,3 kW

Elektros galia (vent. variklio) - šaldymui / šildymui: 25,0 W; 230V ~1ph. ± 10%

Oro srautas m3/min. ne mažiau nei:  aukštas / vidutinis / žemas - 11,2 / 11,0 / 10,0 m3/min.

Triukšmo lygis dB(A) skirtingais greičiais –  ne daugiau kaip 40 dB(A);

Kasečių kiekvienos angos žaliuzių padėtį galima nustatyti skirtingu išpūtimo kampu.

- Sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - šaldymui / šildymui: ne mažiau kaip 2,2 / 2,5 kW

Elektros galia (vent. Variklio) - šaldymui / šildymui: ne mažiau kaip  - 11,0 W (max.30,0 W). 230V ~1ph. ± 10%

Oro srautas m3/min. ne mažiau nei: aukštas / vidutinis / žemas - 7,2 / 6,8 / 5,9  m3/min .

Triukšmo lygis dB(A) skirtingais greičiais – ne daugiau kaip 40 dB(A);

- Sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - šaldymui / šildymui: ne mažiau kaip 2,8 / 3,2 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - šaldymui / šildymui: nom. - 12,0 W (max.30,0 W). 230V ~1ph. ± 10%

Oro srautas m3/min. ne mažiau nei: aukštas / vidutinis / žemas -  7,8 / 7,2 / 5,9 m3/min

Triukšmo lygis dB(A) skirtingais greičiais –  ne daugiau kaip 40 dB(A);

VĖSINIMO SISTEMŲ KRITERIJAI, MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

- BENDROJI DALIS

Techninėse specifikacijose aprašomos eksploatacinės įrengtinų sistemų savybės. Techninių specifikacijų paskirtis – naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius.

Kriterijai gaminiams

Standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gamintojo gaminama produkcija.

Sukomplektuoti įrengimai: kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai pilnai atsako už galutinį produktą.

Pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti patikimai pritvirtinti gamintojo pavadinimą nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Pavadinimas ar prekinis ženklas gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies.

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti reikalingi įrankiai bei kiti reikmenys.

Eksploatacijos ir techninės priežiūros garantija

Turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių.

Tiekėjas atsako už visus garantinio laikotarpio metu kylančius medžiagų ir gamybos defektus ir pasirūpina jų pašalinimu.

Atsakomybės laikotarpis truks tol, kol nebus pašalinti visi garantinio laikotarpio metu pasireiškę defektai.

Garantinio laikotarpio metu susidėvėjusias dalis gali pakeisti techninio aptarnavimo personalas, vadovaudamasis eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija, tuo neįtakodamas tiekėjo garantinių įsipareigojimų.

Paviršių apsauga

Visų pateiktinų įrengimų paviršius turi būti apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Įrengimai turi būti tinkamai paruošti transportavimui bei sandėliavimui lauke prieš jų montavimą, t.y. padengti antikorozine danga ir supakuoti.

Metalinių paviršių valymas, šlifavimas ir apdailos danga turi atitikti tarptautinių techninių standartų, susijusių su apsauga nuo korozijos, specifikacijas.

Dažymą privalu atlikti kokybiškai, laikantis dažų gamintojo parengtomis lentelėmis ir nurodymais.

Elektros gaminiai

Visos medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti IEC arba lygiaverčius, elektros instaliacijos reikalavimus ir atitinkamus standartus. Visos instaliacijos ir įrengimai turi būti suprojektuoti tinkamam funkcionavimui, kad nepasireikštų pirmalaikis perkrovimas ar susidėvėjimas.

Triukšmą keliančiuose elektros įrengimuose ar jų komponentuose turi būti įrengti triukšmą slopinantys įtaisai, kad nepažeistų greta esančių elektroninių įrengimų.

Vibracijos pašalinimas

Visi vibruojantys ar galintys sukelti vibraciją komponentai (ventiliatoriai, siurbliai, kompresoriai ir t.t.) turi būti izoliuoti nuo pastatų konstrukcijų patvirtinto modelio vibroizoliatoriais, plieninėmis spyruoklėmis ar panašiais patvirtintais įrenginiais, užkertančiais vibracijos perdavimą į pastatą.

BŪTINA SĄLYGA: įrenginys turi veikti įjungus bent vieną vidinį kondicionieriaus bloką (t. y. veikimo diapazonas – nuo 0 % iki 100 % šaldymo/ šildymo galios).