8 priedas

Aliuminio konstrukcijų vitrinos su automatinėmis durimis aprašymas – specifikacija

- Išardomos duris  koridoriuje, angos plotis 1,83-1,9 m. Aukštis 2,35 m. Koridoriuje montuojama nauja aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis (vidinių automatinių slankiojančiųjų durų sistema) su saugiais stiklais – 2 vnt.  Praėjimo plotis, atsidarius durims, ne mažiau 1,2 m.  Esant techninėms galimybėms, kad pasiekti 1,2 m. švarų praėjimo plotį,  montuojamos ne į angokraštį, o prie sienos iš vidaus uždengiant ir aptaisant mechanizmą.

- Aliuminio konstrukcijų vitrina arba rėmas su dviejų varčių slankiojančiomis durimis dažomos milteliniu būdu. Spalva parenkama pagal RAL 9003 arba lygiavertį ženklinimą. Išorinio perimetro durys turi turėti praėjimo kontrolės pajungimo galimybę (elektromagnetinį užraktą) ir evakuacijos metu turi atsidaryti nuo priešgaisrinės signalizacijos. Varčios svoris iki 100 kg ( ne daugiau kaip 2 x 100). Vidinė automatinių slankiojančių durų sistema (vitrina, rėmas, varčios) pagamintos iš aliuminio profilių. Profiliai neplonesni nei 45 mm. Prieš užsakant gaminius, brėžinius būtina susiderinti su Užsakovu.

- Komplektacija ir valdymas.

Durų automatinis mechanizmas turi turėti:

  - automatinę durų pavarą su skaitmeniniu varikliu (variklis be šepetėlių) ;

  - vidaus ir išorės judesio ir saugos daviklius;

  - metalinius kojinius mygtukus;

  - saugos foto elementai (apsauga nuo žmogaus prispaudimo su varčia angoje);

  - valdymo paketas dingus elektrai;

- Darbo režimai:

4.1. nuolat atviros durys;

4.2. žiemos atidarymas (varčia atsislenka per puse angos pločio);

4.3. dvikryptis eismas;

4.4. tik išeinantis eismas;

4.5. naktinis užraktas;

4.6. atidarymo/uždarymo jėgos apribojimas ≤ 150N;

4.7. pajungiamas į gaisrinę centralę.

5. Automatinė pavara turi atitikti EN16005 reikalavimus arba būti lygiavertė. Ji skirta  intensyviam naudojimui (per parą atsidaro ne mažiau 2000 kartų). Suveikimo užlaikymas iki 30 sek.. Apsaugos koeficientas ne mažiau kaip IP22 arba lygiavertis. Maitinimas 230V +6%/-10%, 50/60Hz. Galingumas ne mažesnis 100W, išorinių įrenginių pajungimas ≤ 24VDC/0,5A. Automatika turi būti surinkta gamintojo originaliomis detalėmis/medžiagomis. Automatinių pavarų garantinis periodas ne trumpesnis kaip 24 mėn.

6. Visiems gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.