Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LED šviestuvai turi būti teikiami pagal nurodytas technines specifikacijas arba gali būti geresnių parametrų.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai |  | Parametrų patvirtinimui pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamas dokumentas |
| 1. | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore | Gamintojo techninė specifikacija |
| 2. | Aplinkos temperatūra | Nuo -35°C iki +35°C | Gamintojo techninė specifikacija |
| 2.1. | Darbinė įtampa | 230V ±10% | Gamintojo techninė specifikacija ar ENEC+ sertifikatas. |
| 3. | Pastovaus šviesos srauto išlaikymas | Šviesos srauto išlaikymo arba nusėdimo kompensavimo funkciją. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 4. | Šviestuvo LED modulių šviesos spektras (K) | 4000K | Gamintojo techninė specifikacija ar ENEC+ sertifikatas. |
| 5. | Elektrosaugos klasė | II (antra) | Gamintojo techninė specifikacija ar ENEC+ sertifikatas. |
| 6. | Apsauga nuo žaibo ir viršįtampių šviestuvo viduje | Ne mažiau 10 kV | Gamintojo techninė specifikacija |
| 7. | Šviestuvo galingumas, W |  |  |
| 7.1 | Gatvei Nr.1 | Ne daugiau 75 | Gamintojo techninė specifikacija |
| 7.2 | Gatvei Nr.2 | Ne daugiau 50 | Gamintojo techninė specifikacija |
| 7.3 | Gatvei Nr.3 | Ne daugiau 30 | Gamintojo techninė specifikacija |
| 8. | Šviestuvo efektyvumas, lm/W | Ne mažiau 130 | Pateikti gamintojo technines specifikacijas ar ENEC+ sertifikatą. |
| 9. | Šviestuvai turi užtikrinti gatvių apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus. Gatvių parametrų ir šviestuvų išdėstymo schema pridedama. | 1. DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis apskaičiuoti fotometriniai duomenys pagal gatvės matmenis ir šviestuvų išdėstymo schemą. 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų, atliktų pagal ES standartus, testai. | 1. Apšvietos skaičiavimai pagal Dialux, ar analogiškas programas. 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų, atliktų pagal ES standartus, testai (protokolai). |
| 10. | Šviesos akinimo koeficientas | Ne blogiau nei G*2 pagal EN 13201 reikalavimus. | 1. Apšvietos skaičiavimai pagal Dialux, ar analogiškas programas. |
| 11. | Šviestuko tarnavimo laikas | Ne mažiau 100000 val. (L95B10 (Prie Ta 25°C)) | Gamintojo techninė specifikacija |
| 12. | Korpusas | Pagamintas iš aliuminio lydinio, spalva RAL7035. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 13. | Apsauga nuo aplinkos poveikio | Ne mažiau IP66 | Akredituotos laboratorijos bandymų protokolai ar ENEC ar ENEC+ sertifikatai. |
| 14. | Apsauga nuo smūgių | Ne mažiau IK08 | Akredituotos laboratorijos bandymų protokolai ar ENEC+ sertifikatas. |
| 15. | Montavimo diametras, mm. | 42-60 | Gamintojo techninė specifikacija |
| 16. | Šviestuvo pasvirimo reguliavimo kampo diapazonas, horizontalios apšvietimo plokštumos atžvilgiu. | Kai šviestuvas montuojamas ant horizontalios gembės + / - 15o; kai šviestuvas montuojamas ant vertikalios atramos + 15o. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 17. | Pasvirimo kampo reguliavimo žingsnis | 5 laipsniai | Gamintojo techninė specifikacija |
| 18. | LED modulio optika | Turi būti atspari UV spinduliuotei. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 19. | Šviestuvo galios koeficientas | Ne mažiau kaip 0,90 | Gamintojo techninė specifikacija |
| 20. | Šviestuvo paleidiklio (balasto) efektyvumas | Ne mažiau kaip 90 proc. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 21. | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 70 (CRI>70) | Gamintojo techninė specifikacija ar ENEC+ sertifikatas. |
| 22. | Apsauga nuo temperatūros | Turi būti įrengta apsauga, apsauganti šviestuvą nuo perkaitimo. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 23. | Apsauga nuo drėgmės | Turi būti įrengta apsauga nuo vidinio rasojimo. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 24. | Šviestuvo pritemdymas. Konkretus grafikas derinamas užsakymo metu. | Šviestuvai turi turėti gamintojų užprogramuotą pritemdymo grafiką, DALI (pagal protokolą IEC 62386-102). Pritemdymo diapazonas 100-30%. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 25. | Šviestuvo valdymas | Turi būti įrengta nuotolinio valdymo prijungimo jungtis NEMA-7. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 26. | Šviestuvų sertifikavimas | ENEC; ENEC+ | Sertifikatai su priedais. |
| 27. | Šviestuvai turi atitikti visus sekančius (arba atitinkančius) galiojančius standartus: | EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62262, EN 62471, EN 62493. | Gamintojo techninė specifikacija ar ENEC ar ENEC+ sertifikatai. |
| 28. | Šviestuvai turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo | Direktyva 2011/65/ES arba RoHS. | Gamintojo techninė specifikacija |
| 29. | Šviestuvo gamintojas turi turėti standartus: | ISO 9001, ISO 14001 | Sertifikatai. |
| 30. | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama gamintojo garantija | Ne mažiau 10 metų | Gamintojo garantijos deklaracija. |

- Pav. Gatvės schema

- Gatvių parametrai.

| - Gatvės kategorija ir apšvietimo klasė. | - Šali-gatvio 1 plotis, m. | - Žalia veja 1 plotis, m. | - Važiuoja-mosios dalies plotis, m. | - Žalia veja 2 plotis, m. | - Šali-gatvio 2 plotis, m. | - Šviestuvų atramų įrengimo vieta | - Atstumas tarp šviestuvų, m. | - LED kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gatvė Nr.1, D1, M5. Šaligatvio nėra. | - - | - 7,0 | - 7,5 | - 0,0 | - - | - Už zonos žalia veja 1. | - 38 | - 50 |
| - Gatvė Nr.2, D1, M5. Šaligatvio P6. | - 1,5 | - 0,5 | - 7,5 | - 0,5 | - 1,5 | - Už zonos šaligatvis 1. | - 38 | - 100 |
| - Gatvė Nr.3, D2, M6. Šaligatvio P6. | - 1,0 | - 1,0 | - 6,0 | - 1,0 | - 1,0 | - Už zonos šaligatvis 1. | - 38 | - 150 |

- Pastabos:

- Šviestuvo pakabinimo aukštis 8,5 m., gembės ilgis iki 2,0 m., priežiūros koeficientas (maintenance factor) – 0,8.

Parengė:

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Padolevičius