2 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

KLAIPĖDOS  E. GALVANAUSKO PMC

Pirkimo komisijai

PASIŪLYMAS

DĖL ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ

Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai / |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (jei taikoma) |  |
| Tiekėjo asmens, kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas ir pavardė (jei sutartį pasirašo ne Tiekėjo vadovas, įgaliojimo data ir Nr. , jei taikoma) |  |
| Tiekėjo atsiskaitomos sąskaitos Nr., Banko rekvizitai |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas |  |

| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija: | Vardas Pavardė |
| --- | --- |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos;

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, mechanizmus, reikalingus numatytiems darbams atlikti.

Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | 1 vieneto kaina EUR be PVM | Kiekio kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oro kondicionavimo sistemos [gamintojas, modelis, kilmės šalis] įrengimo darbai adresu Taikos prospektas 67, Klaipėda |  |  |  |  |
| 2 | Oro kondicionavimo sistemos [gamintojas, modelis, kilmės šalis] įrengimo darbai adresu Lelijų g.5, Klaipėda |  |  |  |  |
|  | Suma EUR be PVM: |  |  |  |  |
|  | PVM (21 proc.) suma, EUR: |  |  |  |  |
|  | BENDRA SUMA EUR su PVM: |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina: ___________ EUR (suma žodžiais) su PVM, kur PVM sudaro ___________ EUR (suma žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Darbų atlikimo terminas  Pasirinkite elementą. *

Siūlomo statybos darbų vadovo vardas, pavardė, atestato Nr. ________________________.

Pažymėti : Siūlomas statybos darbų vadovas yra:

- Tiekėjo (JVS partnerio) darbuotojas ☐

- Subtiekėjas (kvazisubtiekėjas) , kuris bus įdarbintas pas tiekėją laimėjimo atveju ☐

Siūlomo statybos darbų vadovo patirtis, vykdant oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbus, kurių vertė viršija 50 000 Eur be PVM (sutarčių skaičius) -  Pasirinkite elementą. **

Pastaba. *, ** - pasiūlymo vertinimo kriterijų reikšmės. Informacija apie visus kitus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

a) tiekėjų grupės partnerio ir savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertė (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė). Tiekėjas privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje, % | Teisę vykdyti darbus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų  paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą EUR su PVM.

b) informacija apie visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais ketinama pasiremti vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

c) informacija apie visus kitus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jų pajėgumais neketinama pasiremti: (jeigu žinomi)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viso: |  |

d) informacija apie statybos darbų vadovus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, įskaitant tuos, kurie nėra tiekėjo  darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Kokiai pozicijai siūlomas specialistas (pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimų lentelės punktas) | Ar yra tiekėjo darbuotojas (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

e) informacija apie Tiekėjo ir siūlomų specialistų turimus sertifikatus:

| Kvalifikacijos atestato ar Teisės pripažinimo pažymos turėtojas | Atestatų, pažymėjimų Nr., nurodant išdavusią instituciją |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numeris | Išdavimo data | Išdavusi institucija |

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Konfidenciali informacija (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Nr.; Techninės charakteristikos (parametrai) (ŠIAURINĖ PASTATO PUSĖ); Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės; Tiekėjo siūlomi parametrai. 1.; Išorinis VRF sistemos lauko blokas, inverterinis, ne mažiau 1 vnt.. 1.1; Šaldymo režimu; Ne blogiau -5°C ÷ +43°C. 1.2; Šildymo režimu; Ne blogiau -20°C ÷ +15°C. 1.3; Galia (šaldymo režimu); ≥ 52,00 kW. 1.4; Galia (šildymo režimu); ≥ 56,00 kW. 2.; Centrinis valdymo pultas, 1 vnt.. 2.1; Centrinis valdymo pultas; Turi būti. 3.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 3 vnt.. 3.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 3.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 7,1 kW. 3.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 7,5 kW. 4.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 2 vnt.. 4.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 4.2; Galia(šaldymo režimu); ≥ 5,6 kW. 4.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 6,3 kW. 5.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 2 vnt.. 5.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 5.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 3,6 kW. 5.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 4,0 kW. 6.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 2 vnt.. 6.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 6.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 2,2 kW. 6.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 2,5 kW. 7.; Maitinimas. 7.1; Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai.; Turi būti. 8.; Valdymo plokštė. 8.1; Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“; Turi būti. 9.; Kompresoriai, varikliai. 9.1; Kompresorių varikliai inverteriniai; Turi būti. 10.; Jungtys. 10.1; Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos; Turi būti. 11.; Sertifikatas. 11.1; Įrangos gamintojas privalo turėti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias techninius parametrus.; Turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu. 12.; SCOP/SEER. 12.1; Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) (lubinis); ≥ 3,70. 12.2; Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SEER) (lubinis); ≥ 5,60. 13.; Atitirpimo programa. 13.1; Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti; Turi būti. 14.; Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės. 14.1; Galimybė valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu; Turi būti. 14.2; Galimybė kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių; Turi būti. 14.3; Savaitinio grafiko nustatymas; Turi būti. SIENINIAI BLOKAI. 1.; Triukšmas. 1.1; Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų; Turi atitikti reikalavimą. 2.; Valymas. 2.1; Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui; Turi atitikti reikalavimui. 3.; Išpučiamo oro kryptis. 3.1; Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip 3 (trijų) galimų padėčių; Turi atitikti reikalavimą. 4.; Nuotolinis valdymas. 4.1; Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui; Turi būti. Lentelė Nr. 2 Nr.; Techninės charakteristikos (parametrai) (PIETINĖ PASTATO PUSĖ); Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės; Tiekėjo siūlomi parametrai. 1.; Išorinis VRF sistemos lauko blokas, inverterinis, ne mažiau 1 vnt.. 1.1; Šaldymo režimu; Ne blogiau -5°C ÷ +43°C. 1.2; Šildymo režimu; Ne blogiau -20°C ÷ +15°C. 1.3; Galia (šaldymo režimu); ≥ 45,00 kW. 1.4; Galia (šildymo režimu); ≥ 45,00 kW. 2.; Centrinis valdymo pultas, 1 vnt.. 2.1; Centrinis valdymo pultas; Turi būti. 3.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 4 vnt.. 3.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 3.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 7,1 kW. 3.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 7,5 kW. 4.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 4 vnt.. 4.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 4.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 3,6 kW. 4.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 4,0 kW. 5.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 7 vnt.. 5.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 5.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 2,2 kW. 5.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 2,5 kW. 6.; Maitinimas. 6.1; Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai.; Turi būti. 7.; Valdymo plokštė. 7.1; Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“; Turi būti. 8.; Kompresoriai, varikliai. 8.1; Kompresorių varikliai inverteriniai; Turi būti. 9.; Jungtys. 9.1; Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos; Turi būti. 10.; Sertifikatas. 10.1; Įrangos gamintojas privalo turėti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias techninius parametrus.; Turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu. 11.; SCOP/SEER. 11.1; Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP); ≥ 4,00. 11.2; Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SEER); ≥ 5,90. 12.; Atitirpimo programa. 12.1; Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti; Turi būti. 13.; Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės. 13.1; Galimybė valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu; Turi būti. 13.2; Galimybė kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių; Turi būti. 13.3; Savaitinio grafiko nustatymas; Turi būti. SIENINIAI BLOKAI. 1.; Triukšmas. 1.1; Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų; Turi atitikti reikalavimą. 2.; Valymas. 2.1; Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui; Turi atitikti reikalavimui. 3.; Išpučiamo oro kryptis. 3.1; Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip 3 (trijų) galimų padėčių; Turi atitikti reikalavimą. 4.; Nuotolinis valdymas. 4.1; Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui; Turi būti. Lentelė Nr. 3 Nr.; Techninės charakteristikos (parametrai) (LELIJŲ G .5, KLAIPĖDA); Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės; Tiekėjo siūlomi parametrai. 1.; Išorinis VRF sistemos lauko blokas, inverterinis, ne mažiau 1 vnt.. 1.1; Šaldymo režimu; Ne blogiau -5°C ÷ +43°C. 1.2; Šildymo režimu; Ne blogiau -20°C ÷ +15°C. 1.3; Galia (šaldymo režimu); ≥ 52,00 kW. 1,4; Galia (šildymo režimu); ≥ 56,00 kW. 2.; Centrinis valdymo pultas, 1 vnt.. 2.1; Centrinis valdymo pultas; Turi būti. 3.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 6 vnt.. 3.1; Vidinis 8 krypčių kasetinis blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 3.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 7,1 kW. 3.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 8,0 kW. 4.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 1 vnt.. 4.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 4.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 2,8 kW. 4.3; Galia (šildymo režimu); ≥ 3,2 kW. 5.; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 7 vnt.. 5.1; Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu; Turi būti. 5.2; Galia (šaldymo režimu); ≥ 2,2 kW. 5,3; Galia (šildymo režimu); ≥ 2,5 kW. 6.; Maitinimas. 6.1; Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai.; Turi būti. 7.; Valdymo plokštė. 7.1; Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“; Turi būti. 8.; Kompresoriai, varikliai. 8.1; Kompresorių varikliai inverteriniai; Turi būti. 9.; Jungtys. 9.1; Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos; Turi būti. 10.; Sertifikatas. 10.1; Įrangos gamintojas privalo turėti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias techninius parametrus.; Turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu. 11.; SCOP/SEER. 11.1; Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP); ≥ 3,70. 11.2; Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SEER); ≥ 5,60. 12.; Atitirpimo programa. 12.1; Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti; Turi būti. 13.; Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės. 13.1; Galimybė valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu; Turi būti. 13.2; Galimybė kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių; Turi būti. 13.3; Savaitinio grafiko nustatymas; Turi būti. SIENINIAI BLOKAI. 1.; Triukšmas. 1.1; Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų; Turi atitikti reikalavimą. 2.; Valymas. 2.1; Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui; Turi atitikti reikalavimui. 3.; Išpučiamo oro kryptis. 3.1; Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip 3 (trijų) galimų padėčių; Turi atitikti reikalavimą. 4.; Nuotolinis valdymas. 4.1; Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui; Turi būti.

Mes siūlome įrangą su tokiomis techninėmis charakteristikomis:

Pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygose numatytą terminą.

Mes siūlome žemiau nurodytų techninių charakteristikų įrangą ir medžiagas:

| (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |