KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

- Užsakovas : Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, į/k 140199874.

- Adresas, kuriame bus įrengiamo kondicionavimo sistema: Taikos pr. 67, Klaipėda ir Lelijų g. 5, Klaipėda

- Unikalus pastato Nr. , kuriame bus įrengiamo kondicionavimo sistema: Taikos pr. 67, Klaipėda 2196-9005-4021, Lelijų g. 5, Klaipėda 4400-1032-3424

- Pažymėjimas plane, kuriame bus įrengiamo kondicionavimo sistema: Taikos pr. 67, Klaipėda 4C4p, 1-4 aukštai, Lelijų g. 5, Klaipėda 1-3 aukštai.

Patalpos, kuriose planuojama įrengti oro kondicionavimo sistemą (žr. pridedamuose planuose):

Taikos pr. 67, Klaipėda:

Pirmas aukštas – 1-4; 1-20; 1-29; 1-30; 1-32; 1-33.

Antras aukštas – 2-2 (2 vnt); 2-3; 2-32; 2-31; 2-30; 2-29; 2-25; 2-24; 2-13; 2-15; 2-20.

Trečias aukštas – 3-10; 3-19; 3-18.

Ketvirtas aukštas – 4-7; 4-10; 4-15.

Lelijų g. 5, Klaipėda

Pirmas aukštas – 103, 104, 108, 109, 110.

Antras aukštas – 203, 205, 206, 210.

Trečias aukštas – 304, 305, 307, 308, 310.

Išorinis blokas:

- Išardomos sumontuotos oro kondicionavimo sistemos sudėtinės dalys, jeigu jos yra sumontuotos. Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, atvykdamas į vietą, turi pats įsivertinti, kokias jau sumontuotas oro kondicionavimo sistemos sudėtines dalis turi išmontuoti ir perduoti saugoti Užsakovui.

- Taikos pr. 67, Klaipėda sistema montuojama lauke pastato nišoje ant nuogrindos, niša turi būti aptverta taip, kad būtų patogus priėjimas įrangos aptarnavimui, su rakinamais varteliais. Lelijų g. 5, Klaipėda montuojama lauke prie pastato, įrenginys turi būti aptvertas ir apsaugotas nuo praeivių, aptvėrimo galimybės derinti su užsakovu (pateikti vizualizaciją).

- Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai.

- Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“.

- Kompresorių varikliai inverteriniai, kompresoriai turi turėti atgalinio slėgio kontrolės funkciją, kompresoriai turi turėti tepalo balanso palaikymo tarp kompresorių sistemą.

- Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos.

- Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) ≥ 3,71.

- Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti.

- Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės:

  - Valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu;

  - Kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių;

  - Savaitinio grafiko nustatymas;

  - Pastatui vienas centralizuoto valdymo pultas

Sieniniai blokai:

- Išardomos sumontuotos oro kondicionavimo sistemos ar sudėtinės dalys, jeigu jos yra sumontuotos (apimtį įsivertina pats rangovas atvykęs į vietą). Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi pats turi įsivertinti, kokias jau sumontuotas oro kondicionavimo sistemos sudėtines turi išmontuoti ir perduoti saugoti Užsakovui.

- Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai, negali viršyti  Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų.

- Sistema montuojama pastatų  I, II, III, IV aukštų patalpose.

- Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui.

- Ventiliatorių varikliai inverteriniai, be šepetėlių.

- Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip trijų galimų padėčių.

- Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui.

- Charakteristikos ir preliminarus kiekių žiniaraštis :

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) (ŠIAURINĖ PASTATO PUSĖ) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išorinis VRF sistemos lauko blokas, inverterinis, ne mažiau 1 vnt. |  |
| 1.1 | Šaldymo režimu | Ne blogiau -5°C ÷ +43°C |
| 1.2 | Šildymo režimu | Ne blogiau -20°C ÷ +15°C |
| 1.3 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 52,00 kW |
| 1.4 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 56,00 kW |
| 2. | Centrinis valdymo pultas, 1 vnt. |  |
| 2.1 | Centrinis valdymo pultas | Turi būti |
| 3. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 3 vnt. |  |
| 3.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 3.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 7,1 kW |
| 3.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 7,5 kW |
| 4. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 2 vnt. |  |
| 4.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 4.2 | Galia(šaldymo režimu) | ≥ 5,6 kW |
| 4.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 6,3 kW |
| 5. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 2 vnt. |  |
| 5.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 5.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 3,6 kW |
| 5.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 4,0 kW |
| 6. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 2 vnt. |  |
| 6.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 6.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 2,2 kW |
| 6.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 2,5 kW |
| 7. | Maitinimas |  |
| 7.1 | Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai. | Turi būti |
| 8. | Valdymo plokštė |  |
| 8.1 | Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“ | Turi būti |
| 9. | Kompresoriai, varikliai |  |
| 9.1 | Kompresorių varikliai inverteriniai | Turi būti |
| 10. | Jungtys |  |
| 10.1 | Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos | Turi būti |
| 11. | Sertifikatas |  |
| 11.1 | Įrangos gamintojas privalo turėti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias techninius parametrus. | Turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu |
| 12. | SCOP/SEER |  |
| 12.1 | Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) (lubinis) | ≥ 3,70 |
| 12.2 | Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SEER) (lubinis) | ≥ 5,60 |
| 13. | Atitirpimo programa |  |
| 13.1 | Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti | Turi būti |
| 14. | Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės |  |
| 14.1 | Galimybė valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu | Turi būti |
| 14.2 | Galimybė kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių | Turi būti |
| 14.3 | Savaitinio grafiko nustatymas | Turi būti |
| SIENINIAI BLOKAI |  |  |
| 1. | Triukšmas |  |
| 1.1 | Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų | Turi atitikti reikalavimą |
| 2. | Valymas |  |
| 2.1 | Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui | Turi atitikti reikalavimui |
| 3. | Išpučiamo oro kryptis |  |
| 3.1 | Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip 3 (trijų) galimų padėčių | Turi atitikti reikalavimą |
| 4. | Nuotolinis valdymas |  |
| 4.1 | Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui | Turi būti |

Lentelė Nr. 2

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) (PIETINĖ PASTATO PUSĖ) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išorinis VRF sistemos lauko blokas, inverterinis, ne mažiau 1 vnt. |  |
| 1.1 | Šaldymo režimu | Ne blogiau -5°C ÷ +43°C |
| 1.2 | Šildymo režimu | Ne blogiau -20°C ÷ +15°C |
| 1.3 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 45,00 kW |
| 1.4 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 45,00 kW |
| 2. | Centrinis valdymo pultas, 1 vnt. |  |
| 2.1 | Centrinis valdymo pultas | Turi būti |
| 3. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 4 vnt. |  |
| 3.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 3.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 7,1 kW |
| 3.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 7,5 kW |
| 4. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 4 vnt. |  |
| 4.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 4.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 3,6 kW |
| 4.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 4,0 kW |
| 5. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 7 vnt. |  |
| 5.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 5.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 2,2 kW |
| 5.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 2,5 kW |
| 6. | Maitinimas |  |
| 6.1 | Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai. | Turi būti |
| 7. | Valdymo plokštė |  |
| 7.1 | Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“ | Turi būti |
| 8. | Kompresoriai, varikliai |  |
| 8.1 | Kompresorių varikliai inverteriniai | Turi būti |
| 9. | Jungtys |  |
| 9.1 | Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos | Turi būti |
| 10. | Sertifikatas |  |
| 10.1 | Įrangos gamintojas privalo turėti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias techninius parametrus. | Turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu |
| 11. | SCOP/SEER |  |
| 11.1 | Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) | ≥ 4,00 |
| 11.2 | Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SEER) | ≥ 5,90 |
| 12. | Atitirpimo programa |  |
| 12.1 | Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti | Turi būti |
| 13. | Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės |  |
| 13.1 | Galimybė valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu | Turi būti |
| 13.2 | Galimybė kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių | Turi būti |
| 13.3 | Savaitinio grafiko nustatymas | Turi būti |
| SIENINIAI BLOKAI |  |  |
| 1. | Triukšmas |  |
| 1.1 | Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų | Turi atitikti reikalavimą |
| 2. | Valymas |  |
| 2.1 | Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui | Turi atitikti reikalavimui |
| 3. | Išpučiamo oro kryptis |  |
| 3.1 | Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip 3 (trijų) galimų padėčių | Turi atitikti reikalavimą |
| 4. | Nuotolinis valdymas |  |
| 4.1 | Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui | Turi būti |

Lentelė Nr. 3

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) (LELIJŲ G .5, KLAIPĖDA) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išorinis VRF sistemos lauko blokas, inverterinis, ne mažiau 1 vnt. |  |
| 1.1 | Šaldymo režimu | Ne blogiau -5°C ÷ +43°C |
| 1.2 | Šildymo režimu | Ne blogiau -20°C ÷ +15°C |
| 1.3 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 52,00 kW |
| 1,4 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 56,00 kW |
| 2. | Centrinis valdymo pultas, 1 vnt. |  |
| 2.1 | Centrinis valdymo pultas | Turi būti |
| 3. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 6 vnt. |  |
| 3.1 | Vidinis 8 krypčių kasetinis blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 3.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 7,1 kW |
| 3.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 8,0 kW |
| 4. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 1 vnt. |  |
| 4.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 4.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 2,8 kW |
| 4.3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 3,2 kW |
| 5. | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 7 vnt. |  |
| 5.1 | Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu | Turi būti |
| 5.2 | Galia (šaldymo režimu) | ≥ 2,2 kW |
| 5,3 | Galia (šildymo režimu) | ≥ 2,5 kW |
| 6. | Maitinimas |  |
| 6.1 | Sistema turi turėti tokia funkciją, kad dingus elektros tiekimui ir atsistačius, kondicionavimo sistemos pasileistu automatiškai. | Turi būti |
| 7. | Valdymo plokštė |  |
| 7.1 | Valdymo plokštė turi būti aušinama „šaltnešių“ | Turi būti |
| 8. | Kompresoriai, varikliai |  |
| 8.1 | Kompresorių varikliai inverteriniai | Turi būti |
| 9. | Jungtys |  |
| 9.1 | Visos varinių vamzdelių jungtys įrenginiuose turi būti sulituotos | Turi būti |
| 10. | Sertifikatas |  |
| 10.1 | Įrangos gamintojas privalo turėti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias techninius parametrus. | Turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu |
| 11. | SCOP/SEER |  |
| 11.1 | Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) | ≥ 3,70 |
| 11.2 | Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SEER) | ≥ 5,60 |
| 12. | Atitirpimo programa |  |
| 12.1 | Atitirpinimo programa turi būti suprogramuota taip, kad ji pasileistų tik esant poreikiui, skirtingai nuo įrenginių, kuriuose atitirpinimo laikas ir trukmė yra fiksuoti | Turi būti |
| 13. | Centralizuoto valdymo pulto (opcijų) galimybės |  |
| 13.1 | Galimybė valdyti vieną arba visus vidinius įrenginius kartu | Turi būti |
| 13.2 | Galimybė kontroliuoti iki 50 vidinių įrenginių | Turi būti |
| 13.3 | Savaitinio grafiko nustatymas | Turi būti |
| SIENINIAI BLOKAI |  |  |
| 1. | Triukšmas |  |
| 1.1 | Sieninių blokų veikiančių maksimaliu greičiu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normų reikalavimų | Turi atitikti reikalavimą |
| 2. | Valymas |  |
| 2.1 | Apdailinė panelė ir oro krypties reguliavimo mentelė lengvai nuimami valymui | Turi atitikti reikalavimui |
| 3. | Išpučiamo oro kryptis |  |
| 3.1 | Išpučiamo oro kryptis lengvai pasirenkama iš nemažiau kaip 3 (trijų) galimų padėčių | Turi atitikti reikalavimą |
| 4. | Nuotolinis valdymas |  |
| 4.1 | Komplekte turi būti sieninių blokų nuotolinio valdymo pultas, kiekvienam sieniniam blokui | Turi būti |

Pastabos:

1. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą, įsivertina pats savo pajėgumus, reikalingus elektros, varinio vamzdynų ar kitų komunikacijų privedimus kiekius, galingumus, dydžius ir metražą, atsižvelgiant į tiekėjų siūlomos įrangos parametrus.

2. Siekiant tinkamai įvertinti oro kondicionavimo sistemos įrengimo ir montavimo darbus, rekomenduojama Tiekėjams atvykti apžiūrėti oro kondicionavimo įrengimo vietą. Prieš vykstant į apžiūrą, būtina suderinti atvykimo laiką.

3. Per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo prieš pradedant darbus rangovas privalo pateikti darbų atlikimo grafiką ir suderinti su užsakovų Oro kondicionavimo sistemos aprašą oro kondcionavimo sistemos įrengimui pastatams Taikos pr. 67, Klaipėda 4C4p I, II, III, IV aukštų patalpoms ir Lelijų g. 5, Klaipėda I, II, III aukštų patalpoms . Aprašę privalo būti pateikti tikslus galios poreikio skaičiavimai vidinių ir išorinių blokų, medžiagų kiekių žiniaraštis, techninės specifikacijos, instrukcijos ir kita būtina informacija tokio tipo darbams atlikti, suderinti, išbadyti ir priduoti į eksploataciją. Darbai negalės būti pradėti kol “Oro kondicionavimo sistemos aprašas“ nebus patvirtintas užsakovo. Rangovas savo kompetencija turi nuspręsti su kokiomis dar institucijomis privalų suderinti ar gauti kitus institucijų leidimus.

6. Prieš pradedant darbus rangovas privalės pateikti visų gaminių/medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijos ir saugos informacija. Todėl visos deklaracijos privalo atitikti ES 305/2011 ir STR1.01.04:2015 ir statybos įstatymo 21straipsnio nuostatas.

7. Rangovas pabaigus darbus privalo priduoti fiziškai visus darbus ir dokumentus užsakovui bei jo atstovui. Jeigu tokio tipo darbus būtina priduoti ir kitoms institucijoms tai atlieka rangovas savo sąskaitą.