2025-02-20

Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) Pievų g. 17, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstrukcija (1 etapas)

Pirkimo ID. 745401

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 2

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsakymuose patikslinote SP dalies žiniaraštį, kuriame tvora h-2,5 m, stulpas taip pat 2,5 ilgio. Nelogiškai atrodo, kad stulpas ir pati tvora tokio pačio aukščio. Stulpas turėtų būti ženkliai ilgesnis už tvorą. Anksčiau tvoros aukštis buvo 1,8 m. Specifikacijose taip pat 1,8 m aukštis. Prašome patikslinti. | Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį (1 etapui): Eil. Nr.; ## Pavadinimas; Mato,vnt.; Kiekis. - Betono trinkelių danga (aikštelei). Betono trinkelės - 8 cm Posluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 -3 cm Skaldos pagrindo 0/45sluoksnis - 15 cm Apsauginis šalčiui atsparus sl., kf>1.0x10-5 m/parą - 40 cm; m2; 466. - Betono trinkelių danga (šaligatviai, nuogrinda). Betono trinkelės - 6 cm Posluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 - 3 cm Žvyro pagrindo sluoksnis - 20 cm Apsauginis šalčiui atsparus sl., kf>1.0x10-5 m/parą - 36 cm; m2; 57. - Bortai, borteliai. Gatvės bortai 100.30.15 Vejos borteliai 100.20.8 Betonas C12/15 bortų pagrindo įrengimui Betono laiptai ( maršai ) su atraminėmis sienutėmis; m; 110. m; 82. m3 vnt.; 6 3. 4. Veja. 5.1.; Augalinis sluoksnis, 10 cm, sėklos; m2; 1578. 5. Teritorijos aptvėrimas. Pintos vielos tinklo tvora, h-2,50m su metaliniais tvoros stulpais Ø48x3000 mm; m; 242. 6. Žemės darbai. Grunto nukasimas; m3; 825. Grunto užpylimas; m3; 1600. Grunto atvežimas (neužterštas, nespecifikuojamas); m3; 2075. PASTABOS: 1. Žemės darbų kiekiai paskaičiuoti pagal žemės darbų skaičiavimus. 2. Žiniaraščiuose nevertinta įrenginėjamų dangų lovių išplatėjimai, kiekvienos medžiagos išeiga. 3. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Statybinė organizacija turi patikslinti medžiagų sąnaudų žiniaraščius pagal projekte pateiktus brėžinius. 4. Medžiagų sąnaudų žiniaraščiai turi būti patikslinti vietoje, statybos metu |
| 2. | Prašome patikslinti ar tikrai pakanka iškasti 284,45 m3 grunto vienam bioreaktoriui? Nes mūsų skaičiavimais, kad įrengti vieną bioreaktorių, reikia iškasti apie 2500 m3. | Pakanka. Pagal GEN planą sklypo grunto paviršiaus globali altitudė yra ~+0,400m, bioreaktoriaus ±0,000=+1,100m. Iškasti reikia ~1,3m. |
| 3. | Prašome patikslinti ar tikrai pakanka iškasti 434,7 m3 grunto perteklinių nuotekų ir dumblo talpai? Nes mūsų skaičiavimais reikia iškasti apie 2950 m3. | Patiksliname - t.b. 448,8m3. Pagal GEN planą sklypo grunto paviršiaus globali altitudė yra ~+0,400m, bioreaktoriaus ±0,000=+1,100m. Iškasti reikia ~1,7 m nuo sklypo viršaus. |
| 4. | Prašome patikslinti ar tikrai pakanka iškasti 168 m3 grunto tretiniam valymo pastatui? Nes mūsų skaičiavimais reikia iškasti apie 820 m3. | Pakanka. Pagal GEN planą sklypo grunto paviršiaus globali altitudė yra ~+0,400m, grunto tretinio valymo pastato ±0,000=+1,100m. Iškasti reikia ~1,5m. |
| 5. | Pagal detalę, po rezervuaro dugnu numatoma 40 cm storio žvyro sluoksnio, nors žiniaraštyje šių kiekių nėra. Prašome pateikti žvyro kiekius bioreaktoriui, perteklinių nuotekų ir dumblo talpai, bei tretiniam nuotekų valymo pastatui. | Papildėme šioms patalpomis žvyro kiekius 40cm. Žr. failą pavadinimu „05 KIMA-23_2-DRE-TDP-SK-1-SŽ-25.02.19-REV0_2025-02-20“ |
| 6. | SK dalies žiniaraštyje perteklinių nuotekų ir dumblo talpoje denginio monolitinės plokštės betono kiekis 13,6 m3. Mes priskaičiuojame apie 27 m3. Prašome patikslinti betono ir atitinkamai armatūros kiekį. | Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį. Žr. failą pavadinimu „05 KIMA-23_2-DRE-TDP-SK-1-SŽ-25.02.19-REV0_2025-02-20“ |
| 7. | Atnaujintame SK dalies žiniaraštyje perteklinių nuotekų ir dumblo talpoje plieninių grotelių kiekis 24 m2. Pagal grotelių planą priskaičiuojame 11,14 m2. Prašome patikslinti. | Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį. Žr. failą pavadinimu „05 KIMA-23_2-DRE-TDP-SK-1-SŽ-25.02.19-REV0_2025-02-20“ |
| 8. | Atnaujintame SK dalies žiniaraštyje tretiniame valymo pastate plieninių grotelių kiekis 27 m2. Pagal grotelių planą priskaičiuojame 13,19 m2. Prašome patikslinti. | Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį. Žr. failą pavadinimu „05 KIMA-23_2-DRE-TDP-SK-1-SŽ-25.02.19-REV0_2025-02-20“ |
| 9. | Atnaujintame SK dalies žiniaraštyje vienam bioreaktoriui plieninių grotelių duodama 55 m2. Pagal grotelių planą priskaičiuojame 26,05 m2. Prašome patikslinti | Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį. Žr. failą pavadinimu „05 KIMA-23_2-DRE-TDP-SK-1-SŽ-25.02.19-REV0_2025-02-20“ |
| 10. | SK dalies žiniaraštyje nematome technologinio pastato 02 žemės darbų ir grindų įrengimo kiekių pagal detalę GD-1. Prašome pateikti šiuos kiekius. | Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį. Žr. failą pavadinimu „05 KIMA-23_2-DRE-TDP-SK-1-SŽ-25.02.19-REV0_2025-02-20“ |
| 11. | Atnaujintame grafike perteklinių nuotekų ir dumblo talpą išskyrėte į dvi eilutes. Statinys yra vientisas ir SK dalies žiniaraštyje kiekiai pateikti bendrai kaip vienam statiniui, todėl prašome grafike išskirti vieną eilutę perteklinių nuotekų ir dumblo talpos statybos kainai įrašyti. | Pagal pastabą pakoreguotas „Darbų atlikimo grafikas“. Žr. „Pasiūlymo formos priedas Nr.1_Darbų atlikimo grafikas_AR_2025-02-20“ |
| 12 | Atnaujintame grafike prie bioreaktoriaus 03 apytakinio dumblo liniją F6 ir perteklinio dumblo šalinimo liniją F9 išskyrėte į dvi eilutes, nors projekto žiniaraštyje kiekiai yra pateikti bendri viename skyriuje apytakinio ir perteklinio dumblo linijos -F6-, -F9-, todėl prašome grafike išskirti vieną eilutę apytakinio ir perteklinio dumblo linijos -F6-, -F9- įrengimo kainai įrašyti. | Pagal pastabą pakoreguotas „Darbų atlikimo grafikas“. Žr. „Pasiūlymo formos priedas Nr.1_Darbų atlikimo grafikas_AR_2025-02-20“ |