Protokolo Nr.2   priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS MIESTO VAIZDO SISTEMOS PIRKIMAS, SU DIEGIMU, MONTAVIMU IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 1158010

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-02-18 (pranešimų Nr. 77691, Nr. 79144 ir Nr. 79150) ir 2025-02-19 (pranešimų Nr. 81043, Nr. 81439 ir Nr.81443)  gavo tiekėjų paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo formoje, priede Nr. 6 esančioje kainų pateikimo lentelėje nurodyti kiekiai 5,6,7,8 ir 10 pozicijoms po 1vnt., tačiau pagal priedo Nr. 2 "techninė specifikacija" punktą "vaizdo kamerų įrengimo vietos ir adresai" darome išvadas, kad šių komponentų bus gerokai daugiau nei po 1 vnt. | Kameros bus įrengiamos 37 vietose po vieną kamerą (iš jų 34 vnt. perkamos naujos stacionarios kameros su montavimu, 3 vnt. Perkančiosios organizacijos turimos kameros, kurios bus montuojamos į naujas vietas). Ir dar perkama dvi kilnojamos kameros. | 2025-02-21 |
| 2. | Patikslinti ką reiškia Techninės specifikacijos (toliau - TS) 2.12.1 p. numatytas reikalavimas "normalus režimas" - ar tai reiškia, kad įrašomas statinis vaizdas, kuomet nefiksuojamas judesys? Jei taip ar toks vaizdas įrašomas visada, t. y. 24/7? | „Normalus režimas“ techninėje specifikacijoje reiškia standartinį, nuolatinį vaizdo įrašymo režimą, kuris veikia nepriklausomai nuo to, ar kadre yra judesys, ar ne. Tai bazinis sistemos veikimo režimas. Normalus režimas reiškia nuolatinį (24/7) įrašymą su nustatytais kokybės parametrais, nepriklausomai nuo vaizdo statinio ar dinamiško turinio. | 2025-02-21 |
| 3. | Patikslinti TS 2.12.1 p. reikalavimus dėl minimalaus bitrate. TS nurodoma kokia minimali reikšmė turi būti nustatyta. Pažymime, kad šiuolaikinėse vaizdo kamerose bitrate nustatomas dinaminis, o ne statinis. Nustačius statinį bitrate su minimalia reikšme 6 ar 8 mbps, smarkiai išplečiama duomenų saugyklos ir/ar serverio reikalinga talpa bei bus sugeneruoti didelės talpos nenaudingi įrašai. Atsižvelgiant į tai, siūlome numatyti reikalavimus "bitrate: dinaminės", t. y. adaptyvios. | Techninės specifikacijos 2.12.2. p. nekeičiamas. | 2025-02-21 |
| 4. | TS reikalavimuose dėl stacionarios lauko vaizdo stebėjimo kameros: 4.1. Klausimas. 9 popunktyje nurodyta, kad kamera turi turėti vaizdo stabilizavimo funkcija. Prašome patikslinti ar ši funkcija turi būti skaitmeninė (t.y. programinė ar optinė) ar aparatinė? Pažymėtina, kad optinis vaizdo stabilizavimas yra gerokai tikslesnis vertinant tai, kad vaizdo kameros turės stebėti sceną už 100 metrų nuo sumontuotos ant judančios atramos. | Techninės specifikacijos 9 papunktyje nurodyta informacija netikslinama, tiekėjas atsižvelgdamas į techninės specifikacijos reikalavimus ir numatytą kamerų naudojimo kontekstą bei techninius inžinierinius sprendimus siūlo optimaliausią, savo pasirinktą variantą. | 2025-02-21 |
| 5. | 11 popunktyje nurodyta, kad kamera „turi atitikti standarto ETSI EN 303 645 reikalavimus arba užtikrinti ir patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams, jei taikomas draugiškų šalių (NATO šalių) standartas“. Prašome patikslinti reikalavimus dėl "draugiškų šalių (NATO šalių) standart". | Kamera turi atitikti standarto ETSI EN 303 645 arba lygiaverčio reikalavimus arba užtikrinti ir patvirtinti atitiktį lygiaverčiams draugiškų šalių (NATO šalių) standartams. NATO šalis turi savo nacionalinius kibernetinio saugumo standartus, kurie iš esmės siekia tų pačių tikslų kaip ETSI EN 303 645 - užtikrinti informacinių sistemų ir įrenginių saugumą. Standarto reikalavimai skirti užtikrinti IoT (daiktų interneto) įrenginių saugumą. Pvz.: • Slaptažodžių apsauga; • Sąsajų ir prieigos valdymas; • Duomenų apsauga; • Programinės įrangos saugumas; • Sistemos atsparumas; • Komunikacijos saugumas; • Įrenginio utilizavimas. NATO šalių atitinkami kibernetinio saugumo standartai, pvz.: - Jungtinės Amerikos Valstijos: - Pagrindinis standartas: NIST SP 800-53 - Atitikmuo ETSI EN 303 645: NIST Cybersecurity Framework - Institucija: Nacionalinis standartų ir technologijų institutas (NIST) - Jungtinė Karalystė: - Pagrindinis standartas: NCSC Cyber Assessment Framework (CAF) - Atitikmuo ETSI EN 303 645: NCSC Cloud Security Principles - Institucija: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NCSC) - Vokietija: - Pagrindinis standartas: BSI TR-03148 - Atitikmuo ETSI EN 303 645: BSI Basic Protection Catalog - Institucija: Federalinė informacijos saugumo tarnyba (BSI) - Prancūzija: - Pagrindinis standartas: ANSSI Security Reference System - Atitikmuo ETSI EN 303 645: ANSSI Security Guidelines for IoT - Institucija: Nacionalinis kibernetinio saugumo agentūros (ANSSI) - Kanada: - Pagrindinis standartas: ITSAP.10.080 - Atitikmuo ETSI EN 303 645: Canadian Centre for Cyber Security Guidelines - Institucija: Kanadinės kibernetinio saugumo centro gairės - Nyderlandai: - Pagrindinis standartas: NCSC-NL ICT Security Guidelines - Atitikmuo ETSI EN 303 645: Dutch Cybersecurity Assessment Framework - Institucija: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NCSC-NL) - Norvegija: - Pagrindinis standartas: NSM Grunnprinsipper - Atitikmuo ETSI EN 303 645: Norwegian Cyber Security Framework - Institucija: Nacionalinis saugumo institucija (NSM) | 2025-02-21 |
| 6. | Atsižvelgiant į pirkimo kompleksiškumą, apimantį ne vieną užsienio gamintoją bei reikiamą surinkti informaciją, siekiant pateikti konkurencingą pasiūlymą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki kovo 7 d | Pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęsiamas. | 2025-02-21 |
| 7. | Atsižvelgiant, kad lauko ryšių skydui keliamas reikalavimas "1.5. Atsparumo aplinkos poveikiui klase ne žemesnė kaip IP65" (TS 9 lentelė), prašome panaikinti arba sumažinti perteklinį apsaugos klasės reikalavimą, kadangi įranga ir taip bus sandariame skyde ir nėra poreikio dar papildomai jo apsaugoti, o LTE maršrutizatoriaus antenas galima išvesti į lauką, kad metalas neblogintų ryšio kokybės: - GSM LTE maršrutizatoriui (TS 5 lentelės 8 punktas) panaikinti IP55 reikalavimą apsaugos klasei arba sumažinti iki IP20; | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė nekeičiama. | 2025-02-21 |
| 8. | Akumuliatorius (TS 6 lentelės 6 punktas) panaikinti IP43 reikalavimą apsaugos klasei arba sumažinti iki IP20. | Akumuliatoriaus apsaugos klasė nekeičiama. | 2025-02-21 |
| 9. | Patikslinkite, kodėl pasiūlymo formoje prie lauko skydo, komutatoriaus, maršrutizatoriaus, akumuliatoriaus ir įkroviklio kiekis 1 vnt., nors kamerų lokacijos 39? Ar kitose vietose bus lauko skydas su reikalinga įranga? | Taip, kitose vietose bus reikalinga išvardinta įranga pagal kamerų skaičių. Koreguoti kiekiai pateikti specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. | 2025-02-21 |
| 10. | Prašome pateikti papildomą paaiškinimą, kodėl projekte būtinas konkretus židinio nuotolio amplitudės reikalavimas 5-50 mm. (1. Reikalavimai vaizdo kameroms. 1.1 ; 3. ) ir vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas IR pašvietimo atstumas turi būti ne mažesnis negu 200m. (1. Reikalavimai vaizdo kameroms. 1.2 ; 6. ) Šiuo metu Lietuvos rinkoje nėra gamintojų kurie galėtų siūlyti tokias kameras, kurios atitiktų šiuos parametrus ir atitiktų tiek ETSI EN 303 645 standarto, tiek NATO šalių reikalavimus. Siekiant užtikrinti tinkamą įrenginių tiekimą ir atitikimą visiems saugumo ir techniniams reikalavimams, būtų naudinga suprasti, kokiu tikslu yra nurodyti tokie reikalavimai? Prašau nurodykite kokio gamintojo pagrindu yra pateikti aukščiau minėti parametrai? | Atitinkami reikalavimai nustatyti remiantis turimu poreikiu pagal vaizdo stebėjimo sąlygas ir atliktas rinkos konsultacijas, reikalavimai buvo pripažinti tinkamais, užtikrinant keliamus tikslus ir neribojant konkurencijos. | 2025-02-21 |
| 11. | Pirkimo sąlygų 2 priede Techninė specifikacija, punkte Nr. 2.7 nurodyta: "2.7 Visa aktyvinė įranga turi turėti maitinimo šaltinius, pakrovėjus su akumuliatoriais, kurie turi turėti galimybę pasikrauti nuo miesto apšvietimo tinklų nakties metu arba turėti alternatyvius sistemos maitinimo sprendimus. Vaizdo stebėjimo sistema turi galėti dirbti autonomiškai be elektros tiekimo ne mažiau nei 24 valandas, pilnai pasikrauti ne ilgiau nei per 6 valandas. Akumuliatoriaus tipas (Lithium-ion arba Li-ion), akumuliatorius turi išlaikyti aukštą efektyvumą žemoje temperatūroje, turėti ne mažiau 2000 tarnavimo ciklų". Tačiau Pirkimo sąlygų 2 priede Techninė specifikacija, REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMAI IR SUDEDAMOSIOMS JOS DALIMS, dalyje "6. Akumuliatorius" nurodyta: 1. Akumuliatoriaus tipas, technologija LiFePO4. Ličio geležies fosfato. Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti akumuliatoriaus tipą, technologiją.“ | LiFePO4 akumuliatoriaus tipas - LiFePO4 (Ličio geležies fosfatas). | 2025-02-21 |
| 12. | Jei prekių Industrinis tinklo komutatorius, GSM LTE maršrutizatorius, Akumuliatorius, Įkroviklis, Lauko ryšių skydas yra perkama po 1 vnt., kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“, 1 lentelėje, prašome Perkančiosios organizacijos: 1. nurodyti, kokia šios įrangos paskirtis, kokiu adresu turi būti sumontuota šį įranga, 2. patikslinti, kas atsakingas už Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 pateiktoje pastaboje įvardintų 36 vnt. Mobilių komplektų pateikimą: PASTABA. IŠ VISO NAUJŲ 360 LAIPSNIŲ VALDOMŲ KAMERŲ ĮSIGYJAMA (KARTU SU MOBILIU KOMPLEKTU) - 2 (DU) VNT. IŠ VISO NAUJŲ STACIONARIŲ VAIZDO KAMERŲ ĮSIGYJAMA (KARTU SU MOBILIU KOMPLEKTU) - 34 (TRISDEŠIMT KETURI) VNT. 3 (TRYS) 360 LAIPSNIŲ VALDOMOS IR NUOSAVYBĖS TEISE PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VALDOMOS, KURIOS NURODYTOS PRIEDE NR.2, TURĖS BŪTI PERKELTOS NURODYTAIS ADRESAIS. 3. koreguoti techninių reikalavimų 1.2 ir 2.7 punktus, įvardinant perkamas prekes vienaskaitoje. Jei prekės Industrinis tinklo komutatorius, GSM LTE maršrutizatorius, Akumuliatorius, Įkroviklis, Lauko ryšių skydas turės būti montuojamos kiekviename vaizdo kameros įrengimo adrese, reikalaujame Perkančiosios organizacijos patikslinti Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“, 1 lentelę, nurodant tikslius įsigyjamų prekių kiekius. | Visa perkama įranga komplektuojama pagal kamerų skaičių (t. y. visa išvardinta rašte komplektuojama - pvz. 1 vnt. kamera - 1 vnt. akumuliatorius - 1 vnt. skydas, ir t.t.), t. y. 39 vnt. (iš jų 34 vnt. perkamos naujos stacionarios kameros su montavimu, 3 vnt. Perkančiosios organizacijos turimos kameros, kurios bus montuojamos į naujas vietas, ir dvi kilnojamos kameros). Koreguoti kiekiai pateikti aktualioje specialiųjų sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ redakcijoje. | 2025-02-21 |

PRIDEDAMA: Specialiųjų sąlygų 6 priedas “Pasiūlymo forma”, 31 lapas;

Pagarbiai

Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas

Jūratė Časienė

Tel. (+370 389) 43 515

El. p. jurate.casiene@utena.lt