UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

ARK KATILO PLMS 20 KAITRINIŲ PAVIRŠIŲ VALYMO, MECHANINIŲ APSAUGŲ SUMONTAVIMO

TECHNINĖS SĄLYGOS

- DARBŲ APIMTYS

  - Užsakovas numato įsigyti UAB „Alytaus šilumos tinklai“ katilo PLMS 20-56 kaitrinių paviršių (katilo kūryklos, konvektyvinės dalies ir festono) naudojant smėliasrovę nuvalymo darbus (Priedas Nr. 1). Taip pat mechaninių apsaugų sumontavimo darbus (Priedas Nr. 1).

  - Numatomas darbų atlikimo laikas – katilinės planinio remonto metu (preliminariai 2025 m. gegužės mėn.).

  - Rangovas privalo parinkti optimalias medžiagas ir gaminius, atitinkančius LR standartus.

  - Rangovas privalo patiekti medžiagas, įrenginius ir dokumentaciją, sukomplektuoti personalą, kurių reikės katilo kaitrinių paviršių valymo, apsaugų sumontavimo darbams atlikti.

  - Rangovas pakeitimo darbų metodų, situacijos įvertinimui, techninių reikalavimų kontrolei ir tikslesniam medžiagų kiekio nustatymui gali atvykti į vietą (tikslinama turimoje dokumentacijoje).

  - Darbo metu susidariusių atliekų pakrovimą, transportavimą ir pridavimą į sąvartyną vykdo Rangovas.

  - Jeigu techninėse sąlygose nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Kasdieninį darbo zonų išvalymą, nuo atsiradusių statybinių atliekų, vykdo Rangovas.

  - Konkurso laimėtojui su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti vienkartinę sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

- DETALUS DARBŲ APRAŠYMAS

  - Nuvalyti katilo kaitrinius paviršius naudojant smėliasrovę. Preliminarūs valomų vietų plotai: katilo kūrykla ~ 105 m2;  konvektyvinė dalis ~ 60  m2; festonas ~ 30 m2 (žiūr. priedą Nr. 2). Valomų paviršių plotas yra preliminarus, tikslių kiekių įsivertinimui Rangovas gali atvykti į vietą (tikslinama turimoje dokumentacijoje).

  - Atlikus smėliavimą, reikalinga sudėti mechanines apsaugas ant II laipsnio ekonomaizerio vamzdelių (vietoje, kurioje yra apipūtimo aparatas) (žiūr. priedą Nr. 3). Kiekvienas apsaugos elementas tvirtinamas ne mažiau kaip trimis apkabomis, pagamintomis iš analogiško metalo kaip ir apsaugos. Apkabos plotis – 25 mm. Apkabos ilgis parenkamas toks, kad būtų užtikrintas tvirtas vamzdelio apkabinimas ir su numatytu rezervu apsaugos privirinimui. Sudedamų apsaugų kiekiai gali būti mažesni nei nurodyti priede Nr.1. Mechaninių apsaugų vidinis diametras turi būti identiškas vamzdelio išoriniam diametrui (31,8x3,6/x4). Galima tolerancija, tačiau turi būti užtikrintas geras kontaktas tarp vamzdelio ir apsaugos. Apsauga turi būti uždedama, taip, kad apsaugos briaunos būtų ties uždengiamo vamzdelio centru.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Darbai atliekami patalpoje. Patalpoje aplinkos sąlygos:

    - Oro temperatūra: +10/+30C;

    - Santykinė drėgmė: 50/90 .

  - Rangovas, vykdydamas remonto darbus UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje, privalo griežtai laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

  - Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Rangovas. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

  - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

  - Rangovas teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - Atsakingo darbuotojo vardu pateikti darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.

    - Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

    - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

    - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

    - Darbai objekte turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 5 kalendorines dienas. Užsakymas pateikiamas prieš 5 kalendorines dienas prieš darbų atlikimo pradžią.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

  - Rangovas atsako už medžiagų ir dalių saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Rangovo sukomplektuota ar pagaminta įranga turi tikti esamai vietai, nepabloginti įrenginio ir/arba visos sistemos funkcionalumo, našumo ir kitų charakteristikų.

  - Rangovas naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas, kurie patvirtina standartų reikalavimų atitikimą. Prieš darbų atlikimą, Rangovas medžiagų, detalių sertifikatus (kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas) turi pateikti Užsakovui identifikacijai. Sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas pateikti lietuvių kalba.

- KONTROLĖ

  - Užsakovas darbo metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

- DARBŲ PRIĖMIMAS

  - Sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

  - Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

  - Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas surašomas po dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam atstovui.

  - „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas“ pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

- GARANTIJOS

  - Garantinis 24 mėnesių laikas atliktiems apsaugų sumontavimo darbams skaičiuojamas nuo priėmimo akto pasirašymo.

  - Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visus jo atliktus montavimo, remonto darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

  - Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsiradę defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku – taikomos numatytos sutartyje sankcijos.

- DOKUMENTACIJA

  - Rangovas su „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu“ pateikia šią dokumentaciją:

- panaudotų gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

- remontą vykdžiusių asmenų pažymėjimus, liudijimus;

- įvykdytų darbų apimtis;

- apsaugų ir jų tvirtinimo elementų brėžinius su matmenimis.

- suvirinimo procedūrų aprašas (SPA).

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Teikiamų paslaugų kiekiai ir kaina. (1 lapas)

  - Priedas Nr. 2. Katilo schema. (1 lapas)

  - Priedas Nr. 3. Mechaninių apsaugų schemos. (2 lapai)

PARENGĖ                                                                                   SUDERINO

Inžinierė                                                                                       Technikos direktorius

Sandra Valukonytė                                                                       Kęstutis Kvedaravičius