Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis“

DALIES VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS

ADRESU ŠVENČIONIŲ G. 86, NEMENČINĖ, VILNIAUS R.SAV.

PASTATO  (UNIK.NR.4199-3065-5018)

PAPRASTO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Perkančioji organizacija numato įsigyti dalies VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos pastato (UNIK.NR.4199-3065-5018) žemiau nurodytus paprastojo remonto darbus, kurie įvykus supaprastintam atviram konkursui (seno CVP IS pirkimo Nr. 580850) pagal pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. 03-02/2022 ir kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 20008 (priedas Nr. 9) nebuvo įvykdyti. Perkamų darbų sritys:

1.1. vėdinimo -aušinimo įrangos montavimas;

1.2. elektrotechniniai darbai;

1.3. elektrotechniniai ryšiai;

1.4. procesų valdymo ir automatizavimo;

1.5. vidaus vandentiekio, infiltracinio rezervuaro įrengimas;

1.6. Surūdijusių radiatorių keitimas;

1.7. Priešgaisrinių durų gamyba ir montavimas;

1.8. Išpildomosios, vykdomosios dokumentacijos pridavimas;

1.9. Trinkelių dangos atstatymas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje užduotyje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, darbams ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Montuojama   vėdinimo -aušinimo įrangos sistema  AHU -01 ( skirta  patalpų vėdinimui). Vėdinimo agregatas montuojamas ventkameros patalpoje rūsyje. Ventiliatorių keliamam triukšmui naudoti slopintuvus oras imamas iš lauko ir išmetamas  ant  stogo per paėmimo /šalinimo  alkūnes su apsauginiais tinkleliais.  Stoge turi būti padarytos  paėmimo/ išmetimo angos  ( nurodyta kiekių lent. ) Sumontavus  atikti ir pateikti Užsakovui  sistemos  išbandymo aktus, išpildomąją dokumentaciją.

Elektrotechniniai, elektrotechniniai ryšiai – yra numatomas nepriklausomas maitinimo šaltinis, taip pat ir  maitinimas kompiuteriniui tinklui ir org. technikai.

Proceso valdymo ir automatizavimo darbai užtikrins pastovią laiko programos  nustatytą tiekimo į patalpas  oro temperatūrą, valdys oro tiekimo  šalinimo srautus. Atlikti oro tiekimo šalinimo sistemos paleidimo derinimo darbus, apmokyti aptarnaujantį personalą, pateikti išpildomąją dokumentaciją iraptarnavimo instrukcijas.

Įrengiamas infiltracijos rezervuaras lietaus vandeniui surinkti nuo stogo, nuvedant į akumuliacinę talpą . Lietaus nuotakai ir stovai izoluiojami nuo rasojimo mineralinės vatos kevalais su folija. Iš talpos vanduo šalinamas į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekynės tinklai montuojami iš PVC vambzdžių. Šuliniai montuojami iš g/b elementų , dangčiai  ketiniai.

Taip pat keičiami surūdiję radiatoriai. Atstatomos sulūžusios, įkritusios betoninės trinkelės.

Rangovas privalo naudoti statybos produktus, atitinkančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 16-25  punktuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Įrenginių, darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROTECHNINIAI DARBAI |  |  |  |  |
| 1 | AS-4836 įrangos kompleksas : |  |  |  |
|  | Kondensacinė baterija ne mažiau 62,5 KVA, 400 V, 50Hz, | kompl | 1 |  |
| 2 | 4 išėjimų nepertraukiamo šaltinio montavimas ne mažiau – 4kw/5kVA, 400 V, 50Hz, 1 val., | kompl | 1 |  |
| ELEKTROTECHNINIAI RYŠIAI |  |  |  |  |
| 1 | Komutacinis kabelio ne mažiau UTP 4x2x0,5 L=0,5 - 2 m RJ45/RJ45 6 kat. n | vnt | 108 |  |
| 2 | Maitinimo šaltinis ne mažiau UPS 2,0 kW 230V 20 min | vnt | 1 |  |
| 3 | Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas, komutavimas | vnt | 4 |  |
| 4 | Durų rankenų/spynų su praėjimo kontrole įstatymas | vnt | 13 |  |
| 5 | Praėjimo kontrolės sistemų derinimas | vnt | 4 |  |
| PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZAVIMAS |  |  |  |  |
| 1 | Laisvai programuojams valdiklis su programa 4AI, 5AO, 8DI, 8DO arba lygiavertis | vnt | 1 |  |
| 2 | Termostato montavimas prie sienos ne siauresniame diapazone- nuo 0 – 30 laipsnių C | vnt | 1 |  |
| ŠILDYMAS, VĖDINIMAS |  |  |  |  |
| 1 | Izoliuotas perėjimas per stogą ne mažiau 500x400 | vnt | 1 |  |
| 2 | Izoliuotas perėjimas per stogą ne mažiau 600x400 | vnt | 1 |  |
| 3 | Oro paėmimo alkūnių montavimas | vnt | 2 |  |
| 4 | Oro išmetimo alkūnė su apsaugos tinkleliu ne mažiau 500x400 | vnt | 1 |  |
| 5 | Oro išmetimo alkūnė su apsaugos tinkleliu ne mažiau 600x400 | vnt | 1 |  |
| 6 | Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/h , bet ne mažiau | vnt | 1 |  |
| 7 | Stoginio ventiliatoriaus su atbulinės traukos sklend L-576 m3/h- ne mažiau | vnt | 1 |  |
| 8 | Pilnai sukomplektuota, oro padavimo-ištraukimo kamera L-3343/2729 m3/kal. Dp-250/200Pa arba lygiavertė | kompl | 1 |  |
| 9 | Komplekte su išoriniu bloku AHU-01 šildymo/vėsinimo kaloriferiui; Q šild. nom ne mažiau 20kW/Q šald.nom ne mažiau 28 kW | kompl | 1 |  |
| 10 | Įrangos montavimo darbai | kompl | 1 |  |
| 11 | Montavimo medžiagos | kompl | 1 |  |
| 12 | Automatikos derinimo paleidimo darbai | kompl | 1 |  |
| 13 | Sistemos balansavimas | kompl | 1 |  |
| 14 | Sistemos techniniai pasai | kompl | 1 |  |
| 15 | Įrengimas vėdinimo sistemai AHU-01 |  |  |  |
|  | - paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas | vnt | 8 |  |
|  | - pavaros montavimas | vnt | 4 |  |
|  | - keitiklio, kurio masė iki 0,15 t. montavimas (viena spinta) ne daugiau | vnt | 2 |  |
| VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS |  |  |  |  |
| 1 | Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių ⌀ iki 100 mm, prijungimo flanš. su privir. atvamzdžiu K8=1,05 arba lygiavertis | vnt | 1 |  |
| 2 | Plastikinių lauko lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo ne daugiau 400 mm iki 500 mm K9=1.15 | vnt | 2 |  |
| 3 | Žemės darbai nuotekų vamzdynams ⌀ 600 mm 2,0 m gylio ne mažiau | m´ | 29 |  |
| 4 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai ⌀ 160 mm K9=1.15, ne mažiau | m´ | 15 |  |
| 5 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas ⌀ 110 mm K9=1.15, ,ne mažiau | m´ | 14 |  |
| 6 | PVC vamzdžių klasė ne mažesnė - N 110x3,2x1000, ne mažiau (išor. nuotekos) | vnt | 14 |  |
| 7 | PVC vamzdžiai klasė N160x4.0x1000 (išor.nuotekos) , ne mažiau | vnt | 15 |  |
| 8 | Apvalių surenkamų g/b kanalizacijos šulinių ⌀ 1 m įrengimas šlapiuose gruntuose K8=1.02 K9=1.15 , ne mažiau | m3 | 2.2 |  |
| 9 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelio įrengimas, kai stulpeliai metaliniai arba lygiaverčiai | vnt | 4 |  |
| 10 | Protarpinis 110, trumpas (išor.nuotekos), ne mažiau | vnt | 2 |  |
| 11 | Protarpinis 160, trumpas (išor.nuotekos) ne mažiau | vnt | 3 |  |
| 12 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių ⌀ iki 600 mm K8=1.03 K9=1.15, ne mažiau | vnt | 1 |  |
| 13 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m´ | 29 |  |
| 14 | Vamzdžių hidraulinis bandymas | m´ | 29 |  |
| 15 | Akumuliacinių kasečių įrengimas | kompl | 72 |  |
| 16 | Infiltracijos rezervuaro montavimas ne mažiau 0,825hx3,0 x10,8 K9=1.15 , žemės darbai - 22 kub.m. | vnt | 1 |  |
|  | Infiltracijos rezervuaro aprašas: 3088312 AquaCell NG kasete arba lygiavertis 3090664 Kasetes pagrindas arba lygiavertis 3084336 Kasetes šoninė plokštė. arba lygiavertė 3084337 Įtekėjimo atvamzdis DN200/315 ne mažiau 4067546 Šulinio adapteris arba lygiavertis 3010367 inspekcinis šulinys D425 3m ne mažiau 4080212 Geotekstile ne mažiau (3m x 40 m ) 4025881 Tarpine arba lygiavertė 4058594 Dangtis D425 , ne mažiau | vnt vnt vnt. vnt vnt vnt vnt vnt vnt | 72 36 44 1 2 2 1 4 2 |  |
| 17 | Vamzdynų izoliavimas techninės izoliacijos kanalais, šilumos izoliacija S=20 mm storio su aliuminio folijos danga vamzdžiams ne mažiau | m´ | 125 |  |
| 18 | Vamzdynų priešgaisrinis sandarinimas | kompl | 1 |  |
| 19 | Sistemos sterilizavimas ir praplovimas | sist | 1 |  |
| 20 | Sistemos hidraulinis išbandymas | sist | 1 |  |
| 21 | Išpildomosios dokumentacijos pridavimas | kompl | 1 |  |
| 22 | Rūsio patalpose surūdijusių radiatorių keitimas į naujus, nekeičiant pajungimo vietos, markė – HM HEIZKORPER – plieniniai radiatoriai GALANT 20UNI arba lygiavertis | vnt | 13 |  |
|  | ne mažiau - 500x700, 559 W | vnt | 3 |  |
|  | ne mažiau - 500x800, 634 W | „ | 2 |  |
|  | ne mažiau - 500x900, 739 W | „ | 2 |  |
|  | ne mažiau - 500x800, 683 W | „ | 2 |  |
|  | ne mažiau - 500x1000, 1267 W | „ | 1 |  |
|  | ne mažiau - 500x400, 434 W | „ | 1 |  |
|  | ne mažiau - 500x400, 528 W | „ | 1 |  |
|  | ne mažiau - 500x400, 1280 W | „ | 1 |  |
| 23 | Rūsyje naujų priešgaisrinių durų montavimas ne mažiau 1350 x 2050 | vnt | 1 |  |
| 24 | Betoninių trinkelių dangos atstatymas ne mažiau ( 200x100x 6 ) | m2 | 10 |  |

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Pateikiamas atskiroje el. rinkmenoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas).