
      

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Paberžių g. 14 g., 72325 Tauragė, tel./faks. +370 446 61 125, el. p. info@uabtratc.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenu registre, kodas 179901854

Suinteresuotiems tiekėjams







2025-02-24
Teikiama CVP IS

DĖL PATEIKTŲ ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą pirkimą „Gamybinių nuotekų (filtrato) atvirkštinės osmozės valymo įrenginys ir montavimo darbai“ , pirkimo ID 1136873 (toliau – Pirkimas).
Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų prašymą paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Pateikiame atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus:
1. KLAUSIMAS. Techninės specifikacijos Reikalavimų įrangai lentelės 6 eilutėje Įrangos valdymas nurodyta: „Nauja valdymo sistema turi valdyti naują įrangą ir esamą, šiuo metu eksploatuojamą įrangą. Iš Jūsų pateiktos įrangos eksploatacijos instrukcijos matyti, kad šiuo metu yra naudojamas Pall Filtersystems GmbH gamintojo įrenginys, kuris yra valdomas komerciškai saugoma šios kompanijos valdymo sistema. Vadovaujantis pasauline praktika, Jus neturite informacijos ir neesate įgalioti atskleisti ar pasidalinti Pall Filtersystems GmbH įrenginio valdymo sistemos signalų kodais. Jūsų pateiktoje įrangos eksploatacijos instrukcijoje šios informacijos, ar kompanijos Pall Filtersystems GmbH sutikimo pasidalinti sistemos valdymo signalų kodais nėra pateikta.Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, prašome techninėje specifikacijoje panaikinti konkurenciją ribojantį ir Pall Filtersystems GmbH gamintoją proteguojanti reikalavimą: „Nauja valdymo sistema turi valdyti naują įrangą ir esamą, šiuo metu eksploatuojamą įrangą.“
1. ATSAKYMAS. Perkančioji organizacija nurodo, kad naujojo įrenginio valdymo sistema turi valdyti esamojo įrenginio procesą.
2. KLAUSIMAS. Prašome nurodyti, kokiai maksimaliai įeinančio filtrato taršai, vertinant pagal savitąjį elektros laidumo parametrą ( µS/cm 25C), įrenginys turi pasiekti 60 proc. efektyvumą? Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal pateiktus įeinančio filtrato užterštumo tyrimus, 2024-06-18 šis rodiklis siekė 51800 µS/cm 25C.
2. ATSAKYMAS. Įrangos techninės charakteristikos: Įeinančio filtrato druskingumas ≤ 50 000 mg/l, kai filtrato temperatūra ≥ 4°C , valymo efektyvumas ≥ 60%.
3. KLAUSIMAS. Prašome patikslinti, ar vertinat Įrangos energijos efektyvumą ( TS 5p.), tikrai įrenginio darbinis slėgis yra 80 bar.?
3. ATSAKYMAS. Taip.
4. KLAUSIMAS. Techninių sąlygų 9 p. nurodoma: „ AO turi būti pristatyta ir instaliuota, t. y. prijungta prie esamų, veikiančios AO sistemos konteinerinės patalpos, išvalyto vandens, išleidžiamo koncentrato, filtrato padavimo vamzdynų bei prie elektros paskirstymo spintos.“Šis reikalavimas yra proteguojantis esamos, naudojamos įrangos gamintoją. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems gamintojams, siūlome, kad esama ir nauja AO įranga turėtų atskyras elektros ir hidraulines sistemas - t.y. AO įrenginiai galėtų dirbti autonomiškai, naujas įrenginys nepriklausytų nuo esamo įrenginio sistemų veikimo.
4. ATSAKYMAS. Patiekus naująjį įrenginio, jo valdymo sistema turi valdyti esamojo įrenginio procesą.
5. KLAUSIMAS.  Dėl TS 16 p. Prašome patikslinti, ar garantiniu laikotarpiu už įrangos veikimui reikalingų medžiagų bei eksploatacinių dalių tiekimą bus atsakinga perkančioji organizacija? Kieno sąskaita garantiniu laikotarpiu bus vykdomi kasmėnesiniai laboratoriniai ateinančio ir išvalyto filtrato tyrimai?
5. ATSAKYMAS. Už reikalingų eksploatacijai medžiagų ir dalių pirkimą garantiniu laikotarpiu atsakinga Perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija neįsipareigoja garantiniu laikotarpiu eksploatacinių medžiagų ir dalių pirkti iš Tiekėjo, o vadovausis pirkimų procedūromis įsigyjant prekes.
6. KLAUSIMAS. Dėl TS 18 p. Prašome patikslinti, kaip bus vertinamas, užtikrinamas šiame punkte keliamas reikalavimas: „Įranga turi veikti Lietuvos klimato sąlygomis. Konteineryje turi būti užtikrintos saugios darbo sąlygos, apimant, bet neapsiribojant įrengta vėdinimo, šildymo/kondicionavimo sistema. Mažiausias tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 10 metų.“

6. ATSAKYMAS. Tiekėjas atsakingas, kad patiekta įranga būtų tinkama eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis. Tiekėjas numato savo nuožiūra atitinkamas priemones, kurios leistų sudaryti tinkamas darbo aplinkos sąlygas konteinerio viduje sumontuotiems komponentams, prietaisams, įrengimams (temperatūra, vėdinimas, aušinimas, apšiltinimas, apsauga nuo užšalimo, kondensacijos apsauga).
