1 priedas

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI:

| 1. Šilumos apskaitos prietaisai (toliau – Skaitikliai), kurių srauto jutiklis (SJ) montuojamas maitinimo vamzdyne: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Perkamų Skaitiklių kiekis: 50 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Techniniai ir kokybės reikalavimai:

|  |  |  |  |  | Šilumos apskaitos prietaisai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Vardinis srautas Qn (m3/h) |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 |  | 6 | 10 | 25 |
| 1.2.2. Viršutinė srauto riba Qs (m3/h) |  |  |  |  | 3 | 5 | 7 |  | 12 | 20 | 50 |
| 1.2.3. Gabaritinis srauto jutiklio ilgis (mm) |  |  |  |  | 110 | 130 | 260 |  | 260 | 300 | 300 |
| 1.2.4. Pajungimas |  |  |  |  | G3/4"B | G1"B | G5/4"B |  | G5/4"B | G5/4"B | flan. |
| 1.2.5. Termojutiklių tipas |  |  |  |  | Pt500 | Pt500 | Pt500 |  | Pt500 | Pt500 | Pt500 |
| 1.2.6. Temperatūros zondo lizdo tipas |  |  |  |  |  |  |  | Uždaro |  | tipo |  |
| 1.2.7. Temperatūros zondo lizdo ilgis (mm) |  |  |  |  | 60 | 60 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |
| 1.2.8. Termojutiklių laidų ilgis (m) |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 5 |
| 1.2.9. Patiekiamas kiekis (viso vnt.) |  |  |  |  | 15 | 15 | 5 |  | 10 | 4 | 1 |

1.2.10. Srauto matavimo principas – ultragarsinis.

1.2.11. Skaitiklio maitinimas - ličio baterija, eksploatacijos laikas duomenis nuskaitant M-Bus protokolu nuotoliniu būdu ne dažniau kaip kas 1 val.– > 6 metai.

1.2.12. Tikslumo klasė pagal LST EN1434-1:2016 – 2 (antra).

1.2.13. Šilumos skaitikliai metrologiškai įteisinti ES.

1.2.14. Šilumos skaitikliai turi matuoti ir rodyti parametrus, išvardintus „Šilumos energijos ir     šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ 10.2 punkte.

1.2.15. Šilumos skaitikliai turi rodyti klaidos kodo ir klaidos laiko parametrus:

- srautas mažesnis už minimalią vertę;

- srautas didesnis už maksimalią vertę;

- srauto jutiklio gedimas;

- temperatūrų skirtumas mažesnis už minimalią vertę;

- temperatūros jutiklio gedimas;

- esant keliems gedimams pateikiama informacija apie visus.

1.2.16. Šilumos skaitikliai turi turėti įmontuotą duomenų surinkimo ir distancinio

perdavimo modulį M-Bus.

1.2.17. Šilumos skaitikliai turi turėti visų matuojamų parametrų pagal 1.2.14 p. vidinį statistinių duomenų archyvą: 1-os valandos intervalu ne mažiau 42 paras, 1-o mėnesio intervalu ne mažiau 12 paskutiniųjų mėnesių. Mėnesio ataskaitinė diena – paskutinė mėnesio diena.

1.2.18. Pateikiama duomenų surinkimo-apdorojimo aparatūrinė ir licencijuota programinė įranga, kurios pagalba nuskaitomi duomenys iš perkamų skaitiklių. Programos kalba lietuvių arba anglų. Programa turi veikti Windows operacinės sistemos aplinkoje.

1.2.19. Temperatūros jutiklių diametras 6 mm.

1.2.20. Srauto jutiklio temperatūros matavimo ribos (10 – 130) °C.

1.2.21. Šilumos skaitiklius pateikti su tokiu pajungimo komplektu:

temperatūros jutiklių zondai, prielajos, tarpinės, srauto jutiklio prijungimo prie vamzdyno antgaliai, tarpinės.

__________________