PAGRINDINIO RK2 KATILINĖS PELENŲ KANALO DUGNO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - RK2 katilinės pagrindinio pelenų šalinimo kanalo dugno atnaujinimas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKIMO SRITIS

  - Perkami darbai apima pagrindinio katilinės pelenų kanalo dugno, sienų betono remonto/išlyginimo darbus ir kanalo dugne sumontuoto skreperio pavažos lovinio profilio keitimą;

  - Numatomų darbų apimtys priedas Nr. 1;

  - Darbai numatomi Rajoninė katilinė Nr. 2 (toliau - RK-2) Pramonės g. 95, Vilnius;

    - Pagrindinis  katilinės pelenų kanalas (priedas Nr.4).

    - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos;

  - Rangovas, suderinus laiką su Užsakovu,  gali atvykti į objektą apsižiūrėti įrenginius;

  - Rangovas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Įrenginio techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindinio pelenų šalinimo kanalo žertuvo pavaža ir apkabos. | lovinis profilis UPN100 EN10279 plieno markė S235JR arba ne blogesnių savybių, L=28,5m.; Apkabos – Juosta 102x100x10, plieno markė S235JR arba ne blogesnių savybių, S=10; 17vnt.; |
| 2. | Pagrindinis pelenų šalinimo kanalas | Betono kanalas – L28,5m, S=500mm. Kanalo dugne sumontuotas lovinis profilis UPN100, žr. Priedas Nr. 3, pjūvis 2-2. |

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis;

  - Naudojamos medžiagos, dalys turi būti sertifikuoti Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių.

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

    - Rangovas  pats apsirūpina visa reikalinga įranga, įrankiais, transportu ir pan.  Darbų atlikimui;

    - Elektros ir automatikos įrangos atjungimą ir pajungimą vykdo Užsakovas;

    - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimui naudojamų medžiagų, dalių ir vykdymo kokybę;

    - Darbų atlikimo  metu visas susidariusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis, kiekvienos pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti darbo vietą, atliekas kaupia savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje.

    - Atlikęs Darbus, ne metalo atliekas Rangovas sutvarko savo sąskaita, pagal parengtą ir Užsakovo patvirtinta atliekų tvarkymo planą, pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus;

    - Darbų atlikimo metu susidariusį  metalo laužą, Rangovas sudeda į Užsakovo nurodytą vietą objekte, kuriame atliekami darbai;

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai:

    - Darbų atlikimo terminas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.  Apie tikslią darbų pradžios datą Užsakovas informuos, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo planuojamos darbų pradžios datos;

    - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti atliktus Darbus  arba raštu informuoti Rangovą  apie trūkumus po 6 punkte nurodytos Dokumentacijos gavimo ne vėliau kaip per – 1 (vieną) darbo dieną;

    - Terminas, per kurį Rangovas turi ištaisyti Darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 3 (trys)  darbo dienos.

  - Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka:

    - Sutartyje numatytų Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo  atsakingam asmeniui;

    - Darbai priimami pasirašant Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (priedas Nr.2), aktą ruošia Rangovas;

    - Darbų priėmimo - perdavimo  aktas pasirašomas jeigu nėra pastebėta trūkumų, įrenginiui dirbant ir pateikta 6 punkte nurodyta dokumentacija;

    - Darbų priėmimo - perdavimo  aktas pasirašytas ir skenuotas, arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, pateikiamas el. paštu sutartyje nurodytam kontaktiniam asmeniui.

    - Pasirašytą aktą Rangovas pateikia el. paštu Užsakovo atsakingam asmeniui, Užsakovui el. paštu patvirtinus, jog pastabų neturi, Rangovas sąskaitą per SABIS pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

- GARANTIJOS

  - Atliktiems Darbams suteikiamas garantinis terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pretenziją  dėl defekto, privalo atvykti ne vėliau, kaip per 2 k. d.  į vietą defekto apimčių nustatymui ir šalinimo terminų suderinimui.

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - Panaudotų medžiagų ir atsarginių dalių atitikties deklaracijos, sertifikatai;

  - Darbų priėmimo - perdavimo aktas;

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba);

  - Dokumentacija pateikiama elektroniniu būdu.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

7.1.      Rangovas atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 Numatomų darbų  apimtys.

Priedas Nr.2 Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma.

Priedas Nr.3 Pelenų kanalo brėžinys pjūvis 2-2.

Priedas Nr.4 Katilinės pamatų, kanalų  brėžinys.

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).