                                                                                                                                      Priedas Nr. 1


GAISRINIŲ HIDRANTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Techninę specifikaciją parengė perkantysis subjektas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 2 str. 27 punkte, 50 str. įtvirtintais reikalavimais.
Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus požeminiams ir antžeminiams gaisriniams hidrantams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė“ ir pridėti reikalingus dokumentus.

Pirma pirkimo dalis, požeminiai gaisriniai hidrantai.
 
Perkamų prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.
                                                                                                                 
	Eil. Nr.
	Techninė charakteristika
	Požeminio gaisrinio hidranto ilgis, mm
	Požeminio gaisrinio hidranto nominalus diametras DN, mm
	Kiekis, vnt.

	1.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	1000-1050
	100
	2

	2.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	1250-1300
	100
	6

	3.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	1500-1550
	100
	10

	4.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	1750-1800
	100
	15

	5.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	2000-2050
	100
	8

	6.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	2200-2250
	100
	4

	7.
	Požeminis gaisrinis hidrantas
	2500-2550
	100
	2

	8.
	Redukcinis sagos tipo priešgaisrinio hidranto perėjimas iš GOST tipo flanšo į DN 100 flanšą. Žiūrėti techninės specifikacijos 8-ą punktą.
	-----
	-----
	47

	9.
	Guminės sandarinimo tarpinės tarp hidranto/redukcinio flanšo ir  redukcinio flanšo/pajungimo flanšo.
	-----
	Vieną tarpinių komplektą sudaro 1 vnt. tarpinė pagal GOST flanšo diametrą ir 1 vnt. DN 100 tarpinė
	47 komplektai


 
Požeminių gaisrinių hidrantų techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos
	Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė

	1.
	Požeminis gaisrinis hidrantas (toliau tekste hidrantas) turi atitikti Lietuvos Respublikos standartų LST EN 14339:2005 „Požeminiai gaisriniai hidrantai“, LST EN 1074-6:2009 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikrinimo bandymai“ 6 dalis. „Hidrantai“ ir „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento“ „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“  reikalavimus. Pateikti tai patvirtinančius sertifikatus originalo kalba ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.
	

	2.
	Nurodyti hidranto gamintoją, markę. Pateikti hidranto duomenų lapus. 
	

	3.
	Kiekvienas hidrantas turi būti pažymėtas individualiu serijiniu numeriu.
	

	4.
	Hidrantai turi būti tinkami geriamajam vandeniui. Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad hidrantas ir jo sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.
	

	5.
	Hidrantas skirtas montuoti šuliniuose ir grunte.
	

	6.
	Hidrantas turi būti visiškai sukomplektuotas. Turi būti viršutinės dalies gaubtas apsaugai nuo taršos.
	

	7.
	Hidranto nominalus skersmuo DN 100 mm, slėgis PN ne mažiau 10 bar. Nurodyti slėgį.
	

	8.
	Hidrantas sauso tipo, visiškas vandens išleidimas uždarius hidrantą (nulinis vandens likutis), automatinis drenažo vožtuvas.
	

	9.
	Kiekvienas hidrantas turi būti sukomplektuotas su redukciniu (sagos tipo) perėjimu. Redukcinio (sagos tipo) perėjimo apatinio flanšo diametras ir kiaurymių/varžtų išdėstymas turi atitikti „Maskvos“ tipo hidranto flanšą pagal GOST 33259-2015 DN 100 arba lygiavertį, viršutinio flanšo diametras ir kiaurymių/varžtų išdėstymas pagal hidranto diametrą. Redukcinių perėjimų korpuso medžiaga – kalusis ketus, padengtas milteline epoksidine danga pagal RAL GZ 662 arba lygiavertį padengimo būdą. Kiekvienas hidrantas sukomplektuotas su sandarinimo tarpinėmis tarp hidranto/redukcinio flanšo ir  redukcinio flanšo/pajungimo flanšo. Hidrantai turi būti tinkami montavimui vietoje esamų „Maskvos“ tipo gaisrinių hidrantų.
	

	10.
	Viršutinė hidranto dalis (fitingas) ir hidranto skląsčio valdymo velenas turi tikti „Maskvos“ tipo vandens kolonėlei prijungti ir valdyti.
	

	11. 
	Hidranto skląsčio valdymo velenas sumontuotas hidranto darbo kolonos viduje. Hidranto stovo, skląsčio veleno ir hidranto padėklo centras turi sutapti.
	

	12.
	Hidranto konstrukcija turi užtikrinti hidranto vidinių detalių aptarnavimą iš viršaus jo neatjungiant nuo sistemos, „po slėgiu“. Tam hidrante turi būti sumontuota dviguba uždarymo sistema. 
	

	13.
	Hidranto kolonos vamzdis (hidranto stovas) vientisos konstrukcijos per visą ilgį, pagamintas iš plieno, nerūdijančio plieno arba kaliojo ketaus. Kai hidranto kolonos vamzdis (hidranto stovas) pagamintas iš plieno, jis iš vidaus ir išorės pilnai padengtas karšto cinkavimo būdu ir  papildomai padengtas dviejų komponentų PU danga. Kai hidranto kolonos vamzdis (hidranto stovas) pagamintas iš nerūdijančio plieno, jis turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnės kaip EN 1.4301 (AISI 304) kokybės. Kai hidranto kolonos vamzdis (hidranto stovas) pagamintas iš kaliojo ketaus, jis turi būti padengtas korozijai atsparia danga pagal techninės specifikacijos 14-o punkto reikalavimus. Nurodyti hidranto kolonos (hidranto stovo) medžiagą.
	

	14.
	Hidranto pagrindas (apatinė hidranto dalis) pagamintas iš kaliojo ketaus (GGG) ir iš vidaus ir išorės pilnai padengtas milteline epoksidine danga. Hidranto pagrindas gali būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnės kaip EN 1.4301 (AISI 304) kokybės.
	

	15.
	Visos hidranto ketinės detalės (pagrindas, redukcinis flanšas ir kitos) iš vidaus ir išorės pilnai padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga arba emalės danga. Kai hidranto ketinės detalės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, jos storis ne mažiau kaip 250 mikrometrų. Padengimas privalo atitikti standarto LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio reikalavimus ir GSK kokybės užtikrinimo asociacijos miltelinio dažymo proceso ir gaminio RAL-GZ 662 arba lygiaverčio padengimo proceso ir gaminio reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti įgaliotų sertifikavimo įstaigų išduotų atitikties sertifikatų kopijas procesui ir gaminiui ir jeigu sertifikatas ne lietuvių kalba, tinkamai patvirtintą jo vertimą į lietuvių kalbą. Kai hidranto ketinės detalės padengtos emalės danga, jos storis ne mažiau kaip 300 mikrometrų. Padengimas privalo atitikti standarto DIN EN ISO 11177 arba lygiaverčio reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti gamintojo atitikties sertifikato kopiją ir jeigu sertifikatas ne lietuvių kalba, tinkamai patvirtintą jo vertimą į lietuvių kalbą. 
	

	16.
	Hidranto velenas turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnės kaip EN 1.4301 (AISI 304) kokybės.
	

	17.
	Uždarymo elementas pilnai vulkanizuotas elastomeru EPDM arba NBR pagal LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003 „Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma“ arba lygiavertį standartą.
	

	18.
	Visos kitos hidranto detalės pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.
	

	19.
	Pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją, vadovaujantis 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011.
	

	20.
	Pardavėjas kartu su prekėmis privalės pateikti visą gamintojo numatytą montavimo ir naudojimo dokumentaciją originalo kalba ir visą gamintojo numatytos montavimo ir naudojimo dokumentacijos vertimą į lietuvių kalbą.
	

	21.
	Garantija hidrantui ne mažiau 2 metai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus originalo kalba ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.
	



Antra pirkimo dalis, antžeminiai gaisriniai hidrantai

Perkamų prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.
                                                                                                                
	Eil. Nr.
	Techninė charakteristika
	Antžeminio gaisrinio hidranto nominalus diametras DN, mm
	Kiekis, vnt.

	1.
	Antžeminis gaisrinis hidrantas
	100
	2


 
Antžeminių gaisrinių hidrantų techninė specifikacija.

Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė.                          2 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos
	Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė

	1.
	Antžeminis gaisrinis hidrantas (toliau tekste hidrantas) turi atitikti Lietuvos Respublikos standartų LST EN 14384:2005 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“ arba lygiaverčio ir LST EN 1074-6:2009 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikrinimo bandymai. 6 dalis. „Hidrantai“ arba lygiaverčio reikalavimus ir „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento“ „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“  reikalavimus.  Pateikti tai patvirtinančius sertifikatus originalo kalba ir vertimus į lietuvių kalbą.
	

	2.
	Nurodyti hidranto gamintoją, markę. Pateikti hidranto duomenų lapus.
	

	3.
	Kiekvienas hidrantas turi būti pažymėtas individualiu serijiniu numeriu.
	

	4.
	Hidrantai turi būti tinkami geriamajam vandeniui. Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad hidrantas ir jo sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.
	

	5.
	Hidrantas turi būti su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). Tipas C, tai sauso tipo nulaužiamas hidrantas. Pažeidus hidranto antžeminę dalį, požeminė dalis lieka nepažeista.
	

	6.
	Hidranto pajungimas prie vandentiekio tinklų flanšinis, diametras DN 100.
	

	7.
	Hidranto darbinis slėgis 16 bar.
	

	8.
	Hidranto požeminės dalies ilgis 1500 mm.
	

	9.
	Hidrantas pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui (su dviem 2x77 mm diametro pajungimo galvutėmis, tipas GC 80-70). Hidranto galvučių tipas skirtas gesinimo žarnų pajungimui turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu“. Turi būti pateiktas šios įstaigos atitikties vertinimo raštas. Hidranto galvučių aklės GZ-80-70 pagamintos iš plastiko arba lengvo lydinio metalų ir lanksčia jungtimi (troseliu) pritvirtintos prie hidranto korpuso.
	

	10.
	Hidranto konstrukcija turi užtikrinti vandens išleidimą iš hidranto korpuso po jo uždarymo. Sistema turi užtikrinti nulinį vandens likutį.
	

	11.
	Hidranto konstrukcija su dvigubu uždarymu.
	

	12.
	Galimybė išimti visas vidines hidranto detales neatkasant hidranto.
	

	13.
	Visos kaliojo ketaus korpusinės detalės iš vidaus ir išorės pilnai padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga arba emalės danga. Kai kaliojo ketaus detalės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, jos storis ne mažiau kaip 250 μm (mikrometrų). Padengimas privalo atitikti standarto LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio reikalavimus ir GSK kokybės užtikrinimo asociacijos miltelinio dažymo proceso ir gaminio RAL-GZ 662 arba lygiaverčio padengimo proceso ir gaminio reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti įgaliotų sertifikavimo įstaigų išduotų atitikties sertifikatų kopijas procesui ir gaminiui ir jeigu sertifikatas ne lietuvių kalba, tinkamai patvirtintą jo vertimą į lietuvių kalbą. Kai kaliojo ketaus detalės padengtos emalės danga, jos storis ne mažiau kaip 300 μm (mikrometrų). Padengimas privalo atitikti standarto DIN EN ISO 11177 arba lygiaverčio reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti gamintojo atitikties sertifikato kopiją ir jeigu sertifikatas ne lietuvių kalba, tinkamai patvirtintą jo vertimą į lietuvių kalbą.
	

	14.
	Visų hidranto antžeminės dalies korpusinių dalių išorė, išskyrus dalis pagamintas iš nerūdijančio plieno, turi būti papildomai padengta danga, apsaugančia nuo UV (ultravioletiniu) spindulių poveikio. Nurodyti apsaugos būdą nuo UV spindulių poveikio. 
	

	15.
	Hidranto antžeminės dalies spalva – raudona, išskyrus korpusines dalis, pagamintas iš nerūdijančio plieno.
	

	16.
	Uždarymo elementas pilnai vulkanizuotas elastomeru EPDM arba NBR pagal LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003 „Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma“ arba lygiavertį standartą.
	

	17.
	Hidranto velenas turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnės kaip EN 1.4301 (AISI 304) kokybės.
	

	18.
	Visos kitos hidranto detalės pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.
	

	19.
	Pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją, vadovaujantis 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011.
	

	20.
	Pardavėjas kartu su prekėmis privalės pateikti visą gamintojo numatytą montavimo ir naudojimo dokumentaciją originalo kalba ir visą gamintojo numatytos montavimo ir naudojimo dokumentacijos vertimą į lietuvių kalbą.
	

	21.
	Garantija hidrantui ne mažiau 2 metai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus originalo kalba ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.
	

	22.
	Hidranto pastatymo sąlygos – turi būti galimybė prieš hidrantą įrengti hidranto uždarymo sklendę. Uždarymo sklendė gali būti požeminė arba sumontuota šulinyje. Į pirkimo apimtis hidranto uždarymo sklendė neįeina.
	





Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).
 

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų: 
1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 
 
2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pakuočių tvarkymo kriterijai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.
 

Pakuotės turi būti perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra atitinkamai paženklintos, arba atitinka standarto LST EN 13432, arba lygiaverčio reikalavimams.

