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Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Pirkimo objekto pavadinimas

	Saulės elektrinės ant pastato Aušros a. 10, Radviliškis, įrengimas

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	Perkama saulės elektrinės įranga, įskaitant pristatymą, montavimą, paleidimą, derinimą, pridavimą. Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės elektrinės įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus, techninius reikalavimus, parengtą ir suderintą projektą būtų sumontuota ir prijungta prie projekto vykdytojo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinių ir projektų, jeigu būtina parengimą, saulės elektrinės sujungimą į vientisą pastate veikiančią sistemą.

	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	Saulės elektrinės įrengtoji galia – ne mažiau kaip 40kW.

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	Prekių (įrangos) pristatymo, montavimo, paleidimo terminas – ne vėliau kaip 30 darbo dienų po sutarties pasirašymo.

	Papildoma informacija

	Pridedama: Saulės elektrinės įrengimo techninės sąlygos (4 psl.)





  Pirkimo iniciatorius
	(atsakingojo darbuotojo pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)





















SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO TECHNINĖS SĄLYGOS
1.1. Pirkimo objekto pavadinimas – Saulės elektrinės ant pastato Aušros a. 10, Radviliškis, įrengimas (toliau – Prekė arba Prekės). 
1.2. Perkama saulės elektrinės įranga, įskaitant pristatymą, montavimą, paleidimą, derinimą, pridavimą. Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės elektrinės įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus, techninius reikalavimus, parengtą ir suderintą projektą būtų sumontuota ir prijungta prie projekto vykdytojo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinių ir projektų, jeigu būtina parengimą, saulės elektrinės sujungimą į vientisą pastate veikiančią sistemą.
1.3. Saulės elektrinės generacija nebus perduodama į ESO tinklą (0 atidavimas į ESO tinklą).
1.4. Tiekėjas prieš pradedant darbus turi pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindžia galimą pagaminti elektros energijos kiekį. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis.
1.5. Užsakovui pateikiamoje dokumentacijoje turi būti numatyti principiniai sprendiniai, modulių išdėstymo planas (derinamas su Klientu bei atsižvelgiant į stogo išplanavimą ir konstrukcijų galimą apkrovą). Tvirtinimo elemento tipinis mazgas, sistemos aiškinamoji informacija, atnaujinta vidaus tinklo pertvarkymo schema atsižvelgiant į numatomą prijungti sistemą: elektrotechninės funkcinės schemos parengimas.
1.6. Jei techninėje specifikacijoje ir pridedamoje dokumentacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
1.7. Prekių techninė specifikacija, reikalaujamos savybės, komplektacija: 

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama rodiklio reikšmė
	Siūlomų prekių charakteristika
(pildo tiekėjas)
Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimas.

	Reikalavimai saulės moduliams
	

	1) 
	Saulės elektrinės įrengtoji galia
	Ne mažiau kaip 40kW.
	

	2) 
	Montavimo vieta
	Ant stogo, nepažeidžiant prilydomosios stogo dangos vientisumo, naudojant svorius. Modulių išdėstymo schemą derinti su užsakovu.
	

	3) 
	Stogo tipas
	Prilydomoji
	

	4) 
	Modulio tipas
	Monokristalinis arba ne blogesnių savybių
	

	5) 
	Stiklas 
	Ne mažiau kaip 2 mm storio
	

	6) 
	Neatspindintis sluoksnis
	Turi būti
	

	7) 
	Vieno modulio svoris
	Ne daugiau kaip 25 kg
	

	8) 
	Modulio rėmas
	Anoduoto aliuminio lydinio ar lygiavertis
	

	9) 
	Maksimali vėjo apkrova
	Ne mažiau 2400 Pa
	

	10) 
	Maksimali sniego apkrova
	Ne mažiau 5400 Pa
	

	11) 
	Modulio efektyvumas
	Ne mažiau 22 %
	

	12) 
	Naudingumo koeficientas po 1 metų
	Ne mažiau 99%
	

	13) 
	Naudingumo koeficientas po 10 metų
	Ne mažiau 95%
	

	14) 
	Naudingumo koeficientas po 30 metų
	Ne mažiau 87,4%
	

	15) 
	Kontaktinių dėžučių apsaugos klasė
	Ne mažiau IP68
	

	16) 
	Apsauginių diodų skaičius kontaktinėje dėžutėje
	Ne mažiau 3 vnt. 
	

	17) 
	Modulių darbinė temperatūra
	Ne mažesnis nei -40 -+ 85 °C
	

	18) 
	Galios tolerancija
	Ne mažiau 0.. +3 Wp
	

	19) 
	Atitiktis standartams
	EN 61215 arba lygiavertis
EN 61730 arba lygiavertis
	

	20) 
	Modulių gamintojo garantija
	Ne mažiau kaip 25 m.
	

	Reikalavimai inverteriams
	

	21) 
	Inverterio tipas
	Tinklinis
	

	22) 
	Inverterių skaičius
	Ne mažiau 1 vnt.
	

	23) 
	Vieno inverterio galia
	Ne mažiau kaip 40 kW
	

	24) 
	Naudingumo koeficientas
	Ne mažiau 98,5 %
	

	25) 
	3 fazių 
	Turi būti
	

	26) 
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau IP66
	

	27) 
	Duomenų perdavimo sąsajos
	Ne mažiau kaip per RS485, Wi-Fi, WLAN, USB
	

	28) 
	MPPT skaičius
	Ne mažiau 4
	

	29) 
	AC viršįtampio apsauga
	Turi būti
	

	30) 
	Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas
	Ne mažesnis nei -25 - + 60 °C
	

	31) 
	Inverterių gamintojo garantija
	Ne mažiau kaip 15 m.
	

	Reikalavimai konstrukcijai
	

	32) 
	Montavimo konstrukcija
	Aliuminio lydinio ar lygiavertis. 
	

	33) 
	Varžtai 
	Nerūdijančio plieno ar lygiavertis.
	

	34) 
	Konstrukcijų garantija
	Ne mažiau kaip 15 m.
	

	Bendri reikalavimai
	

	35) 
	Valdymo sistema su galimybė nuotoliniu būdu nemokamai stebėti saulės elektrinės darbą.
	Turi būti 
Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:
1. Suminė pagaminta elektros energija;
2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;
3. Momentinė generuojama galia;
4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.
5. Gedimų diagnostika ir monitoringas.
	

	36) 
	Pasiūlyme turi būti numatyta ir galutinėje kainoje įvertinta visų reikiamų brėžinių ir projektų, jeigu būtina, parengimas, jų suderinimas su atsakingomis institucijomis, leidimų gavimas, pristatymas, montavimas, paleidimas, derinimas, pridavimas. 
	Turi būti
	

	37) 
	Įžeminimo įrengimas ir varžų matavimai
	Turi būti
	

	38) 
	Komplekte numatytos visos kitos aukščiau nepaminėtas instaliacinės medžiagos, kabeliai, laikikliai, jungtys bei kitos komplektuojančios detalės ir įranga, reikalingos užtikrinti tinkamą saulės elektrinės sumontavimą bei veikimą
	Turi būti
	

	39) 
	Įranga pagaminta ne anksčiau kaip 2024
	Turi būti 
	

	40) 
	Rangovas pateikia objekto naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas. Naudotojo instrukcijos lietuvių kalba.
	Turi būti
	

	41) 
	Stogo dangos vientisumo pažeidimas neleistinas. Stogo dangos apžiūros aktai surašomi prieš ir po elektrinės montavimo darbų.
	Turi būti užtikrintas garantiniu raštu.
	


1.8   Siūlomos Prekės turi būti naujos ir nenaudotos bei turi atitikti Europos Sąjungos teisės 
aktų nustatytus saugos reikalavimus. 
1.9   Perkamos prekės, paslaugos ar darbai negali būti pagamintos, tiekiamos ar kitaip susijusios 
su Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose pagamintomis prekėmis, paslaugomis bei darbais.
1.10 Esminės sutarties vykdymo sąlygos:
	1.10.1 Į Prekių kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, visos tiekėjo išlaidos, brėžinių ir projektų, jeigu būtina, parengimo, jų suderinimo su atsakingomis institucijomis, leidimų gavimo, pristatymo, montavimo, paleidimo, derinimo, pridavimo išlaidos.
1.10.2 Prekių (įrangos) pristatymo, montavimo, paleidimo terminas – ne vėliau kaip 30 darbo dienų po sutarties pasirašymo. 

	1.10.3 Užsakovas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Prekės trūkumų pašalinimo po darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo visu garantiniu laikotarpiu, kuris nurodytas 1.7. papunktyje. 
1.10.4 Garantija turi būti taikoma visiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Užsakovui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui.
 



