Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas

Saulės elektrinės ant pastato Aušros a. 10, Radviliškis, įrengimas

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Perkama saulės elektrinės įranga, įskaitant pristatymą, montavimą, paleidimą, derinimą, pridavimą. Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės elektrinės įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus, techninius reikalavimus, parengtą ir suderintą projektą būtų sumontuota ir prijungta prie projekto vykdytojo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinių ir projektų, jeigu būtina parengimą, saulės elektrinės sujungimą į vientisą pastate veikiančią sistemą.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Saulės elektrinės įrengtoji galia – ne mažiau kaip 40kW.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Prekių (įrangos) pristatymo, montavimo, paleidimo terminas – ne vėliau kaip 30 darbo dienų po sutarties pasirašymo.

Papildoma informacija

Pridedama: Saulės elektrinės įrengimo techninės sąlygos (4 psl.)

Pirkimo iniciatorius

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Saulės elektrinės ant pastato Aušros a. 10, Radviliškis, įrengimas (toliau – Prekė arba Prekės).

  - Perkama saulės elektrinės įranga, įskaitant pristatymą, montavimą, paleidimą, derinimą, pridavimą. Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės elektrinės įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus, techninius reikalavimus, parengtą ir suderintą projektą būtų sumontuota ir prijungta prie projekto vykdytojo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinių ir projektų, jeigu būtina parengimą, saulės elektrinės sujungimą į vientisą pastate veikiančią sistemą.

  - Saulės elektrinės generacija nebus perduodama į ESO tinklą (0 atidavimas į ESO tinklą).

  - Tiekėjas prieš pradedant darbus turi pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindžia galimą pagaminti elektros energijos kiekį. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis.

  - Užsakovui pateikiamoje dokumentacijoje turi būti numatyti principiniai sprendiniai, modulių išdėstymo planas (derinamas su Klientu bei atsižvelgiant į stogo išplanavimą ir konstrukcijų galimą apkrovą). Tvirtinimo elemento tipinis mazgas, sistemos aiškinamoji informacija, atnaujinta vidaus tinklo pertvarkymo schema atsižvelgiant į numatomą prijungti sistemą: elektrotechninės funkcinės schemos parengimas.

  - Jei techninėje specifikacijoje ir pridedamoje dokumentacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Prekių techninė specifikacija, reikalaujamos savybės, komplektacija:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Siūlomų prekių charakteristika (pildo tiekėjas) Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai saulės moduliams |  |  |  |
|  | Saulės elektrinės įrengtoji galia | Ne mažiau kaip 40kW. |  |
|  | Montavimo vieta | Ant stogo, nepažeidžiant prilydomosios stogo dangos vientisumo, naudojant svorius. Modulių išdėstymo schemą derinti su užsakovu. |  |
|  | Stogo tipas | Prilydomoji |  |
|  | Modulio tipas | Monokristalinis arba ne blogesnių savybių |  |
|  | Stiklas | Ne mažiau kaip 2 mm storio |  |
|  | Neatspindintis sluoksnis | Turi būti |  |
|  | Vieno modulio svoris | Ne daugiau kaip 25 kg |  |
|  | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio ar lygiavertis |  |
|  | Maksimali vėjo apkrova | Ne mažiau 2400 Pa |  |
|  | Maksimali sniego apkrova | Ne mažiau 5400 Pa |  |
|  | Modulio efektyvumas | Ne mažiau 22 % |  |
|  | Naudingumo koeficientas po 1 metų | Ne mažiau 99% |  |
|  | Naudingumo koeficientas po 10 metų | Ne mažiau 95% |  |
|  | Naudingumo koeficientas po 30 metų | Ne mažiau 87,4% |  |
|  | Kontaktinių dėžučių apsaugos klasė | Ne mažiau IP68 |  |
|  | Apsauginių diodų skaičius kontaktinėje dėžutėje | Ne mažiau 3 vnt. |  |
|  | Modulių darbinė temperatūra | Ne mažesnis nei -40 -+ 85 °C |  |
|  | Galios tolerancija | Ne mažiau 0.. +3 Wp |  |
|  | Atitiktis standartams | EN 61215 arba lygiavertis EN 61730 arba lygiavertis |  |
|  | Modulių gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 25 m. |  |
| Reikalavimai inverteriams |  |  |  |
|  | Inverterio tipas | Tinklinis |  |
|  | Inverterių skaičius | Ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Vieno inverterio galia | Ne mažiau kaip 40 kW |  |
|  | Naudingumo koeficientas | Ne mažiau 98,5 % |  |
|  | 3 fazių | Turi būti |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažiau IP66 |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsajos | Ne mažiau kaip per RS485, Wi-Fi, WLAN, USB |  |
|  | MPPT skaičius | Ne mažiau 4 |  |
|  | AC viršįtampio apsauga | Turi būti |  |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis nei -25 - + 60 °C |  |
|  | Inverterių gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 15 m. |  |
| Reikalavimai konstrukcijai |  |  |  |
|  | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio ar lygiavertis. |  |
|  | Varžtai | Nerūdijančio plieno ar lygiavertis. |  |
|  | Konstrukcijų garantija | Ne mažiau kaip 15 m. |  |
| Bendri reikalavimai |  |  |  |
|  | Valdymo sistema su galimybė nuotoliniu būdu nemokamai stebėti saulės elektrinės darbą. | Turi būti Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Gedimų diagnostika ir monitoringas. |  |
|  | Pasiūlyme turi būti numatyta ir galutinėje kainoje įvertinta visų reikiamų brėžinių ir projektų, jeigu būtina, parengimas, jų suderinimas su atsakingomis institucijomis, leidimų gavimas, pristatymas, montavimas, paleidimas, derinimas, pridavimas. | Turi būti |  |
|  | Įžeminimo įrengimas ir varžų matavimai | Turi būti |  |
|  | Komplekte numatytos visos kitos aukščiau nepaminėtas instaliacinės medžiagos, kabeliai, laikikliai, jungtys bei kitos komplektuojančios detalės ir įranga, reikalingos užtikrinti tinkamą saulės elektrinės sumontavimą bei veikimą | Turi būti |  |
|  | Įranga pagaminta ne anksčiau kaip 2024 | Turi būti |  |
|  | Rangovas pateikia objekto naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas. Naudotojo instrukcijos lietuvių kalba. | Turi būti |  |
|  | Stogo dangos vientisumo pažeidimas neleistinas. Stogo dangos apžiūros aktai surašomi prieš ir po elektrinės montavimo darbų. | Turi būti užtikrintas garantiniu raštu. |  |

  - Siūlomos Prekės turi būti naujos ir nenaudotos bei turi atitikti Europos Sąjungos teisės

aktų nustatytus saugos reikalavimus.

  - Perkamos prekės, paslaugos ar darbai negali būti pagamintos, tiekiamos ar kitaip susijusios

su Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose pagamintomis prekėmis, paslaugomis bei darbais.

  - Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

- Į Prekių kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, visos tiekėjo išlaidos, brėžinių ir projektų, jeigu būtina, parengimo, jų suderinimo su atsakingomis institucijomis, leidimų gavimo, pristatymo, montavimo, paleidimo, derinimo, pridavimo išlaidos. - Prekių (įrangos) pristatymo, montavimo, paleidimo terminas – ne vėliau kaip 30 darbo dienų po sutarties pasirašymo.

- Užsakovas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Prekės trūkumų pašalinimo po darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo visu garantiniu laikotarpiu, kuris nurodytas 1.7. papunktyje. - Garantija turi būti taikoma visiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Užsakovui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui.