SPS 1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL (VPP-242) Termoelektros generatorių įrengimo darbŲ

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos,. Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

1.4. Mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte, ir:

1.4.1. nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas;

1.4.5. nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

1.4.6. nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją;

1.5. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

1.5.1. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

1.5.2. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.5.3. prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.6. Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės). Kontroliuojantis asmuo suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

1.7. Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2022 m. lapkričio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  tiekėjų etikos kodeksu ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika bei laikysis šių dokumentų reikalavimų, vykdydami Sutartį.

  - Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

  - Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

# 2.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo nurodyti:

| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | ☐ NETURI ŠIO PAŠALINIMO PAGRINDO ☐ TURI ŠĮ PAŠALINIMO PAGRINDĄ |
| --- | --- |

# 2.2. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. Kaina įkainiai) turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2.3. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis kompl. | Suma, be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Objektas 1: MD Atšakos į Alytaus DSS UĮ aikštelėje Nr.1-I/1-II telemetrijos sistemos paprastojo remonto darbai (1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. punktų suma). | 1 | Užpildyti |
| 1.1.1. | Projektavimo paslaugos | 1 | Užpildyti |
| 1.1.2. | Medžiagos | 1 | Užpildyti |
| 1.1.3. | Įrengimo darbai | 1 | Užpildyti |
| 1.2. | Objektas 2: MD Tauragė-Klaipėda UĮ aikštelė Nr.9 telemetrijos sistemos paprastojo remonto darbai (1.2.1., 1.2.2. ir 1.2.3. punktų suma). | 1 | Užpildyti |
| 1.2.1. | Projektavimo paslaugos | 1 | Užpildyti |
| 1.2.2. | Medžiagos | 1 | Užpildyti |
| 1.2.3. | Įrengimo darbai | 1 | Užpildyti |
| Iš viso suma be PVM, Eur |  |  | Užpildyti |
| 21 % PVM, Eur |  |  | Užpildyti |
| Iš viso suma su 21 % PVM, Eur |  |  | Užpildyti |

Pastabos:

- kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- Į Bendrą pasiūlymo kainą be PVM įeina visos išlaidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesčiai, išskyrus PVM. Taip pat įeina visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos išlaidos susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidas.

Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ___________________________________________________________________

  - Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užpildyti ir pateikti siūlomų prekių charakteristikas.

Termoelektrinis generatorius:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TEG pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |  |
|  | Paskirtis | Patikimas, mažai priežiūros reikalaujantis nuolatinės įtampos šaltinis be judančių dalių, veikiantis termoelektrovaros jėgos generavimo principu |  |
|  | Pagrindiniai funkciniai ypatumai | Automatinis kibirkštinis uždegimas; Automatinis kuro išjungimas; Kuro filtras; Žemos įtampos signalizacijos kontaktai, Atbulinės srovės apsauga; Liepsnos slopintuvas; Nuotolinis paleidimas |  |
|  | Generuojama galia prie 20 C | Ne mažiau 50W @ 27V |  |
|  | Generuojamas nuolatinės įtampos diapazonas | 24...30 V |  |
|  | Kuro sistemos parametrai Minimalus slėgis Maksimalus slėgis Suvartojimas: Dujų šilumingumas: Sieros junginių (H2S) priemaišai: Vandens priemaišai: Deguonis: | Ne mažiau 1,0 bar; Ne daugiau 3,5 bar; Ne daugiau 5 nm3/parai; Ne mažiau 37,5 MJ/Sm3 (Sm3- standartinis kubinis metras(prie 20C, 1,01325 bar) Ne daugiau 115 mg/Sm3 Ne daugiau 120 mg/Sm3 H2O Ne daugiau 1% |  |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -35 C...+35C |  |
|  | Konstrukcijos medžiagos: | Korpusas- nerūdijantis plienas; Kuro sistema: bronza, aliuminis, nerūdijantis plienas. |  |
|  | Matmenys be laikančios konstrukcijos (Plotis x Gylis x Aukštis. Plotis nurodomas neįvertinant galimų sujungimo dėžučių. | Ne daugiau 400x800x1000 mm |  |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatus) | CE (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Membraninis dujų skaitiklis:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaitiklio modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: modelis, gamintojas |  |
|  | Skirtas gamtinių dujų apskaitai | Taip |  |
|  | Maksimalus srautas | Ne mažiau 2,5 m3/h |  |
|  | Minimalus srautas | Ne daugiau 0,016 m3/h |  |
|  | Nominalus srautas | 1,6 m3/h (G1,6) |  |
|  | Maksimalus darbinis slėgis | Ne mažiau 2 bar |  |
|  | Maksimalus indikuojamas tūris | Ne mažiau 99999,999 m3 |  |
|  | Apskaitos mechanizmo plombavimas | Taip |  |
|  | Temperatūros įtakos kompensatoriaus veikimo temperatūros diapazonas | ne siauresnis kaip -25 C...+50C |  |
|  | Papildomas dujų tūrio impulsų formuotuvas | Taip |  |
|  | Impulso vertė | Ne daugiau 0,01 m3 |  |
|  | Impulsų formuotuvo veikimo principas | Magnetinis, 2 kontaktai NC(tamper) ir NO(apskaitos impulsai) |  |
|  | Impulsų formuotuvo kabelio ilgis | Ne mažiau 8 m, mastika užhermetizuotas pajungimas |  |
|  | Impulsų formuotuvo kontaktų induktyvumas | L≈0 H* |  |
|  | Reikalavimai metrologiniam įteisinimui ir patikrai | 1. Jei skaitikliui atliktas MID sertifikavimas, pateikti MID sertifikatą, jokių papildomų veiksmų atlikinėti nereikia; 2. Jei nėra MID sertifikato, bei skaitiklis įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą, iki sumontavimo turi būti atlikta pirminė metrologinė patikra, pateikti patikros liudijimą; 3. Jei skaitikliui neatliktas MID sertifikavimas ir skaitiklis nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą, skaitiklis iki sumontavimo turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir jam turi būti atlikta pirminė metrologinė patikra, pateikti patikros liudijimą. |  |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

*- tai leidžia traktuoti formuotuvo kontaktus, kaip „Simple circuit“pagal LST EN 60079-11 ir jungti į savaiminės saugos (Ex i) grandines.

Telemetrijos valdiklis:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesoriai | Dual ARM Cortex A7 ARM Cortex M3 ≥500 MHz Linux Edge aplikacijoms: Dual ARM Cortex A7 ARM Cortex M3 |  |
|  | Atmintis | ≥4 MB Static RAM su rezerviniu maitinimu iš baterijos; ≥256 MB NAND Flash ROM, ≥256 MB DDR3 RAM Linux Edge aplikacijoms: ≥1 GB NAND Flash ROM, ≥1GB DDR3 RAM |  |
|  | „Log“ dydis | ne mažiau 1 mln. įvykių naudojant vidinę failų sistemą, ne mažiau 250 mln. įvykių naudojant išorinę atmintį |  |
|  | MODBUS Server įtaisų | ≥150 |  |
|  | Vidinė failų sistema | Apie 70 MB Linux Edge aplikacijoms: iki 500 MB vidinė saugykla vartotojo aplikacijoms ir duomenims; |  |
|  | Komunikaciniai prievadai | ≥2 RS 232/485 portai; ≥2 RS 485 portai; ≥4 10/100Base-T RJ45 Ethernet portas; ≥3 USB 2.0 portai, iki 32 GB; ≥1 MicroSD iki 32 GB kortelės portas |  |
|  | Įėjimai/išėjimai | ≥12 analoginių įėjimų {0(4)-20 mA, 0-5V} (≥4 12 bitų rezoliucijos, (≥4 24 bitų rezoliucijos); ≥20 skaitmeninių įėjimų; ≥12 skaitmeninių išėjimų, įėjimų/išėjimų būsenos "LED" indikacija; |  |
|  | Maitinimo įtampa, ne siauriau | 12...30 V DC (paleidimo įtampa 10...11,5 V DC, išsijungimo įtampa 9...10 V DC) |  |
|  | Naudojamas galingumas, ne daugiau | 6 W |  |
|  | Maksimalus galingumas, ne daugiau | 10,5 W |  |
|  | Programinė įranga programavimui/konfigūravimui | Taip, su 5-iomis IEC 61131-3 programavimo kalbomis |  |
|  | Duomenų perdavimo į SCADA sistemą protokolai | DNP3, MODBUS RTU, MODBUS RTU/TCP |  |
|  | Matmenys, PxHxG, ne daugiau | 145 mm x 170 mm H x 90 mm |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra, ne siauriau | -40°C...+70°C |  |
|  | Santykinė oro drėgmė, ne siauriau | 5...95% be kondensacijos |  |

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 6 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-25%20Tiekeju%20etikos%20kodeksas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Dokumentą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.