I-OS PIRKIMO OBJEKTO DALIES PIRKIMO PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Rodiklis, reikšmė | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. |  |  | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1 | Eksploatavimo sąlygos | Išorinis apšvietimas |  |  |  |
| 2 | Įtampa/dažnis | 220-240V/50Hz±5% |  |  |  |
| 3 | Galios koeficientas (cos φ) | ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ne mažiau 0,8, kai pritemdyta 50 % režimu |  |  |  |
| 4 | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) | 4000 K, ±10 % (šviestuvams) ; |  |  |  |
| 5 | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥125 lm/W |  |  |  |
| 6 | Šviestuvų šviesos srauto išlikimas | ≥100000 val. (L90B10, kai Ta=25°C) |  |  |  |
| 7 | Spalvų atkūrimo indeksas | CRI≥70 |  |  |  |
| 8 | Šviesos akinimo koeficientas | Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016 |  |  |  |
| 9 | Šviestuvo atsparumas smūgiams | ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 10 | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30°C ÷ +35°C |  |  |  |
| 11 | Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams | ne mažiau 10 kV |  |  |  |
| 12 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 13 | Šviestuvų elektrosaugos klasė | Ne žemesnė kaip II (antra) |  |  |  |
| 14 | Šviestuvų korpuso spalva | Pilka |  |  |  |
| 15 | Šviestuvo optinės dalies gaubtas, apsauginis stiklas | Pagamintas iš grūdinto stiklo |  |  |  |
| 16 | Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija | Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti ,,NEMA“ standartinė 7 kontaktų jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. |  |  |  |
| 17 | Šviestuvų fotometriniai duomenys | Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai. |  |  |  |
| 18 | Reikalavimai techniniam aptarnavimui | Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties. |  |  |  |
| 19 | Šviestuvų tvirtinimas prie gembės | Šviestuvai turi būti sumontuoti ant 40÷60 mm diametro horizontalių gembių arba specialių tvirtinimo elementų. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
| 20 | Galimybė reguliuoti šviestuvo polinkio kampą horizontalios apšvietimo plokštumos atžvilgiu | Galimas reguliavimas +/-15 kampu. |  |  |  |
| 21 | Šviestuvų registracija | Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas. |  |  |  |
| 22 | Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos | 1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; 3. Įtampa 230V/50Hz; 4. Pritemdymo diapazonas 100-30%; 5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, DALI (pagal protokolą IEC 62386-102). |  |  |  |
| 23 | CE ženklinimas | Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 24 | Šviestuvams suteikiama garantija | Ne mažiau 10 metų. |  |  |  |