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Tiekėjams                                                                                       		   2025-03-03
Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(10358) Angliavandenilio garų ištraukimo ventiliatorius ir jo paleidimo-derinimo darbai“ (CVP IS Nr. 1392655) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas:

	Nr.
	Klausimas*
	Atsakymas

	1.
	Laba diena,

Turime techninę specifikaciją, kad reikalingas ventiliatorius su darbiniu slėgiu. :

Pakėlimo slėgis 120 mbar
Darbinis slėgis pasiurbime (planuojama stabdymo reguliavimo riba) -10mbar (įrašyti siūlomą reikšmę) mbar
Darbinis slėgis pasiurbime (planuojama paleidimo reguliavimo riba) 10 mbar (įrašyti siūlomą reikšmę) mbar

Tačiau taip pat, prašote pateikti kartu su Liepsnos slopintuvais, prieš ir po ventiliatoriaus.

Ar Liepsnos slopintuvų Slėgio nuostoliai yra įskaičiuoti į darbinį ventiliatoriaus slėgį? ar juos turime kompensuoti?

Galbūt projektuotojas, jau yra įvertinęs ne tik vamzdynų pasipriešinimą, bet ir šių Liepsnos slopintuvų?
	Liepsnos slopintuvų slėgio nuostoliai nėra įskaičiuoti į darbinį ventiliatoriaus slėgį ir turi būti kompensuojami. 
Ventiliatorių gamintojai naudoja (komplektuoja su) skirtingus liepsnos slopintuvus, tad slėgio nuostoliai liepsnos slopintuvuose taip pat skiriasi. 


* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 
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