Pirkimo sąlygų 2 priedas

ŠILUMOS GAMYBOS IR PERDAVIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO IR MONTAVIMO DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ, VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas privalo išnagrinėti katilinės infrastruktūrą ir pasiūlyti katilą ir įrangą, tinkančius prie esamos šildymo sistemos.

- Tiekėjas privalės parengti katilinės su nauju šildymo katilu projektą. Projektas turės būti suderintas su šilumos tiekėju UAB „Komunalinių paslaugų centru“, kontaktiniai asmenys: Virginijus Guobys, tel. +370 673 259 42, Cezaris Dapkus, tel. +370 652 83115.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos montavimo darbus:

  - mechaninės dalies su priklausiniais montavimo darbus;

  - valdymo automatikos ir elektros tiekimo dalies montavimo darbus;

  - dūmtakio pajungimas į esamą katilinės kaminą;

  - prijungimo prie esamos veikiančios šildymo sistemos darbus.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos katilo paleidimo darbus:

  - katilo paleidimo – derinimo darbus;

  - sistemos hidraulinius bandymus;

  - Tiekėjas turės sudaryti katilo darbo rėžimines kortelės.

- Tiekėjas turės parengti katilinės schemas ir kitas reikalingas technines dokumentacijas, pateikti ir priduoti.

- Techniniai reikalavimai vandens šildymo katilui su medžio granulių talpomis, kūrenamo medienos granulėmis:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamas kiekis – 1 komplektas. |  |
| 2. | Katilo tipas | Vandens šildymo, pastatomas |
| 3. | Katilo nominali šiluminė galia (ne mažiau), kW. | 300-350 |
| 4. | Katilo galios diapazonas, nuo nominalios šiluminės galios kW | 30-100 % |
| 5. | Maksimalus katilo darbinis slėgis (ne daugiau), bar. | Ne daugiau 4 |
| 6. | Minimalus katilo darbinis slėgis (ne mažiau), bar. | Ne mažiau 1,5 |
| 7. | Maksimali paduodamo vandens temperatūra, ⁰C | Ne mažiau 85 |
| 8. | Traukos katilo kūrykloje palaikymas | Automatinis |
| 9. | Kaitrinių paviršių automatinė valymo sistema | Mechaninė arba pneumatinė |
| 10. | Iš pakuros pelenų šalinimo sistema | Automatiniu režimu pelenų šalinimas |
| 11. | Papildoma katilo komplektacija, pagal gamyklos gamintojos reikalavimus | Katilo recirkuliacinis siurblys, temperatūros jutikliai, apsauginiai vožtuvai. |
| 12. | Degiklio užkūrimas | Automatinis |
| 13. | Degiklio valymo sistema | Automatinė. Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. |
| 14. | Paduodamo vandens temperatūros reguliavimo diapazonas, ⁰C | 40-85 |
| 15. | Naudojamas kuras MG1 | Medžio granulės |
| 16. | Medžio granulių talpos, jų tūriai, m³. Abi medžio granulių talpos pilnai automatizuotos. | Ne mažiau 1 kub. m. tarpinė prie katilo. Ir ne mažiau 15 kub. m. papildomas lauko granulių sandėlis su automatiniu padavimu į tarpinį katilo bunkerį. |
| 17. | Medienos granulių tiekimo sistema nuo medienos granulių talpos iki medienos granulių degiklių | Spiralinė – sraigtinė ar pneumatinė |
| 18. | Išeinančių iš katilo dūmų temperatūra (dirbant nominaliu apkrovimu – 300 kW), ⁰C | 110-200 |
| 19. | Garantinis periodas sumontuotai įrangai | ne mažiau 5 metai |
| 20. | Šilumokaitis šildymui | T1 = Temperatūra įėjime – 65 °C T2 = Temperatūra išėjime – 55 °C T3 = Temperatūra įėjime – 60 °C T4 = Temperatūra išėjime – 50 °C |
| 21. | Apšildomas plotas, kv. m. | 4358,79 |
| 22. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 2015/1189, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatytus kietojo kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimus su visais pakeitimais. |

7. Šios techninės specifikacijos priede pateikiamos katilinės įėjimo ir naujo katilo montavimo vietos nuotraukos.

Priedas prie Techninės specifikacijos

Katilinės nuotraukos – 3 vnt.