Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. PIRKĖJAS | Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Plungė |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS | Plungės miesto ir rajono seniūnijų gatvių apšvietimo darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA, KURIUOSE BUS ATLIEKAMI DARBAI | Neypatingi ir nesudėtingi statiniai |
| 4. DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠYMAS | - Plungės miesto ir rajono seniūnijų gatvių apšvietimo darbai; - Gatvių apšvietimo šviestuvai: LED gatvių šviestuvai, II saugos klasės, IK ne mažiau 0,8, IP 66, ne daugiau 50W galingumo, spalvos temperatūra 3000-4000K, šviestuvai su kelių pakopų programuojama pritemdymo funkcija (pritemdymo grafikus derinti su seniūnija), šviestuvo korpusas iš aliuminio, aptakus, veikimo trukmė ne mažiau 100 000 valandų. Nema jungtis. Pėsčiūjų perėjos šviestuvas LST EN 60598-1;LST EN 60598-2-3:2005;Šviestuvas turi būti sertifikuotas naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą; Paskirtis Šviestuvas su LED (LightEmitting Diode) šviesos šaltiniais su paleidimo aparatūra ir tvirtinimo elementais, skirtas pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Šviesos srautas sukoncentruotas į dešinę arba kairę pusę; Korpuso spalva Standartinė pilka; Apsaugos klasė IP-66; Elektrosaugos klasė II; Atsparumas smūgiams IK09; Įtampa 230}10% AC; Šviesos spalvinė temperatūra ≤ 5700K; Spalvų atgavos koeficiantas (RA) >70; Šviesos šaltiniai ≥ 90W LED (LightEmitting Diode) šviesos šaltiniais; su paleidimo aparatūra .Priimtinos tik tos lempos, kurių galima laisvai įsigyti Lietuvoje; Šviesos srautas ≥ 10120lm; Šviesos sklaida Nesimetrinė kryptinė optika, specialiai sukurta pėsčiųjų perėjoms Šviestuvus tvirtinti prie metalinių gembių, kurios turi būti padengtos cinku arba pagamintos iš nerūdijančio metalo. Šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant prie specialaus gnybto šviestuvo korpuso apsauginio laidininko PE. Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje. Šviestuvus pajungti 1,5 mm2 kabeliais variniais laidininkais su dviguba izoliacija nuo atramų cokolinėje dalyje įrengtų atsišakojimo dėžučių. Atsišakojimo dėžutėje turi būti įrengiamas šviestuvo apsaugos įtaisas. - Cinkuota (metalinė) apšvietimo atrama: Kūginė, EN1461 karštai cinkuota atrama, skirta montuoti į betoninį pamatą. Metalo storis 3 mm. Atrama su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos įžeminimo kilpa. Ant atramos galima montuoti gatvės šviestuvo gembę arba prožektorių laikiklį. Ant įrengtų pamatų sumontuojamos metalinės apšvietimo atramos. - Pėsčiųjų perėjos apšvietimo atrama: Atramos aukštis virš žemės paviršiaus 6,5m,Standartas LST EN 40-5:2002, Medžiaga Metalines padengtos karšto cinkavimo būdu,ne mažesniu kaip 80 μ storio cinko sluoksniu vidinėje ir išorinėje pusėje pagalLST EN ISO 1461:2009, Papildomi reikalavimai atramoms pažymėtoms raide „D“ Komplektacija: • Su pamatu, apsaugine guma ir tvirtinimo varžtais Įmontuojama į pamatą, Pritaikyta kelio ženklų, apšvietimo gembių pritvirtinimui. Su įleistomis durelėmis atramos apatinėje dalyje; Su kabelių įvado anga atramos požeminėje dalyje; Įžeminimo tvirtinimo gnybtas atramos viduje (šviestuvų įžeminimui); Stiebas 6,5m; Pamatas Monolitiniai gelžbetonio pamatai pateikiami komplekte su metalo atramomis, turi turėti angas apsauginių vamzdžių su kabeliais įvėrimui. Pamatai atsparūs šalčiui, nelaidūs vandeniui. Parinkti atsižvelgiant į tvirtinamų gembių, šviestuvų ir kelio ženklų svorį, atramos gamintojo reikalavimus ir galimas aplinkos sąlygas (temperatūrą, vėjo greitį,gruntą ir kt.) - Klasikinio stiliaus apšvietimo atrama su šviestuvu: Klasikinio stiliaus dekoratyvinė atrama su lenktos pusapskritimio formos (firmos „ART METAL“ S.P.j) arba analogiška. Atramos aukštis virš žemės paviršiaus 9m; Standartas LST EN 40-5:2002; Medžiaga Pagaminta iš ketaus ir plieno: • Apatinė dalis iš plieno, diametras 159mm, aukštis 2290mm. Su flanšiniu pagrindu tvirtinimui prie pamato, uždengiamu dekoratyvine ketine 375mm detale. • Viršutinė atramos dalis sudaryta iš trijų mažėjančio diametro segmentų, kurių ilgiai: 2560mm diametras 89mm, 2400mm diametras 76mm ir 1750mm diametras 60mm. Segmentų tarpusavio sujungimai dengiami dekoratyvinėmis aliuminio detalėmis • Atramos viršuje pritvirtintas lenktos formos kronšteinas šviestuvui. Pagamintas iš 45mm diametro plieninio vamzdžio, lenkimo R375mm. Matmenys 985x750mm. Fiksuojamas dviejų dekoratyvinių komponentų pagalba taip, kad šviestuvo tirtinimo ašis būtų nutolusi 815mm atstumu nuo atramos Apsauga nuo korozijos Visos plieninės dalys cinkuotos ir dažytos antikoroziniais dažais tamsiai pilka spalva (standartine gamintojo spalva RAL 7021) Komplektacija: • Su pamatu;• Su įmontuotomis durelėmis Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka atramos apatinėje dalyje, tvirtinamos varžtais; • Įžeminimo tvirtinimo gnybtas atramos viduje (šviestuvų įžeminimui) Pamatas Atramai pritaikytas gamyklinis gelžbetoninis pamatas parinktas gamintojo pagal reikalavimus ir galimas aplinkos sąlygas (temperatūrą, vėjo greitį, gruntą ir kt.); Šviestuvas Klasikinio stiliaus šviestuvas (firmos „ARTMETAL“S.P.j. ANTARES tipas) arba analogiškas Standartas LST EN 60598-2-3:2005 Šviestuvas turi būti sertifikuotas naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą. Konstrukcija Šviestuvą sudaro: • Korpusas sujungtas su gaubtu žiedo pagalba; • Šviestuvo korpuse įmontuotas diskas atskiriantis elektrinę ir optinę šviestuvo dalis; • Prie šio disko pritvirtintas LED šviesos šaltinis su aušinimo radiatoriumi ir lęšis. • Šviestuvas sandarinamas tarpinės pagalba. • Korpusas dažytas antikoroziniai dažais ta pačia, tamsiai pilka spalva kaip ir atrama. Apsaugos klasė Optinės dalies IP-65; Elektrinės dalies IP44; Elektrosaugos klasė II; Atsparumas smūgiams IK10; Įtampa 230}10% AC; Šviesos spalvinė temperatūra 3000K; Šviesos šaltinis ≥ 86W LED (LightEmitting Diode) šviesos šaltiniais su paleidimo aparatūra; Šviesos srautas ≥ 6346lm; Šviesos sklaida Simetrinė; Pasipriešinimo vėjui plotas 0,18m2; Matmenys O700x640mm; Masė 16,5kg Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. Atramos statomos grunte sumontavus pamatus, kurie įrengiami į gruntą išgręžus (arba iškasus) iki 1,5 m gylio šulinius. Šulinių dugne įrenti 10 cm storio pagrindą. Pamatų užpylimui naudoti smėlio -žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Atramų cokolinėje dalyje montuojami kabelių atsišakojimo gnybtai ir dėžutės su šviestuvų apsaugos įtaisais. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p.96 reikalavimai. Gembes ir šviestuvus montuoti tik visiškai įtvirtinus atramas. - Pamatas apšvietimo atramai: Komplekte turi būti numatyta pamato guma Įrengiant pamatus, svarbu įvertinti įšalo gylį. Žemės įšalo jėga sukuria milžinišką į viršų nukreiptą jėgą. Grunto kilsnumo priežastis yra jame esantis vanduo, kuris, esant neigiamai temperatūrai, virsdamas ledu plečiasi. Lietuvoje įprasta manyti, kad gruntas įšąla iki 1,2 m. Tačiau reikia nepamiršti, kad kiekvieno grunto įšalo gylis skirtingas, pvz., smėlio įšalo gylis yra 1,2 m, molio ar priemolio - 1,5 m. Todėl ir pamatų gylis priklausys nuo grunto. Molio ir priemolio grunte, turinčiame savybę išbrinkti, pamato gylis turi būti 10-25 cm žemiau įšalo gylio. Smėlio grunte pamato gylis, nepriklausomai nuo įšalo gylio, turi būti 0,5 m žemiau įšalo lygio. Po vidinėmis sienomis gali būti ir seklesnis, nei po išorinėmis, bet negali būti sekliau kaip 0,4 m nuo žemės paviršiaus. - Gembė šviestuvui: Vienguba P formos užmaunama gembė, EN1461 karštai cinkuota, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. Gembės aukštis H-1,0 m, ilgis L-1,5m, diametras d-60mm, palinkimo kampas 5°, metalo storis 3 mm. Ant gembės galima montuoti vieną gatvės šviestuvą - Apšvietimo valdymo skydas: Pastatoma ant pagrindo. Skydas komplektuojamas su reikiama jėgos grandinių valdymo ir apsaugos aparatūra, bei su reikiamais automatikos ir apsaugos elementais. Skydas turi būti visiškai sukomplektuotas pagal brėžinyje pateiktą schemą. Ir turi veikti pagal projekte numatytus valdymo, komutacijos ir apsaugos procesus. Skirta įrengimui lauke ≥IP44 (LST EN 60529:1999 ) Turi būti numatyta įžeminimo laidininko prijungimo vieta pagal LST EN 60445:2001. Prijungimui skirtas gnybtas turi būti pažymėtas ženklu Ant išorinės pusės durų užklijuotas (pritvirtintas) įspėjimo ženklas „ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!“, atsparus atmosferiniams poveikiams. - Įžeminimo kontūro įrengimas: Visi naujai montuojami elektros įrenginiai turi būti įžeminami, pagal EĮĮT VIII punkto reikalavimus. Apšvietimo atramų įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30 Ω, o atstojamoji varža ne didesnė kaip 10Ω. Įrengiamų KAS ar KS/KAS spintų, ar atramos, nuo kurios tiesiamas atvadas, įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 30 Ω, o elektros linijos, nuo kurios įrengtas atvadas, apsauginio nulinio laido pakartotinių įžeminimo įrenginių atstojamoji varža – ne didesnė kaip ≤ 10Ω. Vartotojo įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 Strypo medžiaga Plienas Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) Strypo diametras ≥ 14 mm. Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai Įžeminimo laidininkas – tai plieninė cinkuota viela 8mm diametro. Pagaminta pagal IEC 62305-3 reikalavimus. Medžiaga – plienas, padengtas cinko sluoksniu. Cinko sluoksnis min. 500g/m2 (Z500). 8. Metalinių apšvietimo atramų demontavimas: Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. 9. Gelžbetoninių apšvietimo atramų, paramsčių demontavimas: Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. 10. Gembės demontavimas nuo apšvietimo atramos: Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas ir aukštalipio darbų vadovas. Darbuotojai turi turėti aukštalipio pažymėjimą. 11. Apšvietimo 1F oro kabelinės linijos montavimas (su traversų montavimu): Kabelis AMKA 1x16+25mm2 0.6/1kV oro linijoms. Traversa IK-1su apkaba, karštai cinkuota, Gnybtas laikantis 16-95mm2 neizoliuotiems laidininkams SO-214, Gnybtas tempiamasis 16-95mm2 neizoliuotiems laidininkams, Gnybtas 10-50/Alu-1.5-10/CU prakertantis izoliaciją. Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas ir aukštalipio darbų vadovas. Darbuotojai turi turėti aukštalipio pažymėjimą. 12. Apšvietimo 3F oro kabelinės linijos montavimas (su traversų montavimu) Kabelis AMKA 3x16+25mm2 0.6/1kV oro linijoms. Traversa IK-1su apkaba, karštai cinkuota, Gnybtas laikantis 16-95mm2 neizoliuotiems laidininkams SO-214, Gnybtas tempiamasis 16-95mm2 neizoliuotiems laidininkams, Gnybtas 10-50/Alu-1.5-10/CU prakertantis izoliaciją. Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas ir aukštalipio darbų vadovas. Darbuotojai turi turėti aukštalipio pažymėjimą. 13. Apšvietimo oro linijos demontavimas (1 laidas) Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemones. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas ir aukštalipio darbų vadovas. Darbuotojai turi turėti aukštalipio pažymėjimą. 14. Kabelio klojimas (su kabeliu ir apsauginiu vamzdžiu, signaline juosta) tranšėjose su dangų atstatymu IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA ALIUMINIAI KABELIAI, SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE IR PATALPOSE TECHNINIAI REIKALAVIMAI Standartas; IEC 60502-1. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje; Pateikti bandymų protokolų kopijas. Vardinė įtampa; 1 kV. Maksimalioji įtampa; 1,2 kV. Vardinis dažnis; 50 Hz. Eksploatavimo sąlygos; patalpose; žemėje; atvirame ore;. Aplinkos temperatūra; -35 ... +35 °C. Kabelio konstrukcija:. Laidininkų skaičius, gyslų diametras; 4x16mm2. Laidininkas; aliuminis. Laidininkų izoliacija; XLPE. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas; Pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757. Išorinis apvalkalas; PVC. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo; užpildas; visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta (nustatoma užsakant). Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra; + 90 °C. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s); + 250 °C. Žemiausia klojimo temperatūra; -15 °C. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai; Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę. Minimalus lenkimo spindulys; 12xD, (D – išorinis kabelio skersmuo). Tarnavimo laikas; > 40 metų. Garantinis laikas; ≥ 12 mėnesių. Kita informacija; Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa Uo / U ≤ 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST 1702 „Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 / A1:1997)“ arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3 „Elektrinėse naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO SKERSMENS TECHNINIAI REIKALAVIMAI Techniniai parametrai ir reikalavimai; Dydis, sąlyga. Gaminio sertifikavimas; Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai. Vamzdis pagamintas iš plastiko; PP, PE, PEHD, XSC 50. Vamzdžių gabaritiniai matmenys; Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę. Vamzdžio išorinė sienelė; - gofruota.. Vamzdžio vidinė sienelė; Lygi. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis; ≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) ≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.). Plastikinių vamzdžių charakteristikos:. Tankis; 800-960 kg/m3. Elastingumo modulis; ≥750 MPa. Mechaninis atsparumas; ≥750 N. Lydymosi indeksas; 0,15÷0,5 g/10 min. Darbo temperatūra; -20 ÷ +75 oC. Atsparumas agresyviai aplinkai; Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas. Tarnavimo laikas; ≥ 40 metai. Garantinis laikas; ≥ 5 metai. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI Pagaminta iš polietileno; PE. Spalva; - Geltona. Skirta naudoti; Žemėje. # Aplinkos temperatūra; –35 … +35 oC. Pakavimo kiekis; ≥ 50 m. Juostos storis; ≥ 0,5 mm. Juostos plotis; Nustatomas užsakant 100. Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:; “Dėmesio! Kabelis”. Tarnavimo laikas; ≥ 40 metai. Garantinis laikas; ≥ 5 metai. Dangos atstatymas: Smėlio pagrindų įrengimas – smėlio sluoksnio atstatymas (įrengimas) iš šalčiui atsparių medžiagų, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. Žvyro pagrindų įrengimas - Žvyro sluoksnio (fr.0/45) atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. Skaldos pagrindų įrengimas - skaldos sluoksnio atstatymas (įrengimas), panaudojant (0/45 mm frakcijos) skaldą, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. Gazonų paruošimas, nepilant augalinio dirvožemio, užsėjant žolę. Gazonų paruošimas, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, užsėjant žolę. Kelkraščių tvarkymas – Kelkraščio įdubų, ruožų su iškylomis ištaisymas pridedant dolomitinės skaldos mišinio (0/32 mm frakcijos). Betoninės dangos išardymas – kelio ar gatvės betoninės dangos išardymas mechanizuotai ir išvežimas į sąvartyną (Prancūzų kelio g. 8, Jėrubaičių kaimas, Babrungo seniūnija). Šaligatvio dangos ardymas - dangos ardymas, sandėliuojant trinkeles/plyteles ant padėklų, nuvežimas į sandėliavimo vietą iki 10 km atstumu. Šaligatvio dangos įrengimas - panaudojant naujas ar buvusias betono šaligatvio trinkeles h, įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis. Šaligatvio dangos įrengimas - panaudojant naujas ar buvusias betono šaligatvio trinkeles, įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis. Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. Statybos metu vadovautis ir vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos. 15.Kabelio klojimas (su kabeliu ir apsauginiu vamzdžiu, signaline juosta) tranšėjose be dangų atstatymo IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA ALIUMINIAI KABELIAI, SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE IR PATALPOSE TECHNINIAI REIKALAVIMAI Standartas; IEC 60502-1. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje; Pateikti bandymų protokolų kopijas. Vardinė įtampa; 1 kV. Maksimalioji įtampa; 1,2 kV. Vardinis dažnis; 50 Hz. Eksploatavimo sąlygos; patalpose; žemėje; atvirame ore;. Aplinkos temperatūra; -35 ... +35 °C. Kabelio konstrukcija:. Laidininkų skaičius, gyslų diametras; 4x16mm2. Laidininkas; aliuminis. Laidininkų izoliacija; XLPE. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas; Pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757. Išorinis apvalkalas; PVC. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo; užpildas; visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta (nustatoma užsakant). Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra; + 90 °C. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s); + 250 °C. Žemiausia klojimo temperatūra; -15 °C. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai; Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę. Minimalus lenkimo spindulys; 12xD, (D – išorinis kabelio skersmuo). Tarnavimo laikas; > 40 metų. Garantinis laikas; ≥ 12 mėnesių. Kita informacija; Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa Uo / U ≤ 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST 1702 „Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 / A1:1997)“ arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3 „Elektrinėse naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 75 MM IŠORINIO SKERSMENS TECHNINIAI REIKALAVIMAI Techniniai parametrai ir reikalavimai; Dydis, sąlyga. Gaminio sertifikavimas; Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai. Vamzdis pagamintas iš plastiko; PP, PE, PEHD, XSC 50. Vamzdžių gabaritiniai matmenys; Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę. Vamzdžio išorinė sienelė; - gofruota.. Vamzdžio vidinė sienelė; Lygi. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis; ≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) ≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.). Plastikinių vamzdžių charakteristikos:. Tankis; 800-960 kg/m3. Elastingumo modulis; ≥750 MPa. Mechaninis atsparumas; ≥750 N. Lydymosi indeksas; 0,15÷0,5 g/10 min. Darbo temperatūra; -20 ÷ +75 oC. Atsparumas agresyviai aplinkai; Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas. Tarnavimo laikas; ≥ 40 metai. Garantinis laikas; ≥ 5 metai. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI Pagaminta iš polietileno; PE. Spalva; - Geltona. Skirta naudoti; Žemėje. # Aplinkos temperatūra; –35 … +35 oC. Pakavimo kiekis; ≥ 50 m. Juostos storis; ≥ 0,5 mm. Juostos plotis; Nustatomas užsakant 100. Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:; “Dėmesio! Kabelis”. Tarnavimo laikas; ≥ 40 metai. Garantinis laikas; ≥ 5 metai. Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. Statybos metu vadovautis ir vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos. 16. Kabelių intarpo montavimas iki 35 mm2, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m (su apsauginiu vamzdžiu, signaline juosta tranšėjose su dangų atstatymu) IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje; Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD 623 S1) standartą. Vardinė įtampa; 1 kV. Maksimalioji įtampa; 1,2 kV. Vardinis dažnis; 50 Hz. Movos technologija; Termosusitraukianti. Eksploatavimo sąlygos; - atvirame ore; - patalpose;. Aplinkos temperatūra; -35 ... +35 °C. Darbinė kabelio temperatūra; ≥ +90 °C. Kabelių izoliacija; Plastiko. Kabelio gyslų skaičius; - 4. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis; - 16-35 mm²;. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos; Atsparios: - atmosferos veiksniams - ultravioletinių spindulių poveikiui. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos; Atsparios: - atmosferos veiksniams; - agresyvaus grunto poveikiui; - atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;. Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo; - ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui - ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai; Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis. Galinės movos ilgis; ≥ 2 skirtingi ilgiai. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje; Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos). Pateikiami dokumentai lietuvių kalba; - Gamyklinis aprašmas - Montavimo instrukcija. Sandėliavimo laikas; Neribotas. Tarnavimo laikas; > 40 metų. Garantinis laikas; ≥ 24 mėnesių. Kabelių, vamzdžių ir signalinės juostos techninės specifikacijos pateiktos 15 punkte. Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. Statybos metu vadovautis ir vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos. 17. Kabelio klojimas sumontuotose vamzdžiuose, apšvietimo atramose: Jėgos kabeliai – skirti elektros įrenginių, aparatūros ir prietaisų maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio negu nurodyta projekte ar gamintojo montavimo instrukcijos skerspjūvio. Jėgos kabeliai galimi aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodomas schemose). Kabeliai turi būti dengti specialia izoliacija ir aplinkos poveikiams atspariu apvalkalu. Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 900C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250°C temperatūrai. 18. Galinių movų montavimas iki 35 mm2 IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje; Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD 623 S1) standartą. Vardinė įtampa; 1 kV. Maksimalioji įtampa; 1,2 kV. Vardinis dažnis; 50 Hz. Movos technologija; Termosusitraukianti. Eksploatavimo sąlygos; - atvirame ore; - patalpose;. Aplinkos temperatūra; -35 ... +35 °C. Darbinė kabelio temperatūra; ≥ +90 °C. Kabelių izoliacija; Plastiko. Kabelio gyslų skaičius; - 4. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis; - 25 mm²;. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos; Atsparios: - atmosferos veiksniams - ultravioletinių spindulių poveikiui. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos; Atsparios: - atmosferos veiksniams; - agresyvaus grunto poveikiui; - atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;. Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo; - ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui - ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai; Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis. Galinės movos ilgis; ≥ 2 skirtingi ilgiai. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje; Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos). Pateikiami dokumentai lietuvių kalba; - Gamyklinis aprašmas - Montavimo instrukcija. Sandėliavimo laikas; Neribotas. Tarnavimo laikas; > 40 metų. Garantinis laikas; ≥ 24 mėnesių. 19. Kryptinio gręžimo darbai uždaru būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį Horizontalaus gręžimo būdas naudojamas kabelinių komunikacijų dėklų įrengimui po kelio ir šaligatvio dangomis. Taikant šį metodą, naudojami aukšto slėgio polietileno vamzdžiai HDPE iki 75 mm. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai LST EN 61386-24 2.Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. Pateikti sertifikatą 3. Medžiaga PE 4. Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 7.Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm)75 8.Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance tocompression) pagal LST EN 61386-24 standartą ≥ 1250 N; 9.Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagalLST EN 61386-24 standartąNormalus (angl. N- normal); 10. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būduAnt vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis 11. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 12. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai # 13. Garantinis laikas ≥ 5 metai # 20. Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas Visais atvejais, pradėjus ir užbaigus žemės darbus, turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. Geodezinis trasos nužymėjimas: nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m. žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kasama kas 20 m. (0,35 m. pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 21. Darbų aprašo parengimas aprašas privalo būti parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir suderintas su užsakovu 22. Rangovo akto pateikimas ESO Objekto elektros įrenginių įrengimo projektą/ schemą; Žemės sklypo kadastrinių matavimų planą su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa (jeigu trasa nebuvo klojama, prašome pažymėti (parašyti) ant žemės sklypo kadastrinio matavimo plano, kad naujas kabelis nebuvo tiestas); Elektros grandinių varžų matavimo protokolą Tiekėjas privalo: - Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Perkančiajai organizacijai įsakymo dėl Tiekėjo, paskirto statybos darbų vadovu, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įsakymo kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; - Vykdyti darbus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą raštišką užduotį ir/ar Objektų sąrašus, darbų grafiką. |
| 5. DARBAI VYKDOMI VADOVAUJANTIS TEISINIAIS AKTAIS | Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 (Nauja redakcija nuo 2018-07-01). Tiekėjas Darbų metu susidariusias atliekas išveža ir utilizuoja pats. Atlikdamas Darbus, Tiekėjas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Prieš pradedant bet kokius kasimo darbus, kur yra inžineriniai komunikacijų tinklai, esant būtinybei susiderinti su reikiamomis tinklų savininkais. Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę patvirtinančius dokumentus. Kokybė turi atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus. Teikiant šias paslaugas Paslaugų teikėjas privalo vadovautis LR elektros energetikos įstatymu, LR energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 patvirtintomis Elektros tinklų naudojimo taisyklėmis, LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintomis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, kitais galiojančiais teisės norminiais aktais. Vadovaujamasi galiojančiomis nurodytų teisės aktų redakcijomis. Gatvės apšvietimo linijos bei įrengimai turi atitikti Lietuvos standartų, LST EN 13201-2:2016, LST EN 13201-3:2016, LST EN 13201-4:2016 ir AEĮĮT reikalavimus bei LSTTR/CEN13201-1:2014 rekomendacijas. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Atliekant darbus judriose gatvėse Tiekėjas privalo naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas. Darbus organizuoti taip, kad nesusidarytų automobilių spūsčių.. |
| 6. PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SKAIČIUS | Atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus bei pateikus juos pagrindžiančius dokumentus: Darbų priėmimo – perdavimo aktą (F-2) (2 egz.), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Užsakovo atstovas (ar jį pavaduojančio asmens) parašais, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. Užsakovas pateiktus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turi būti teikiami naudojantis įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „Sabis“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu. Apmokėjimo terminas nuo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos Rangovui negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto apskaitos ypatumus, mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų. |
| 7. KITI REIKALAVIMAI | Vykdyti darbus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą raštišką užduotį. Rangovas gavęs užsakymą, per 3 darbo dienas parengia darbų sąmatą ir darbų grafiką pagal Perkančiosios organizacijos užduotį. Perkančiajai organizacijai suderinus sąmatą ir darbų grafiką - darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienų nuo sąmatos ir darbų grafiko suderinimo dienos. Užsakymus (paraiškas) pateiks Perkančioji organizacija . Užsakymai (paraiškos) bus pateikiami raštu ar el. laišku (patvirtinant gavimą). |