Priedas Nr. 2

VŠĮ RESPUBLIKINĖS KLAIPĖDOS LIGONINĖS PALANGOS REABILITACIJOS FILIALO „PUŠYNAS“ PASTATO,

UNIKALUS NR. 2597-1002-6012,

žvejŲ G. 1, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Objektas – VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialo „Pušynas“ pastatas (unikalus Nr. 2597-1002-6012, reg. Nr. 25/4295) Žvejų g. 1, Palangoje. Patalpų plotas 4045,57 m2. Pastato žymuo plane 1K4p.

2. Statytojas (užsakovas) – VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė.

3. Statinio adresas – Žvejų g. 1, Palanga.

4. Statinio kategorija – ypatingas, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

5. Statybos rūšis – paprastasis remontas. Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, esant poreikiui, patikslina statybos rūšį.

6. Paskirtis:

6.1. žemės sklypo – Kita; Pagrindinė naudojimo paskirtis - rekreacinės teritorijos;

6.2. pastato – poilsio.

7. Statinio projekto rengimo etapas – techninis darbo projektas (toliau – TDP) (STR 2.04.04:2017 11.2.p.).

8. Projektavimo darbų apimtis:

8.1. parengiamas TDP pagal  šioje užduotyje keliamus reikalavimus;

8.2. į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.

8.3. leidimo atlikti paprastąjį remontą gavimas (pertvarkomos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos).

9. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai:

9.1. reabilitacijos filialo, unikalus Nr. 2597-1002-6012 bendras plotas yra 4045,57 m2;

9.2. Pastato energinio naudingumo klasė D (pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. PL-0018-00736). Pastatas šildomas decentralizuotai iš vietinės dujinės katilinės, kuras - gamtinės dujos. Dujiniai katilai su valdymo automatika tiekia energiją šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrų reguliavimas vykdomas pagal lauko oro temperatūrą. Šildymo sistema dalinai atnaujinta 2007-2011 metais, pakeisti dujiniai katilai, katilų aprišimo mazgai, įrengti rankinio reguliavimo termostatiniai ventiliai prie radiatorių, šildymo sistemos stovai nesubalansuoti, vamzdynai seni. Pastato šildymo sistema:

| 1. | Šilumos energijos šaltinis (pvz.: šilumos punktas ar vietinė katilinė) | Šiluma pastatui tiekiama iš vietinės katilinės, kūrenamos gamtinėmis dujomis. Katilinėje įrengti du dujiniai katilai „ACV Compact A200“, galia 220 kW, nvk 0,932 pagal režiminę kortelę |
| --- | --- | --- |
| 2. | Šilumos paskirstymas ŠS stovuose (viršutinis ar apatinis) | Apatinis paskirstymas, šildymo sistemos vamzdynai pasenę radiatoriai plieniniai. Šildymo sistemos atskiri stovai nesubalansuoti, prie radiatorių 2007-2011 m įrengti rankinio balansavimo ventiliai |
| 3. | Magistralinių vamzdynų izoliacija (izoliuoti vamzdynai ar ne; kiek procentų vamzdynų izoliuota) | Vamzdynai išvedžioti rūsyje ir po pirmo aukšto grindimis esančiuose kanaluose |
| 4. | ŠS prijungimas šilumos punkte (priklausomas / nepriklausomas) | Priklausoma pajungimo schema |
| 5. | Šilumos punkto tipas (elevatorinis / su šilumokaičiu / kitoks – nurodyti, koks) | Vietinė automatizuota katilinė |
| 6. | Vyraujantys šildymo prietaisai (sekciniai ketiniai / plokšti plieniniai /) | Plieniniai su rankiniais termoreguliatoriais |

9.3. Karšto vandens tiekimo vamzdynai nekeisti, tarpaukštinės cirkuliacinės linijos, cirkuliacija yra tik rūsyje ir po 1 aukšto grindimis. Pastato karšto vandens tiekimo sistema:

| 1. | Karšto vandens (toliau – KV) ruošimo apibūdinimas | Karštas vanduo ruošiamas decentralizuotai vietinėje katilinėje. Šilu mos šaltinis dujiniai katilai, kuras gamtinės dujos, nvk remiantis režimine kortele 0,932. Karšto vandens ruošimui papildomai izoliuota 2 m3 izoliuota talpa ir ir plokštelinis karšto vandens ruošimo šilumokaitis |
| --- | --- | --- |
| 2. | KV šilumokaitis (pvz., nežinomas / vamzdelinis –2 sekcijos, kiekviena iš jų po 2 m ilgio) | Plokštelinis šilumokaitis |
| 3. | KV vamzdynų izoliacijos būklė (atskirai magistralės ir stovai) | Magistralės izoliuotos, stovai neizoliuoti |
| 4. | KV cirkuliacijos apibūdinimas (pvz.: atsukus KV čiaupą ilgai bėga šaltas vanduo – cirkuliacija bloga arba jos nėra) | Cirkuliacija yra tik pastato rūsyje ir po 1 aukšto grindimis esančiuose kanaluose |
| 5. | KV temperatūra | 52°C |

9.4. Pastato šalto vandens apskaita:

| 1. | Šalto vandens apskaitos prietaisai, jų charakteristikos | Įvadinis šalto vandens skaitiklis |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pagrindiniai šalto vandens naudojimo įrenginiai | Dušai, tualetai, kriauklės, virtuviniai buities prietaisai, procedūriniai įrengimai ir kita. |

9.5. Vėdinimas pastate natūralus ir mechaninis ištraukiamasis tualetų, dušų, virtuvės, kavinės patalpose. Pastato 2k3/p dalyje įrengta mechaninio vėdinimo sistema su rekuperacija (oras pašildomas elektra). Pastato vėdinimo sistema:

| 1. | Tipas (pvz.: natūrali kanalinė, mechaninė ir t. t.): | Natūrali per atitvarų nesandarumus ir natūralios traukos kanalus ir mechaninė ištraukiamoji bendro naudojimo virtuvių, WC, dušų patalpose |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vėdinimo būklės apibūdinimas (pvz.: nėra traukos, rasoja sienos ir stiklų paviršiai, pastebėti pelėsiai ir t. t.) | Būklė patenkinama. Esantis vėdinimo agregatas su rekuperacija įrengtas tik pastato dalies 2k3p vėdinimui, likusioje pastato dalyje 1K4p ir 1k1p vėdinimo su rekuperacija nėra |

9.6. Didžioji dalis šviestuvų su liuminiscencinėmis lempomis, tačiau yra dalis jau pakeistų į LED tipo šviestuvus, bei yra likę senų neefektyvių šviestuvų su kaitrinėmis lempomis

9.7. Pastato sienos ir stogas apšiltinti pagal tuo metu galiojančių statybinių normų reikalavimus 2007-2011 metais.

9.8. Pastato elektros energijos apskaita:

| 1. | Elektros apskaitos prietaisai, jų techninės charakteristikos | Įvadinis kontrolinis daugiatarifis elektros energijos skaitiklis. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekto saugumo tiekimo kategorija | III |
| 3.. | Pagrindiniai elektros energijos vartojimo įrenginiai | Vidaus patalpų ir lauko apšvietimas, kompiuteriai, monitoriai, televizoriai, el. virtuvės įrengimai, arbatinukai, mikro bangų krosnelės, šaldytuvai, buities prietaisai, el. radiatoriai, medicininiai-procedūriniai aparatai ir kiti el. prietaisai. |

2022 metais ant pastato stogo įrengtos dvi po 30 kWh galios saulės fotovoltinės elektrinės, kurios per metus vidutiniškai pagamina 55,28 MWh.elektros energijos. Saulės elektrinės gaminamos elektros apskaitos priemonė – „SolarEdge“ programinė įranga.

9.9. Užsakovo tikslas suremontuoti pastatą ir pagerinti energijos vartojimo efektyvumą̨ (pasiekti ne žemesnę kaip B energinio naudingumo klasę), užtikrinant statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams, taip racionaliai panaudojant biudžeto lėšas, skirtas viešiesiems pastatams eksploatuoti, bei mažinant į atmosferą išmetamų̨ šiltnamio efektą̨ sukeliančių̨ dujų (CO2) kiekį.

9.10. šiuo projektu numatoma reabilitacijos filialo „Pušynas“ patalpose atlikti remonto darbus:

9.10.1. modernizuoti šildymo sistemą (pagrindiniu šilumos šaltiniu įrengiamas geoterminis šilumos siurblys gruntas vanduo (SCOP 4) su vertikaliu lauko kolektoriumi) ir karšto vandens inžinerines sistemas;

9.10.2. įrengti vėdinimo ir rekuperacijos sistemas;

9.10.3. pakeisti langus į mažesnio šilumos pralaidumo langus;

9.10.4. pakeisti lauko duris;

9.10.5. modernizuoti apšvietimo sistemą;

9.10.6. modernizuoti katilinę;

9.10.7. atnaujinti ar pakeisti pastato vidaus bendrojo naudojimo inžinerines sistemas (elektros, priešgaisrinės saugos, apsaugos signalizacija, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių).

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.

10.2. šiuo atveju rengiamos šios STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede nurodytos projekto dalys:

10.2.1. bendroji;

10.2.2. architektūrinė;

10.2.3. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

10.2.4. vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus tinklai);

10.2.5. elektrotechnikos;

10.2.6. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

10.2.7. apsauginės signalizacijos;

10.2.8. gaisro aptikimo ir signalizavimo;

10.2.9. gaisrinės saugos;

10.2.10. Procesų valdymo ir automatizavimo dalis (apjungia vėdinimo, gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies sprendinius);

10.2.11. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

10.2.12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

10.3. Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką;

10.4. Projekte pasiūlyti apdailos medžiagas su spalviniais sprendiniais. Medžiagos privalo būti nebrangios, ilgaamžės, pritaikytos pacientų srautams. Projektuoti pažangius, energiją taupančius konstrukcinius, inžinerinius sprendimus: energiją taupančias apšvietimo, pažangias vandens taupymo technologijas.

10.5. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam TDP, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai patalpų remonto metu yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti atliekamų darbų ar medžiagų. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

10.6. Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo metu gali būti tikslinami. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektą teikėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi nuvykti apžiūrėti ir įvertinti objektą vietoje. Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo susijusią statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtį teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

10.7. sutarties vykdymo metu statytojas (užsakovas) gali paprašyti paslaugos teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus projektavimo darbus ir patikrinti, ar projektavimo darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką;

10.8. privalomas projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per projektavimo darbų sutartyje numatytą terminą;

10.9. TDP įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.

10.10. parengtą TDP pateikti statytojo (užsakovo) nurodytam ekspertizės rangovui ir pataisyti projektą pagal ekspertizės pastabas, jei tokių bus;

10.11. gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio remonto darbams atlikti;

10.12. parengtą TDP (1 popierinį egz. ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje) su ekspertizės teigiama išvada pateikti statytojui (užsakovui) tvirtinti;

10.13. statytojui (užsakovui) darbams vykdyti pateikiami 1 popierinis egz. nustatyta tvarka parengtos projektinės dokumentacijos. Kartu teikiama skaitmeninė laikmena su pilnos apimties (PDF formatu) TDP, kuris pasirašytas projekto vadovo elektroniniu parašu.

11. Statytojo (užsakovo) pateikiami duomenys:

11.1. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 1 vnt., 12 lapų;

11.2. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos, 1 vnt., 13 lapų;

11.3. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“ energijos vartojimo auditas (Žvejų g. 1, Palanga, unikalus Nr. 2597-1002-6012,), 2024 m., 1 vnt ., 124 lapai.

11.4. Žemės sklypo Žvejų g. 1 (kadastrinis Nr. 2501/0024:114) Palangoje, detalusis planas (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas, 1 vnt., 9 lapai).

11.5. Techninis projektas, dalis: Elektrotechnika (2007 m., 1 segtuvas);

11.6. Darbo projektas, dalis: Elektrotechnika (2009 m., 1 segtuvas);

11.7. Techninis projektas, dalis: Vėdinimo automatizacija (2007 m., 1 segtuvas);

11.8. Techninis projektas, dalis: Šildymas – vėdinimas (2007 m., 1 segtuvas);

11.9. Techninis projektas, dalis: Šildymas (2009 m., 1 segtuvas);

11.10. Darbo projektas, dalis: Vidaus šildymas (2011 m., 1 segtuvas);

11.11. Techninis projektas, dalis: Architektūrinė-statybinė (2009 m., 1 segtuvas);

11.12. Darbo projektas, dalis: Architektūrinė ir konstrukcinė (2010 m. 1 segtuvas);

11.13.Techninis darbo projektas, dalis: Lauko ir vidaus ryšių tinklai (1975 m., 1 segtuvas);

11.14. Dujinės katilinės paprastojo remonto projektas (2020 m., 1 segtuvas, el. laikmena).

12. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio projektas

12.1. projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

12.2. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

____________________