RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir jo savybės.

1.1. Numatytos remontuoti patalpos yra Rungos g. 12, Elektrėnuose, patalpų indeksas 1-60; 1-61; 1-62; 1-63; 1-64; 1-65; 1-66; 1-67; remontuojamų patalpų plotas – 135,01 m2.

1.2. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

1.3. Objektas finansuojamas Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai darbams.

2.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis statybos įstatyme, techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

2.2. Vykdant darbus rangovas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į remontuojamas patalpas nepateks pašaliniai asmenys.

2.3. Vykdant sutartį bus laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, o detalesnė informacija turi būti atliekų išvežimo deklaracijose, kurias rangovas įsipareigoja pateikti bet kada Užsakovui paprašius. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

2.4. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.

2.5. Remontuojamų paviršių apdailos elementų (dažai, grindų danga, lubų spalva ir kt.) dizainą, spalvas renkasi perkančioji organizacija.

2.6. Siekiant atitikties reikšmingos žalos nedarymo principui, prisidedama prie energijos taupymo: vietoje seno remontuojamų patalpų apšvietimo turi būti įrengtas naujas LED apšvietimas.

3. Darbų aprašymas.

3.1. Ardymo darbai. Išardomos esamos „Armstrong“ tipo ir aliuminio kabamosios lubos.   Nuvalomas ankščiau dažytų lubų paviršius. Išardomos  akmens masės plytelių grindys (patalpose 1-60; 1-63; 1-65; 1-67;), laminuotų grindlenčių danga (patalpose 1-61; 1-62;) įskaitant grindjuosčių ardymą. Pašalinami plytelių klijų likučiai. Medinių durų  angų  užpildymo  išardymas  mūro  sienose (patalpose

1-60; 1-67;).

3.2. Sienos. Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, skutimas, nuplaunant paviršių. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais,  vidaus paviršių glaistymas du kartus rankiniu būdu. Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais  dvejais sluoksniais. Dažų spalva derinama su užsakovu.

3.3. Durys. Patalpoje 1-60 montuojamos plastikinės dvivėrės durys, aptaisomi angokraščiai.  Patalpoje 1-67 montuojamos vidinės medinės durys su apgaubiančia stakta. Patalpoje 1-64 demontuojama PVC su stiklo paketu vitrinos dalis, montuojamos vidinės PVC su stiklo paketu ir viršulangiu durys.  Durų spalva balta. Plastikinių durų maketas derinamas su užsakovu.

3.4. Grindų ir lubų įrengimas. Patalpose 1-60; 1-63; 1-65; 1-67;) išlyginamas grindų pagrindas, klijuojant bei sulydant siūles, klojama vienos spalvos homogeninė PVC linoleumo danga, pritvirtinant PVC grindjuostes. Patalpose 1-61; 1-62; 1-64 įrengiama laminuotų vinilinių grindlenčių danga.  Grindų dangos spalva derinama su užsakovu. Įrengiamos „Armstrong“ arba lygiavertės akustinės pakabinamos lubos su metalo konstrukcija ir plokštėmis. Patalpoje 1-66 lubos dažomos vandens akriliniais dažais.

3.5. Elektrotechnikos  darbai. Demontuojami elektros instaliacijos elementai (seni šviestuvai).  Pakabinamų lubų konstrukcijose montuojami LED šviestuvai - panelės 60x60mm ≥ 40W.  LED apšvietimas pajungiamas prie esamos įrengtos elektros instaliacijos. Patalpoje 1-67 demontuojami esami elektros  paskirstymo skydeliai ir moduliniai prietaisai.  Įrengiamas vienas potinkinis elektros paskirstymo skydas iki 12 modulių, įskaitant elektros apskaitos modulį. Visa elektros įranga turi turėti CE ženklinimą.

3.6. Pertvarų įrengimas. Patalpoje 1-64 įrengiama viena sluoksnio gipskartonio pertvara su 100mm garso izoliacija per visą patalpos aukštį.

3.7. Šildymas. Esamoje šildymo vamzdynų sistemoje montuojami  rankinio valdymo radiatorių termostatiniai ventiliai su galvomis.

3.8. Langai. Atliekama langų varstymo mechanizmų patikra, remontas. Keičiamos susidėvėjusios sandarinimo tarpinės.

4. Patalpų vėdinimo - rekuperacijos sistemos įrengimas. Demontuojama esama ventiliacijos ištraukimo sistema. Rangovas  pagal užsakovo pateiktą patalpų planą   ir darbuotojų skaičių suprojektuoja ir sumontuoja rekuperacijos sistemą. Reikalavimai rekuperatoriui:

1. Montavimo tipas – lubinis.

2. Šilumokaitis – entalpinis.

3. Efektyvumas – ≥ 80%, ne žemesnė arba lygi kaip  A energijos klasė.

4. Integruotas šildymo tenas.

5. Tylaus veikimo.

Oro paėmimas, šalinimas įrengiamas per stogo konstrukcijas. Atlikus darbus rangovas privalo  užsandarinti stogo danga. Visa įranga ir gaminiai turi turėti CE ženklinimą. Rangovas sutarties vykdymo metu užsakovui pateikia gaminių ir įrangos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) . Šiam pirkimui taikomi 4.4. papunkčio reikalavimai: siekiama sumažinti energijos vartojimą ir į aplinką išmetamo CO2 kiekį.

5. Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateiki rekuperatoriaus parametrų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. Remontuojamų patalpų planas, 2 lapas.