ŠVIESTUVŲ BIRŽŲ MIESTO AGLUONOS, AJERŲ, ALYVŲ, ASTRAVO, ATEITIES, AUKŠTAIČIŲ, AUKŠTOJI, ĄŽUOLYNO, BERŽŲ, K. BINKIO, S. DAUKANTO, DRAUGYSTĖS, DVARO, EGLYNO, GENIŲ, M. J. YČŲ, JURGINŲ, KELMYNĖS, KILUČIŲ, KLEVŲ, P. KLYBO, KOOPERATININKŲ, P. LEMBERTO, LELIJŲ,

LIEPTŲ, MAUMEDŽIŲ, MEDŽIOTOJŲ, MINTIES, MANTO KVEDARAVIČIAUS, NAUJAMIESČIO, PABIRŽĖS, PAPARČIŲ, PAKALNĖS, PASTAUNYKO, PAUPIO, PELKIŲ, PLENTO, PUŠŲ, RAMUNIŲ, RESPUBLIKOS, ROŽIŲ, A. SABALIAUSKO, SALOČIŲ, SAULĖS, SMĖLIO, SODŲ, SPARNŲ, STATYBININKŲ, ŠALTINIO, ŠERMUKŠNIŲ, ŠILŲ, ŠIRVĖNOS, ŠVIESOS, TAIKOS, TARYBŲ, TILTO, 
TIŠKEVIČIŲ, UPĖS, VILTIES, VYŠNIŲ, VYTAUTO, VYTURIO, 
ŽALGIRIO, ŽALIOJI GATVĖMS SU ĮRENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lentelė Nr. 1. Techniniai reikalavimai šviestuvams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė | Reikalaujami dokumentai, patvirtinantys prekių techninius duomenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore | Įrašyti (atitinka/neatitinka) |
| 2 | Įtampa/dažnis | 220-240V/50Hz±5% | Gamint \ojo techninės specifikacijos kopija |
| 3 | Galios koeficientas (cos φ) | ≥ 0,95 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 4 | Šviestuvo šviesos spektras (K). | 3000 K arba 4000 K (+/- 200 K) (pagal lentelę Nr. 1) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 5 | Šviestuvo šviesinis efektyvumas Lm/W | Ne mažiau 100 lm/W, kai 3000 K Ne mažiau 130 lm/W, kai 4000 K | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 6 | Šviestuvų tarnavimo laikas | ≥100000 val. (L95B10, kai Ta=25°C) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 7 | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas | CRI≥70, kai 4000 K CRI≥80, kai 3000 K | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 8 | Šviesos akinimo koeficientas | Ne blogiau nei G*3 pagal LST EN13201-2:2016 | Fotometriniai skaičiavimai |
| 9 | Šviestuvo atsparumas smūgiams | ≥ IK09 pagal LST EN 60598-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 10 | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -35°C iki +35°C | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 11 | Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams | Šviestuvas privalo turėti papildomą 10 kV apsaugos įrenginį | Papildomo apsaugos įrenginio duomenų lapas |
| 12 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 13 | Šviestuvų elektrosaugos klasė | II (antra) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 14 | Šviestuvų korpuso spalva | Šviesiai pilka | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Šviestuvo optinės dalies gaubtas, apsauginis stiklas | Pagamintas iš grūdinto stiklo | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 16 | Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukcijos brėžiniai, schemos |
| 17 | Reikalavimai techniniam aptarnavimui | Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma iš viršaus be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukcijos brėžiniai, montavimo instrukcija |
| 18 | Šviestuvų tvirtinimas prie gembės | Šviestuvai turi būti sumontuoti ant 40÷60 mm diametro horizontalių gembių be papildomų tvirtinimo elementų. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno, be papildomų adapterių kampo koregavimui | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukcijos brėžiniai, montavimo instrukcija |
| 19 | Galimybė reguliuoti šviestuvo polinkio kampą horizontalios apšvietimo plokštumos atžvilgiu, kai šviestuvas montuojamas ant gembės | Galimas reguliavimas – galimybė pakreipti šviestuvo šviesos srautą vertikaliai -15°iki +15º | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukcijos brėžiniai, montavimo instrukcija |
| 20 | Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos | 1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; 3. Įtampa 230V/50Hz; 4. Pritemdymo grafikas pagal lentelę Nr. 3); 5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 21 | Sertifikavimas | 1. Gamintojo privalomi sertifikatai: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001 2. Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą. 3. Šviestuvai turi turėti ENEC sertifikatą 4. Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG: EN60598-1; EN60598-2-3 5. Elektromagnetinio lauko atitikimo direktyvos: EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ir EN61000-3-3; EN62031 6. Fotobiologinės saugos bandymai pagal EN 62471 | Sertifikatų kopijos |
| 22 | Šviestuvo registracija ir duomenys | Mobilios aplikacijos ir QR kodo pagalba | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
| 23 | Šviestuvams suteikiama garantija | Ne mažiau 10 metų. | Gamintojo patvirtinta garantija su nuoroda į užsakovą |

Lentelė Nr. 2. Duomenys fotometriniams skaičiavimams ir keičiamų šviestuvų kiekis:

| Eil. Nr. | Gatvės pavadinimas | Keičiamų šviestuvų kiekis, vnt. | Šviestuvo šviesos spektras | Atstumas tarp atramų, m | Atstumas nuo kelio iki atramos, m | Gatvės plotis, m | Gembės ilgis, m | Gelžbetoninių atramų kiekis gatvėje, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agluonos | 16 | 3000K | 40 | 2 | 7 | 1,5 | ## 13 |
|  | Ajerų | 2 | 3000K | 0 | 1 | 4 | 1 | ## 2 |
|  | Alyvų | 1 | 3000K | 0 | 1 | 4 | 1 | ## 1 |
|  | Astravo | 23 | 3000K | 40 | 1,5 | 6 | 1,5 | ## 9 |
|  | Ateities | 5 | 3000K | 40 | 2 | 5 | 2 | ## 5 |
|  | Aukštaičių | 5 | 3000K | 30 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 8 |
|  | Aukštoji | 4 | 3000K | 40 | 1 | 5 | 1 | ## 8 |
|  | Ąžuolyno | 5 | 3000K | 20 | 2 | 4 | 2 | ## 9 |
|  | Beržų | 3 | 3000K | 30 | 1 | 4 | 1 | ## 4 |
|  | K. Binkio | 17 | 3000K | 30 | 2 | 5 | 2 | ## 23 |
|  | S. Daukanto | 9 | 3000K | 30 | 1 | 6 | 1 | ## 12 |
|  | Draugystės | 5 | 3000K | 30 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 7 |
|  | Dvaro | 4 | 3000K | 40 | 1 | 8 | 1 | ## 9 |
|  | Eglyno | 9 | 3000K | 35 | 2 | 7 | 2 | ## 18 |
|  | Genių | 1 | 3000K | 40 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 2 |
|  | M. J. Yčų | 4 | 3000K | 40 | 7 | 2 | 2 | ## 4 |
|  | Jurginų | 5 | 3000K | 25 | 1,5 | 4 | 1,5 | ## 7 |
|  | Kelmynės | 8 | 3000K | 25 | 1,5 | 4 | 1,5 | ## 18 |
|  | Kilučių | 6 | 3000K | 35 | 1 | 5 | 1 | ## 8 |
|  | Klevų | 4 | 3000K | 30 | 1 | 4 | 1 | ## 7 |
|  | P. Klybo | 6 | 3000K | 40 | 1,5 | 8 | 1,5 | ## 10 |
|  | Kooperatininkų | 4 | 3000K | 40 | 1,5 | 4 | 1,5 | ## 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ## 9 |
|  | P. Lemberto | 2 | 3000K | 40 | 2 | 5 | 2 | ## 5 |
|  | Lelijų | 5 | 3000K | 30 | 1 | 4 | 1 | ## 6 |
|  | Lieptų | 3 | 3000K | 30 | 1 | 5 | 1 | ## 5 |
|  | Maumedžių | 6 | 3000K | 25 | 1 | 5 | 1 | ## 7 |
|  | Medžiotojų | 5 | 3000K | 35 | 1,5 | 7 | 1,5 | ## 11 |
|  | Minties | 2 | 3000K | 25 | 1,5 | 4 | 1,5 | ## 4 |
|  | Manto Kvedaravičiaus | 4 | 3000K | 40 | 2 | 5 | 2 | ## 7 |
|  | Naujamiesčio | 5 | 3000K | 40 | 1 | 4 | 1 | ## 8 |
|  | Pabiržės | 1 | 3000K | 30 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 3 |
|  | Paparčių | 5 | 3000K | 30 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 9 |
|  | Pakalnės | 2 | 3000K | 30 | 2 | 5 | 2 | ## 5 |
|  | Pastaunyko | 2 | 3000K | 30 | 1,5 | 7 | 1,5 | ## 2 |
|  | Paupio | 4 | 3000K | 25 | 0,3 | 5 | 1 | ## 5 |
|  | Pelkių | 1 | 3000K | 30 | 1 | 5 | 1 | ## 1 |
|  | Plento | 7 | 3000K | 30 | 1,5 | 7 | 1,5 | ## 7 |
|  | Pušų | 2 | 3000K | 40 | 1 | 4 | 1 | ## 0 |
|  | Ramunių | 4 | 3000K | 20 | 1 | 5 | 1 | ## 5 |
|  | Respublikos | 11 | 4000K | 40 | 3 | 10 | 2 | ## 11 |
|  | Rožių | 3 | 3000K | 40 | 1 | 4 | 1 | ## 5 |
|  | A. Sabaliausko | 3 | 3000K | 30 | 1 | 4 | 1 | ## 6 |
|  | Saločių | 11 | 3000K | 40 | 1,5 | 6 | 1,5 | ## 12 |
|  | Saulės | 4 | 3000K | 40 | 2 | 5 | 2 | ## 8 |
|  | Smėlio | 8 | 3000K | 30 | 2 | 5 | 2 | ## 17 |
|  | Sodų | 4 | 3000K | 30 | 1 | 4 | 1 | ## 4 |
|  | Sparnų | 3 | 3000K | 40 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ## 9 |
|  | Statybininkų | 4 | 3000K | 25 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 4 |
|  | Šaltinio | 2 | 3000K | 40 | 0,3 | 5 | 1 | ## 2 |
|  | Šermukšnių | 10 | 3000K | 20 | 2 | 5 | 2 | ## 12 |
|  | Šilų | 2 | 3000K | 30 | 2 | 4 | 2 | ## 2 |
|  | Širvėnos | 2 | 3000K | 30 | 0,3 | 4 | 1 | ## 2 |
|  | Šviesos | 5 | 3000K | 40 | 2 | 5 | 2 | ## 7 |
|  | Taikos | 11 | 3000K | 30 | 1,5 | 6 | 1,5 | ## 18 |
|  | Tarybų | 3 | 3000K | 40 | 1 | 5 | 1 | ## 5 |
|  | Tilto | 4 | 3000K | 35 | 1 | 6 | 1 | ## 6 |
|  | Tiškevičių | 6 | 3000K | 40 | 1,5 | 5 | 1,5 | ## 12 |
|  | Upės | 15 | 3000K | 30 | 1 | 4 | 1 | ## 26 |
|  | Vilties | 3 | 3000K | 20 | 1 | 5 | 1 | ## 6 |
|  | Vyšnių | 4 | 3000K | 30 | 1,5 | 6 | 1,5 | ## 8 |
|  | Vytauto | 1 | 3000K | 30 | 0,5 | 12 | 1 | ## 0 |
|  | Vyturio | 2 | 3000K | 30 | 1,5 | 4 | 1,5 | ## 4 |
|  | Žalgirio | 7 | 3000K | 30 | 1,5 | 7 | 1,5 | ## 10 |
|  | Žalioji | 5 | 3000K | 35 | 1,5 | 7 | 1,5 | ## 7 |
|  | Iš viso: | 339 |  |  |  |  |  | ## 477 |

Lentelėje Nr. 2 duomenys apie šaligatvius nėra pateikiami, nes skirtingose gatvėse ar atskiruose jų ruožuose šaligatviai ne visur įrengti, o įrengtų šaligatvių plotis skirtingose atkarpose taip pat kinta. Primename, kad lentelėje yra pateiktas vidutinis atstumas nuo kelio iki atramos.

Lentelė Nr. 3. Šviestuvų pritemdymo grafikas:

| Pradžios laikas, val. | Pabaigos laikas, val. | Šviesos srautas, % |
| --- | --- | --- |
| 6:00 | 21:00 | 100 |
| 21:00 | 0:00 | 70 |
| 0:00 | 4:00 | 50 |
| 4:00 | 6:00 | 70 |

Iš viso numatyta pakeisti 339 vnt. senų neefektyvių šviestuvų. Esant poreikiui, pagal šią sutartį bus įsigyjama papildomai su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 11,111111 proc. maksimalios sutarties vertės nurodytos sutarties projekte. Gembės keičiamos tik esančios ant gelžbetoninių atramų. Atlikus gatvių šviestuvų pakeitimo darbus turi būti  užtikrinama ne mažesnis kaip 40 proc. elektros sąnaudų sumažėjimas nuo dabartinės apšvietimo sistemos instaliuotos elektros galios. Pirkimo metu esama objektų apšvietimo šviestuvų instaliuota nominali galia yra 29 kW. Esamų šviestuvų galingumas yra 100 W.

Turi būti pateikiami fotometriniai skaičiavimai pdf ir .evo formatais kiekvienai gatvei nurodytai lentelėje Nr. 2. Taip pat turi būti pateikiamas fotometrinis kiekvieno šviestuvo failas (.ldt) DIALux, DIALux evo ar kitoms fotometrinio projektavimo programoms. Duomenys ir reikalavimai fotometrinių skaičiavimų projekto parengimui pateikti lentelėje Nr.2. Skaičiavimuose turi būti naudojamas gatvės dangos koeficientas Qo – 0,07. Šviestuvų aptarnavimo koeficientas (maintenance factor) – 0,86. Visų gatvių apšvietimo kategorija turi būti M4, pagal EN 13201:2015 standartą. Šviestuvų montavimo aukštis visose gatvėse turi būti priimtinas iki 9 m. Naujai įrengiami LED šviestuvai jungiami kabeliu su CYKY izoliacija ar panašiai (kabelio izoliacija, kuri nebijo ultravioletinių spindulių), kabelis jungiamas prie oro linijos laidų sujungimo gnybtais.

Visų tipų šviestuvai  privalo būti vieno gamintojo, vieno dizaino.

Gembės ir tvirtinimo elementai (arba šviestuvų laikikliai) gelžbetoninėms atramoms turi būti plieninės, paviršius padengtas karštu cinkavimu (pagal LST EN ISO 1461). Gembės diametras turi atitikti šviestuvo tvirtinimo angos diametrą. Vamzdžio sieneles storis ne mažesnis kaip 2,0 mm. Gembės tvirtinimo kampuočiai turi būti ne mažesnio kaip  30*30 mm skerspjūvio; sienelės storis ne mažesnis kaip 3,0 mm. Apkabos kalibruotų strypų diametras ne mažesnis, kaip Ø10 mm. Gembės ilgis parenkamas pagal pateiktą žiniaraštį lentelėje Nr. 2. Visi gembės elementai tarpusavyje turi būti suderinti ir sumontuoti sudaryti vieną patikimai funkcionuojančią sistemą.

Šviestuvų temdymo moduliai - savaiminis temdymas kiekvienam šviestuvui. Temdymo diapazonas nuo 50 iki 100 proc., šviestuvų pritemdymo grafikas pateiktas lentelėje Nr. 3.

Rangovas, įrengęs šviestuvus (gembes), turi pateikti naudojamų medžiagų (įrenginių) sertifikatus, atitikties deklaracijas ir varžų matavimo aktus (varžų matavimus atlikti nuo keičiamo naujo šviestuvo iki pajungimo prie esamos oro linijos arba esamos kabelinės linijos). Išpildomojoje dokumentacijoje turi būti nurodytos kiekvieno keičiamo šviestuvo atramos koordinatės, šviestuvo ir gembės parametrai, fotometriniai skaičiavimai, senų šviestuvų ir gembių pridavimo utilizavimui pažymos, bei kiti specifikacijoje nurodyti dokumentai.

Prekių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas, sutarties vykdymo metu, turės pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškus patvirtinimus apie pakuočių atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Vykdomas pirkimas laikomas žaliuoju, todėl turi būti tenkinamas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 28.1 punkto reikalavimas: „jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED“.

_______________________