# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Amber Grid“.

  - Tiekėjas, Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto dėl Pirkimo objekto.

  - Įranga – Eex d judesio jutikliai bei kita su jais susijusi įranga, kuri pristatoma ir keičiama Perkančiojo subjekto objektuose.

  - DSS – dujų skirstymo stotis.

  - Objektai, kiekvienas iš jų atskirai - Objektas – Zapyškio DSS (Versmės g. 2, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.), Lekėčių DSS (Kauno g. 36, Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r. sav.), Šakių DSS (Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.), Vandžiogalos DSS (Parko g. 34, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav.), Papilės DSS (Kruopių g.30, Pelkelės k., Papilės sen., Akmenės r.), Radviliškio DSS (Mėlidų g.1, Kaulinių k.,  Aukštelkų sen., Radviliškio r.).

  - Paslauga (-os) – Objektų Eex d judesio jutiklių keitimo paslaugos.

# PIRKIMO OBJEKTAS ir APIMTYS

  - Paslaugų pirkimo objektas ir apimtys:

| Eil. Nr. | Objektas | Paslaugų pirkimo objektas ir apimtys |
| --- | --- | --- |
|  | Zapyškio DSS | DSS apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų judesio jutiklių keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklius (2 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (40 m). |
|  | Lekėčių DSS | DSS apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų judesio jutiklių keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklius (2 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (40 m). |
|  | Šakių DSS | DSS apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų judesio jutiklių keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklius (2 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (40 m). |
|  | Vandžiogalos DSS | DSS apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų judesio jutiklių keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklius (2 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (40 m). |
|  | Papilės DSS | DSS apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m). |
|  | Radviliškio DSS | DSS apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m). |

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Zapyškio DSS, Versmės g. 2, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.;

  - Lekėčių DSS, Kauno g. 36, Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r. sav.;

  - Šakių DSS, Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.;

  - Vandžiogalos DSS, Parko g. 34, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav.;

  - Papilės DSS, Kruopių g.30, Pelkelės k., Papilės sen.,  Akmenės r.;

  - Radviliškio DSS, Mėlidų g.1,  Kaulinių k.,  Aukštelkų sen.,  Radviliškio r..

# BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Dėl pirkimo objekto gali būti vykdoma apžiūra. Tiekėjas pageidaujantis dalyvauti pirkime ir teikti pasiūlymą gali apžiūrėti Objektus kreipiantis į Perkantįjį subjektą, nurodydamas apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką). Perkantysis subjektas, atsakydamas į kiekvieno Tiekėjo tokį prašymą, nurodys kiekvienam Tiekėjui apžiūros laiką.

  - Pasiūlyme kiekvienam Objektui atskirai turi būti pateiktos paslaugų kainos.

  - Tiekėjas privalo įsipareigoti už pasiūlyme nurodytą kainą įvykdyti visas techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, taip pat visas techninėje specifikacijoje tiesiogiai ir aiškiai nenurodytas paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini siekiamam rezultatui pasiekti, atlikti visas keitimo, derinimo paslaugas (išskyrus apsaugos signalizacijos konfigūravimą) ir perduoti pilnai veikiančias apsaugos signalizacijos sistemas eksploatacijai.

  - Paslaugų vykdymo sprendiniai turi būti suderinti su Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos  skyriaus specialistais.

  - Tiekėjas Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją. Tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams, mechanizmams bei Įrangai turi suteikti gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

  - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

  - Jei paslaugų atlikimo metu įrangos gamintojas nutrauks siūlomos įrangos gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie numatytos įrangos tiekimo nutraukimą, nekeičiant galutiniame pasiūlyme užfiksuotų kainų, pateikti naujesnio modelio įrangą. Naujesnio modelio įrangą turi būti suderinta su Perkančio subjekto specialistais.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Judesio jutikliai turi turėti ATEX sertifikatus (dokumentas patvirtinantis, kad įranga skirta taikymui potencialiai sprogioje aplinkoje). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo Interneto puslapį, iš kurio galimą atsisiųsti ATEX sertifikato kopiją.

  - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Įranga negali būti pagaminta Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotam Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje,  Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose. Kartu su pasiūlymu pateikiamos siūlomos Įrangos duomenų lapai „data sheet“ ir CE sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo interneto puslapį, iš kurio galima atsiųsti „data sheet“ ir  CE sertifikatų kopijas.

  - Apsaugos signalizacijos sistemos programinės įrangos konfigūravimo darbus atliks Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistai.

  - Tiekėjas privalo atlikti esamos įrangos demontavimą ir utilizavimą, pateikiant utilizavimo aktą arba pristatymą į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą (Gudelių g. 49, Vilnius).

  - Paslaugų teikimo metu turi būti užtikrintas Objektų apsaugos signalizacijos sistemos nepertraukiamas veikimas.

  - Reikalavimai Eex d judesio jutiklių keitimo paslaugoms:

    - Paslaugų atlikimo metu kiekvienoje DSS potencialiai sprogių aplinkų (redukavimo ir odoravimo patalpų) esami judesio jutikliai turi būti pakeisti į EEx d išpildymo judesio jutiklius.

    - Kartu su jutikliais komplekte turi būti numatyti specialus tvirtinimai skirti montavimui ant sienų arba lubų.

      - Tvirtinimai gali būti paties judesio jutiklio gamintojo, parinkti arba suprojektuoti ir pagaminti kiekvienam objektui atskirai, įvertinant judesio jutiklių montavimo vietas ir matomumo laukus.

      - Tvirtinimo konstrukcija turi atlaikyti judesio jutiklių svorį ir leisti juos pasukti vertikaliojoje ir horizontaliojoje plokštumoje.

      - Tvirtinimai turi būti pagaminti iš plieno ir nudažyti naudojant miltelinę dažymo technologiją arba pagaminti iš plieno ir karštuoju būdu cinkuoti. Turi būti numatytas darbinės padėties fiksavimas.

      - Tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi būti suderinti su atsakingais Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistais.

      - Judesio jutikliai ir jų tvirtinimai turi būti įžeminti.

    - Judesio jutiklių pajungimui į apsaugos centralę turi būti numatyti nauji variniai kabeliai.

      - Judesio jutiklių variniai kabeliai turi būti 5x0,75 mm2, su plieniniu pintu ekranu (šarvuoti kabeliai).

      - Kabeliai turi būti jungiami į apsaugos centralę tiesiogiai be tarpinio komutavimo arba per esamus tarpinius gnybtinus automatikos spintoje.

      - Kabelių klojimui tarp sprogių ir nesprogių aplinkų turi būti numatomi esami EEx perėjimai per sienas.

      - Esant poreikiui, turi būti numatytas apsaugos signalizacijos spintos kabelių įvadų išplėtimas ir vidinio montavimo šūkų keitimas į didesnių matmenų šukas.

      - Esant poreikiui, turi būti numatytas automatikos spintos kabelių įvadų, tarpinių gnybtinų ir 12 VDC judesio jutiklių, skirtu potencialiai sprogioms aplinkoms maitinimo grandinių sutvarkymas / permontavimas / papildymas.

      - Judesio jutiklių šarvuoti jungiamieji kabeliai turi būti klojami atskirai nuo savaiminės saugos įrangos ir 230 VAC maitinimo kabelių.

      - Nesprogiose patalpose šarvuotų kabelių klojimui numatomos esamos atitinkamos paskirties kabelių klojimo konstrukcijos.

    - Judesio jutiklių pajungimui potencialiai sprogiose aplinkose turi būti numatyti nauji karšto cinkavimo metaliniai loviai su dangčiais. Galima panaudoti esamus lovius, įrengiant juose papildomą metalinę pertvarą. Metaliniai loviai turi būti įžeminti.

  - Bendri reikalavimai Įrangai:

    - Judesio jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Judesio jutiklio potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Tipas (darbo principas) | Doplerio efekto grindžiamas mikrobangų judesio jutiklis |
|  | Komplektacija | su tvirtinimu ne mažiau kaip: atlaikančiu jutiklio svorį; suteikiančiu galimybe pasukti jutiklį vertikaliojoje ir horizontaliojoje plokštumoje; leidžiančiu fiksuoti jutiklį darbinėje padėtyje |
|  | Maksimalus kontroliuojamas plotas | ne mažiau (GxP) 30 x 13 m |
|  | Suveikimo atstumo derinimas | ne mažiau 10 pakopų (skaitmeninis) |
|  | Jautrumo (judesio aptikimo) derinimas | ne mažiau 10 pakopų (skaitmeninis) |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 10,5...15 VDC |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 0,15 A (12 VDC) |
|  | Aliarminių išėjimų kiekis | ne mažiau 1 vnt. (relinis, ne mažiau 0,1 A, 50 V) |
|  | Svoris | ne daugiau 12 kg |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 |
|  | Atsparumas mechaniniam poveikiui („antivandalinis atsparumas“) | ne mažiau IK10 |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (bent II 2 G EEx d IIB T1) (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatus) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

    - Šarvuotas kabelis varinėmis gyslomis:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Šarvuoto kabelio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Tipas (darbo principas) | Šarvuotas, apvalus, varinėmis gyslomis, lankstus kontrolinis kabelis |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC |
|  | Išorinio apvalkalo diametras | ne daugiau 10 mm |
|  | Šarvo medžiaga | Galvanizuoto plieno vielutės |
|  | Gyslos izoliacija | PVC |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | Bespalvis |
|  | Gyslų kiekis | ne mažiau 5 vnt. |
|  | Gyslos skersmuo | ne mažiau 0,75 mm2 (varis, daugiagyslis) |
|  | Gyslų žymėjimas | Skaitinis (pagal VDE 0293-334) |
|  | PE gyslos žymėjimas | Geltonai/žalia spalva |
|  | Vardinė įtampa | ne mažiau U0/U: 300/500 V |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60332-1-2 (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatų kopijas) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

  - Medžiagų ir paslaugų kiekiai, kurie skirti šio priedo 2.1 punkte nurodytoms paslaugoms atlikti kiekvienoje DSS:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Matavimo vienetai | Kiekis vienoje DSS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga |  |  |
|  | Judesio jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms | kompl. | 2 (Papilės DSS – 1, Radviliškio DSS – 1) |
|  | Šarvuotas kabelis varinėmis gyslomis | m | 40 (Papilės DSS – 20, Radviliškio DSS – 20) |
|  | Papildomos tvirtinimo ir montavimo medžiagos | kompl. | 1 |
|  | Apsaugos signalizacijos įrangos keitimo dokumentų parengimo paslauga | kompl. | 1 |
|  | Demontavimo, instaliavimo, montavimo, derinimo, demontuotos įrangos ir medžiagų utilizavimo paslauga | kompl. | 1 |

  - Reikalavimai užbaigimo dokumentacijai:

    - Tiekėjas turi parengti užbaigimo dokumentaciją. Kiekvienam objektui turi būti pateikta pakeistos įrangos elektrinė sujungimų schema bei naudojamos įrangos duomenų lapų (datasheet) komplektas. Jei objektuose bus naudojama vienoda įranga, pakanka pateikti vieną duomenų lapų komplektą visiems objektams popierinėje formoje ir USB arba lygiavertėje laikmenoje.

# Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Paslaugų vykdymo pradžia – Tiekėjas Paslaugas pradeda vykdyti įsigaliojus Sutarčiai.

  - Galutinis visų Paslaugų atlikimo terminas – 7 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Įrangos gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

  - Prieš atlikdamas bet kokius Darbus Perkančiojo subjekto Objekte, Rangovas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582 .