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Tiekėjams                                                                                       		   2025-03-07
Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(10358) Angliavandenilio garų ištraukimo ventiliatorius ir jo paleidimo-derinimo darbai“ (CVP IS Nr. 1392655) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas:

	Nr.
	Klausimas*
	Atsakymas

	1.
	Laba diena,

Prašome patikslinti kokios dujų grupės yra reikalaujamas liepsnos slopintuvas, nes niekur nei duomenų lape, nei prekės techninių parametrų atitikties lentelėje nėra nurodyta.
Beje, duomenų lape prie elektros variklio išpildymo nurodyta dujų grupė IIA, todėl peršasi išvada, kad ir liepsnos slopintuvas turėtų būti tos pačios dujų grupės.
Prašome patikslinti reikalaujamą dujų grupę.
	VAP  vamzdynų sistemoje  dujų mišinys atitinka grupę  IIB


* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 
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