Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Birštono šiluma“

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS PIRKIMUI
DŪMŲ VALYMO FILTRO ĮRENGIMO BIRŠTONO KATILINĖJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Privaloma užpildyti, jei tiekėjas ketina pasitelkti 1) subrangovus; 2) ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi); 3) kvazisubtiekėjus / kvazisubrangovus:

| Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |
| Specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju: |  |
| Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) nesiremiama, pavadinimas |  |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus: Dūmų valymo filtro įrengimo Birštono katilinėje techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai.

| Pasiūlymo valiuta: |  |  |  |  | (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis) (be PVM) | Suma (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | 1 | Kompl. |  |  |
| 2. | Dūmų valymo filtro įrengimo Birštono katilinėje rangos darbai | 1 | Kompl. |  |  |
| Bendra suma be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie įrenginių garantuojamus techninius rodiklius:	3

| Eil. Nr. | Įrenginių techniniai rodikliai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos reikšmė* (garantuojama) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Esama kietų dalelių (KD) koncentracija už katilo / ų, tačiau prieš esamus multiciklonus (MC) (prie 6% O2) | ≤ 2300 mg/Nm³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kietų dalelių (KD) koncentracija už EF visame katilo darbo diapazone (garantinis parametras) (prie 6% O2) | ≤ 30 mg/Nm³ |  |
| 3 | EF elektrostatinių laukų skaičius | 1 vnt. |  |
| 4 | EF slėgio darbo sąlygos | +2500 ir -2500 Pa |  |
| 5 | Slėgio kritimas per EF | ≤ 250 Pa |  |
| 6 | EF aplinkos sąlygos | Turi būti lauko išpildymo |  |
| 7 | Dūmų greitis per EF | ≤ 1 m/s |  |
| 8 | Esama kietų dalelių (KD) koncentracija už MC (prie 6% O2) | ≤ 250 mg/Nm³ |  |
| 9 | Dūmų temperatūros kritimas per EF | ≤ 5 °C |  |
| 10 | Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo MC ir EF, bei kitų projektuojamų naujų įrenginių. | ≤ 85 dBA |  |
| 11 | EF korpuso sienelės storis | ≥ 3 mm |  |
| 12 | Izoliatorių skaičius | ≥ 3 vnt |  |
| 13 | Elektrodų nupurtymo mechanizmai | Nupurtymo mechanizmai turi būti už elektrostatinio lauko, kad apsaugoti mechanizmus nuo didelio dulkėtumo. |  |
| 14 | Piltuvas, sraigtas piltuve ir rotacinė sklendė | Turi būti su elektriniu šildymu. |  |
| 15 | Programinė įranga | SIEMENS TIA V18 arba analogas |  |
| 16 | Aukštos įtampos transformatoriaus tipas | Mechaninis |  |

*Turi būti nurodomi siūlomos įrangos konkretūs techniniai parametrai su nuorodomis į kartu su pasiūlymu pateikiamą gamintojo techninę dokumentaciją, kuri turi pagrįsti įrangos atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumento konfidencialumas (taip / ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nurodomi pateikiami dokumentai |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame	_.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |