Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

BABTŲ KATILINĖS, ESANČIOS ADRESU KAUNO G. 17, BABTAI, KAUNO R., PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - UAB Komunalinių paslaugų centras (toliau – Perkantysis subjektas) ketina įsigyti Babtų katilinės, esančios adresu Kauno g. 17, Babtai, Kauno r., paprastojo remonto darbus, sumontuojant du naujus biokurą (smulkintą medžio skiedrą) naudojančius katilus su visa reikalinga papildoma įranga. Naujai įrengti katilai su pagalbine įranga turi funkcionuoti automatiškai, t. y. turėti: a) programuojamus loginius valdiklius su kintamo greičio reguliuojamomis per dažnio keitiklį pavaromis; b) kuro tiekimo į naujai įrengtus katilus sistemą su hidraulinio tipo maitintuvais; c) kuro paskirstymo sistemą; d) kitą reikalingą Įrangą, aptarnavimo aikšteles.

  - Ši techninė specifikacija nustato atliekamų darbų, Įrangos ir susijusių įrenginių tiekimo apimtis Perkančiojo subjekto atnaujinamai katilinės įrangai. Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai apima dviejų naujų biokuru kūrenamų vandens šildymo katilų, kurių kiekvienas šiluminis nominalus našumas ne mažiau kaip po 0,95 MW įrengimą. Katilinėje esantis (D‘alessandro 09-1138) 2 MW galios vandens šildymo katilas, kurį užsakovas palieka rezerviniu.

  - Tiekėjas turės išnagrinėti remontuojamos katilinės, esančioje adresu Kauno g. 17, Babtai, Kauno r., esamą infrastruktūrą, įvertinti esamos įrangos išdėstymo komponuotę (žr. Techninės specifikacijos 1 priedą), bei išdėstyti optimaliausiu variantu katilinėje naujai montuojamą Įrangą.

  - Tiekėjas turės paruošti paprastojo remonto aprašą, suprojektuoti pilnai automatinę, dirbančią  be pastoviai budinčio personalo  katilinę, su dviem biokuru kūrenamais vandens šildymo katilais, kurių kiekvieno šiluminis nominalus našumas ne mažiau kaip po 0,95 MW su  visa reikalinga katilinės darbui įranga. Aprašą turi sudaryti šios dalys bendroji dalis; konstrukcijų  dalis; šilumos gamybos ir technologijos dalis; elektrotechnikos; procesų valdymo ir automatizacijos; pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis bei kitos dalys pagal poreikį.

  - Naujai įrengiamų dviejų biokurą (smulkinto medžio skiedrą) naudojančių katilų dūmų trakte turi būti įrengiami multiciklonai, ekonomaizeriai, dūmsiurbės bei dūmų valymo įrenginys, kad išeinančių dūmų emisijos neviršytų leistinų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakyme Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ nustatytų normų.

  - Sumontuotai katilinės įrangai, įrenginiams ir mechanizmams turi būti suteikiama ne trumpesnė, nei 36 mėnesių garantija. Katilinės įranga ir jos komplektuojančios dalys turi būti naujos ir nenaudotos, įrangos pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2024-06-30.

  - Tiekėjas turės atlikti naujai sumontuotos įrangos paleidimo, testavimo ir derinimo darbus, pasiekiant katilų deklaruotus parametrus. Tiekėjas privalo apmokyti katilinės aptarnaujantį ir techninį personalą tinkamai eksploatuoti sumontuotus įrengimus, bei pateikti instrukcijas susijusias su naujos įrangos aptarnavimu.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjas atliekamiems katilinės remonto, įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti Lentelėje Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą Lentelę Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ bei pateikti lentelėje nurodytus techninius dokumentus.

Lentelė Nr. 1

ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KATILAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Katilo tipas | Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. Dūmavamzdžių padėtis - horizontali. Katilas dirbantis be nuolatos prižiūrinčio personalo. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės, katilo ir kitų įrenginių, valdymo sistemos, pasai, aprašymas, instrukcija įrodančios, kad katilinė pritaikyta dirbti be nuolat prižiūrinčio personalo. |  |  |
| 1.2 | Atitikimas techniniam reglamentui | Siūlomos slėginės įrangos atitiktis direktyvos 2014/68/ES reikalavimams. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomų slėginių įrenginių ir/ar jų komponentų, akredituotos įstaigos išduotas, gaminio projekto vertinimo sertifikatas pagal 2014/68/ES direktyvą. |  |  |
| 1.3 | Katilo techniniai rodikliai |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Naudojamas kuras | Katilinėje numatoma naudoti biokurą – medienos skiedra SM1, SM1W ir SM2 (pagal kuro biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais skelbiamą techninę specifikaciją). Kaip pagrindinis kuras daugiausia numatoma naudoti SM2 tipo kurą, kurio drėgnumas 35-55%. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo laboratorinių bandymų, atliktų pagal LST EN 303-5:2021+A1:2023 ar analogiško standarto metodiką, protokolas nurodytai kuro rūšiai. |  |  |
| 1.3.2 | Garantinis kuras katilo rodiklių nustatymui | 40 - 45% drėgnumo , 1.3.1 p. įvardintas kuras. |  |  |  |
| 1.3.3 | Nominalus šiluminis galingumas (Qn) | 950 kW | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.3.4 | Mažiausias šiluminis galingumas (Qmin) | 285 kW | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.3.5 | Naudingo veikimo koeficientas be ekonomaizerio ne mažiau kaip eksploatuojant garantinių kuru. | 89% Pagal LST EN 303-5:2021+A1:2023 ar analogiško standarto metodiką. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo laboratorinių bandymų, atliktų pagal LST EN 303-5:2021+A1:2023 ar analogiško standarto metodiką, protokolas nurodytai kuro rūšiai. |  |  |
| 1.3.6 | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis, ne mažiau | 6 bar | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.3.7 | Katilo mažiausias leistinas darbinis slėgis, ne daugiau | 2,5 bar | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.3.8 | Didžiausia leistina katilo vandens temperatūra | 110°C | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.3.9 | Numatoma katilo darbinė temperatūra | 70 - 100°C | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.3.10 | Išeinančių dūmų temperatūra ne daugiau kaip | 185°C | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.4 | Katilo šilumokaitis | Horizontalus būgninio tipo šilumokaitis sujungtas su kūryklos sienomis. Besiūliai dūmavamzdžiai įvirinti į rėtines, kurias aptarnaujant galima apžiūrėti per duris ar liukus neardant katilo. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.4.1 | Dūmavamzdžių efektyvumas | Katilo dūmavamzdžiuose turi būti sumontuoti turbuliatoriai gerinantys šilumos atidavimą iš degimo produktų į kaitinamą termofikacinį vandenį. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.4.2. | Dūmavamzdžių valymas | Pneumo impulsinis, paduodant suspaustą orą į atskiras dūmavamzdžių zonas atskirų purkštukų pagalba. Pneumo impulso kryptis šilumokaičio dūmavamzdžiuose turi būti pagal dūmų judėjimo kryptį. Pneumo impulsinio valymo įrangos komponentai (talpyklos) turi atitikti Europos parlamento slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES reikalavimus, turi būti paženklinta CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. Kartu su pasiūlymu pateikiama įrangos gamintojo atitikties deklaracija. |  |  |
| 1.4.3. | Valymo įrankis dūmavamzdžiams | Katilas komplektuojamas su pneumo impulsiniu valymo įrankiu dūmavamzdžių valymui sezoninių ar periodinių apžiūrų metu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas komplektuojamo įrankio tipas, jo pasas/ instrukcija |  |  |
| 1.4.4 | Katilo aptarnavimo įrankiai | Tiekimo komplekte turi būti numatyti visi specialieji katilo aptarnavimui ir valymui reikalingi įrankiai. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija. |  |  |
| 1.4.5 | Dūmavamzdžių aptarnavimas ir remontas | Dūmavamzdžių valymui rankiniu būdu katilas turi turėti priekines ir galines konvektyvinės dalies rėtinių aptarnavimo duris, skirtas dūmavamzdžių valymui arba remontui. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija. |  |  |
| 1.4.6 | Apsauga nuo dulkių patekimo į aplinką | Katilo konstrukcijoje turi būti numatytos reikalingos sandarinimo priemonės, kurios apsaugotų nuo pelenų patekimo į aplinką. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija. |  |  |
| 1.4.7 | Triukšmo ribojimas | Katilo katilinėje skleidžiamas triukšmas neturi viršyti tokio tipo patalpoms sanitarinėms normoms leistino lygio. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas trečios šalies (nepriklausomos laboratorijos) triukšmo matavimų protokolas pagal (LST EN 1999:2004) reikalavimus |  |  |
| 1.5 | Katilo pakura | Judančio ardyno tipo |  |  |  |
| 1.5.1 | Pakuros korpusas | Katilo pakuros korpusas hermetinis, turintis įrengtas gilzes matavimo ir kontrolės prietaisams ir reikiamą kiekį atidaromų durelių (liukų) patogiai įrangos apžiūrai, valymui ar atskirų detalių keitimui. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija. |  |  |
| 1.5.2 | Pakuros aušinimas | Pakuros sienelės aušinamos oru, kuris pašildytas paduodamas į katilo kūryklą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija. |  |  |
| 1.5.3 | Judančio ardyno zonos | Ardynas suskirstytas į nemažiau kaip 3 autonomines kuro deginimo zonas, paduodant į jas atskirtus reguliuojamus pirminio oro srautus. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.5.4 | Ardyno pavaros | Atskira kiekvienos ardyno zonos reguliuojamo greičio ardelių judinimo pavara, užtikrinant tolygų degančio kuro judėjimą ardyno paviršiumi, iki pilno jo sudegimo ardyno gale. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.5.5 | Oro padavimas | Kiekvienos degimo zonos atskiras degimui reikalingo oro padavimo ventiliatorius, su dažnumine pavara. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.5.6 | Pirminio oro padavimas | Pirminis degimui reikalingas oras paduodamas atskirais ventiliatoriais su autonominėmis oro kiekio nustatymo sklendėmis į kiekvieną atskira degimo zoną po ardynu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.5.7 | Pelenų šalinimas iš po ardyno | Apsaugant nuo galimo oro pasiurbimo, automatinis pelenų šalinimas iš po ardyno turi būti organizuojamas pakuroje sumontuotų atskirų pelenų šalinimo sraigtinių konvejerių pagalbą kurie atskiruose pelenų išstūmimo kanaluose išstumia pelenus į pelenų šalinimo sukaupimo įrenginius. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.5.8 | Pelenų šalinimas iš pakuros | Pelenai iš kūryklos šalinami sraigtiniu konvejeriu, kuris turi būti pajėgus susmulkinti degimo metu susidariusius pelenų šlako gabalus. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.5.9 | Pakuros ardelių medžiaga | Ardeliai iš karščiui atsparaus špyžiaus legiruoti Chromu ne mažiau kaip 27 proc. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas akredituotos nepriklausomos laboratorijos ardelių medžiagos tyrimo protokolas. |  |  |
| 1.6 | Katilo kūrykla |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Kūryklos aušinimas | Katilo kūrykla turi būti aušinama termofikaciniu vandeniu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.6.2 | Apsauga nuo rūgštinio kondensato erozijos | Katilo kūryklos galinė siena (nuo kuro padavimo angos) ir kuro padavimo angos (su kuru kontaktuojanti dalis) turi būti pagaminta iš austenitinės klasės nerūdijančio plieno turinčio ne mažiau 2 % molibdeno. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.6.3 | Kūryklos sienos išklojos | Šamotinės plytos arba techninėmis savybėmis analogiškos medžiagos (darbinė temperatūra ne mažiau kaip 1450 °C) turi būti sumontuotos tarp kuro degimo zonos ir termofikaciniu vandeniu aušinamų katilo sienų. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos. |  |  |
| 1.6.4 | Kūryklos arka | Kūryklos arka turi būti pagaminta iš medžiagos, kurios terminis atsparumas ne mažiau kaip 1500°C . | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.6.5 | Antrinio oro padavimas | Antrinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.6.6 | Jutiklių montavimas | Kūryklos konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė sumontuoti reikiamas gilzės ir atvamzdžius jutiklių ir kontrolinių matavimo prietaisų montavimui | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.6.7 | Degimo zonos apžiūros akutė | Katilo kūryklos apžiūros akutė turi būti įrengta taip, kad būtų galima lengvai stebėti degimo procesą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.6.8 | Traukos palaikymas katilo kūrykloje | Kūrykloje sumontuotas jutiklis kuris matuoja dujų slėgį ir perduoda signalą į valdiklį, kuris reguliuoja dūmsiurbės reikiamą našumą palaikant reikiamą trauką pakuroje. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 1.7 | Šiluminė izoliacija | Katilo šiluminė izoliacija turi būti tokia, kad katilo paviršių, kuriuos galima paliesti eksploatuojant katilą neviršytų 45°C. |  |  |  |
| 1.8 | Pelenų šalinimo sistema | Pilnai automatinė iš abiejų katilų, ir multiciklonų į lauke esantį ne mažesnį kaip 5 m3 pelenų konteinerį kuris bus išvežamas Užsakovo specialiuoju transportu. | Pateikiama siūlomos įrangos komponuotė, išdėstymas |  |  |
| 1.9 | Apsauga nuo kondensato susidarymo | Katilo gamintojas turi pasiūlyti sprendimus apsaugoti nuo kondensato susidarymo esant žemai grįžtamo vandens temperatūrai. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikalavimo tenkinimą. |  |  |
| 1.10 | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Katilui dirbant įvairiuose darbo režimuose dūmuose esančių kietų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų koncentracija kūrenant biokurą, neturi viršyti išmetamų teršalų koncentracijas, kaip nurodyta LAND 43-2013. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo laboratorinių bandymų atliktų pagal LST EN 303-5:2021+A1:2023 ar analogiško standarto, metodiką, bandymų protokolas nurodytai kuro rūšiai. |  |  |
| 2. KURO PADAVIMO ĮRENGINIAI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Hidraulinis įrenginys kuro padavimui į katilą | Turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 0,8 m3 tarpinio kuro bunkerio, kurio apačioje hidraulinės pavaros stumdomas žertuvas įstumia kurą į katilo pakurą. Įrenginio našumas reguliuojamas keičiant žertuvo judėjimo greitį ir eigos periodiškumą. Kuro padavimo įrenginys turi reikiamomis dozėmis paduoti kurą į katilo pakurą tolygiai paskleisdamas kurą ardyno paviršiuje. Kuro įstūmimo įrenginyje turi būti sumontuoti temperatūriniai jutikliai katilo valdymo sistemai ir gesinimo įjungimui. Taip pat turi būti sumontuota autonominė gesinimo sistema su termomechaniniu ir elektromagnetiniu vožtuvu dubliuojančiu viena kitos funkciją gaisro prevencijos atveju. Hidraulinio kuro padavimo įrenginio “ įbyrėjime“ turi būti sumontuota hidraulinė arba pneumatinė kuro sklendė. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrenginio brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 2.2 | Kuro paskirstymo mazgas | Įrenginys skirtas biraus kuro (medžio drožlių, pjuvenų ir skiedrų) paskirstymui paduodant kurą į du kuro padavimo įrenginius (su pavara). | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrenginio brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 2.3 | Kuro sandėlio judamos grindys | Katilinės kuro sandėlį numatoma įrengti esamoje patalpoje. Kuras į sandėlį bus pristatomas 90 m3 skiedrovežiais, iškraunamas išstūmimo būdu formuojant 2,5 m. aukščio kuro sluoksnį. Iškrautas kuras bus papildomai stumdomas, dapilamas iki 2,5 m. aukščio kuro sluoksnio. Kuro padavimo iš sandėlio įrenginys - judamos grindys su 5 žertuvais, kurių darbinis ilgis 13 m. Kuro sandėlis turi talpinti 250 m3 skiedros. Būtina įrengti apsaugą blokuojančią žertuvų darbą kuro pakrovimo metu ar į sandėlį įėjus pašaliniam asmeniui Judesį žertuvams suteikia hidraulinė pavara. Hidro cilindrus ir hidro stotelę parinkti tokios galios ir našumo, kad jų pakaktų kuro padavimui nominalia galia veikiantiems katilams, neveikiant bent vienam sandėlio sekcijos cilindrui. Žertuvų atraminės konstrukcijos turi būti patikimai įbetonuotos į sandėlio grindis patikimam ilgalaikiam darbui. Numatyti apsauginius skydus su sandarinimais kuro užpylimo ant konvejerio zonoje Numatyti reikalingus atitvarus ir blokiruotes apsaugančias nuo žmonių patekimo į žertuvų ir konvejerio darbo zonas. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrenginio brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 2.4 | Grandiklinis kuro transporteris | Grandiklinis kuro konvejeris turi būti tokio našumo, kad dvigubai viršytų reikalingo paduoti kuro kiekį katilų darbui dirbant nominalia galia. Žertuvų paduodamo kuro transportavimui iš sandėlio sumontuoti grandiklinį konvejerį su kampine sekcija ir pakėlimo dalimi. Konvejeris montuojamas ant kuro sandėlio grindų, žertuvai kurą įstumia per šoninę konvejerio angą. Konvejerį fiksuoti ir ties įbyrėjimo vieta sumontuoti nukreipimo apsaugas. Ties konvejerio stotimi ir kampine sekcija numatyti pakankamai vietos jų aptarnavimui. Konvejerio galuose numatyti atidaromus dangčius ir avarinio išjungimo priemones. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrenginio brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 2.5 | Triukšmo ribojimas | Kuro padavimo įrenginių katilinėje skleidžiamas triukšmas neturi viršyti tokio tipo patalpoms sanitarinėms normoms leistino lygio. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas trečios šalies triukšmo matavimų protokolas pagal (LST EN 1999:2004) reikalavimus |  |  |
| 2.6 | Apsauga nuo dulkių patekimo į aplinką | Kuro padavimo įrangos konstrukcijoje turi būti numatytos reikalingos sandarinimo priemonės, kurios apsaugotų nuo dulkių patekimo į aplinką. |  |  |  |
| 2.7 | Kuro įrenginių CE atitiktis | Kuro padavimo įrenginiai turi turėti CE atitiktį. |  |  |  |
| 3. | DŪMŲ ŠALINIMO ĮRANGA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dūmų kanalai | Dūmų kanalai turi būti pakankamo diametro, kad pašalintu dūmus katilams veikiant 115% galia, naudojant leistiną drėgniausią kurą. Dūmų kanalai suvirinti iš ne plonesnio kaip 3 mm. storio S235 markės metalo. Reikiamose vietose sumontuoti matavimo prietaisų ir jutiklių gilzės, mėginių paėmimo angas, kondensato išleidimo atvamzdžius, apžiūros valymo liukus. Stabiliam montavimui numatyti reikiamą laikiklių – stovų kiekį. Sumontuoti dūmų kanalai dažomi antikorozine danga, izoliuojami ne mažesnio kaip 50 mm storio mineraline vata ir apskardinami cinkuotos skardos lapais. |  |  |  |
| 3.2 | Multiciklonas | Atskirai montuojami įrenginiai skirti kietųjų dalelių išeinančių dūmų valymui ir surinkimui į apatinę kūginę išbyrėjimo dalį. Multiciklono aptarnavimui ir valymui reikiamose vietose turi būti įrengti liukai. Apsaugai nuo oro pasiurbimo multiciklono apačioje būtina įrengti sklendę. Objekte sumontuotas multiciklonas izoliuojamas ne plonesniu kaip 50 mm. storio mineralinės vatos sluoksniu ir apskardinamas cinkuotos skardos lapais. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrenginio brėžinys ar eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, schemos, valdymo meniu langą ar kt. patvirtinančia reikiamo parametro tenkinimą. |  |  |
| 3.3 | Dūmsiurbės | Dūmsiurbės skirtos reikiamam traukos sudarymui katilų pakurose | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrenginio eksploatacijos instrukcija su nuoroda į aprašymo, ar techninio parametro vertę, schemos, valdymo meniu langą patvirtinančia reikiamo parametro ar funkcionalumo tenkinimą. |  |  |
|  |  | Parinkto katilinės dūmsiurbės ventiliatoriaus našumo turi pakakti šalinti deginimo produktus katilui dirbant iki 115 % apkrova, eksploatacijos metu naudojant maksimaliai leistino drėgnumo kurą pagal punkte 1.3.1 išvardintas charakteristikas. | Pateikiami dūmsiurbių techniniai pasai |  |  |
|  |  | Dūmsiurbės ventiliatorius turi būti parinktas toks kad galėtų dirbti kintamu našumu valdant jį automatiškai iš katilo valdymo pulto per dažnio keitiklį. |  |  |  |
|  |  | Dūmsiurbės ventiliatorius turi turėti CE atitiktį. |  |  |  |
|  |  | Dūmų ventiliatoriaus konstrukcija turi turėti turbinos valymo, remonto ir/ar keitimo galimybę neišmontuojant dūmsiurbės iš dūmų trakto sistemos. Konstrukcijoje turi būti numatyta kondensato išleidimo anga, apžiūros liukas. |  |  |  |
|  |  | Dūmsiurbės ventiliatorius turi būti komplektuojamas su jos montavimui reikalingomis specialiomis vibro atramomis ir pajungiamas prie dūmų kanalų per lanksčias jungtis. |  |  |  |
|  |  | Dūmsiurbės skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 80dB. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas trečios šalies triukšmo matavimų protokolas pagal (LST EN 1999:2004) reikalavimus |  |  |
| 4. | EKONOMAIZERIS | Atskirai montuojamas įrenginys skirtas išeinančių dūmų šiluminės energijos perdavimui iš šildymo sistemos grįžtamam šilumnešiui, sumažinant dūmų temperatūrą nuo 160 - 200°C iki 135-140°C. Ekonomaizerio konstrukcija - būgninio tipo su vertikaliai įmontuotais dūmavamzdžiais. Į viršutinę ir apatinę kameras įmontuoti atvamzdžiai atitinkantys dūmų kanalų diametrą o apačioje liukas susirinkusių pelenų periodiniam valymui. Būgne įvirinti flanšiniai atvamzdžiai grįžtamo iš šildymo sistemos šilumnešio pajungimui. Juose įmontuoti atvamzdžiai termometrų ir apsauginių vožtuvų sumontavimui. Ekonomaizerio efektyvumui užtikrinti numatyti kiekvieno dūmavamzdžio periodinio automatinio valymo pneumo prapūtimu. Pneumo valymo įrangos komponentai turi turėti CE atitiktį Objekte sumontuotas ekonomaizeris izoliuojamas 50 mm. mineraline vata ir apskardinamas cinkuotos skardos lapais. Pajungiant ekonomaizerį numatyti dūmų kanalų apėjimą su automatinėmis sklendėmis apsaugant nuo kondensato susidarymo. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas ekonomaizerio brėžinys ar eksploatacijos instrukcija. |  |  |
| 5. | VALDYMO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bendri reikalavimai katilinės įrangos procesų valdiklių veikimui |  |  |
| 5.1.1 |  | Visais atvejais vadovautis principu vienas procesas – vienas atskiras valdiklis. Tuo tikslu atskiras valdymo sistemas (katilo degimo procesas, kuro padavimas iš sandėlio, pelenų šalinimas, technologijos, šilumos gamybos ir transformavimas) valdymai turi būti sumontuoti į atskirus valdymo skydus, kad būtų galimybė pakeisti atskirus katilinės įrenginius ar įrengimų sistemas nepriklausomai viena nuo kitos, taip užtikrinant katilinės darbo patikimumą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos struktūros aprašymas, Nurodyti aprašymo punktą ar psl. |
| 5.1.2 |  | Valdymo sistema turi turėti galimybę pakeisti (priskirti) kitą laisvą valdiklio įėjimą (išėjimą) be programavimo, taip sutaupyti resursus ir remontui skirtą laiką. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas valdymo sistemos valdiklių aprašymas Nurodyti aprašymo punktą ar psl. |
| 5.1.3 |  | Visi valdymo sistemų valdikliai turi turėti nepertraukiamą maitinimo šaltinį. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas valdymo sistemos valdiklių aprašymas Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. |
| 5.1.4 |  | Valdymo sistemos turi būti: „draugiškos vartotojui“. Visos funkcijos ir reikalingi darbo parametrų nustatymo langai turi būti pasiekiami ,,vienu mygtuko‘‘ paspaudimu iš bet kurio valdymo pulto funkcinio lango, taip pat grįžimu į pagrindinį langą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos veikimo aprašymas. Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. valdiklio ekrano langą iliustruojančius vaizdus. |
| 5.1.5 |  | Valdiklis suprogramuotas taip, kad turėtų kalbų keitimo funkciją ir mažiausiais tris instaliuotas kalbas – gamintojo, vartotojo ir anglų k. Visi informaciniai pranešimai ir kita tekstinė informacija grafiniame operatoriaus pultelyje turi būti tik pasirinkta kalba. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos veikimo aprašymas. Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. valdiklio ekrano langą iliustruojančius vaizdus. |
| 5.1.6 |  | Visi katilinės procesai (katilo degimo procesas, kuro padavimas iš sandėlio, pelenų šalinimas, technologijos, šilumos gamybos ir transformavimas) turi turėti atskirus grafinius vaizdus atskiruose languose (atveju, jei grafinis operatoriaus pultelis naudojamas vaizduoti ir valdyti kelis procesus). | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos veikimo aprašymas. Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. valdiklio ekrano langą iliustruojančius vaizdus. |
| 5.1.7 |  | Periodinę katilinės priežiūrą atliekančio operatoriaus darbo palengvinimui bei greitesniam reagavimui avarijos ar gedimo atveju pagrindinis vizualizuotas grafinis pultelis turėtų aktyvų įrenginių darbo paveikslėlį. Kuris atspindėtų įrenginių darbą, atspindėtų sutrikimus ir avarijas, pakeičiant sugedusią vaizduojamo įrenginio dalį kita spalva, kad katilinę prižiūrintis personalas iškart pastebėtų automatizuoto darbo sutrikimą bei atitinkamo sutrikimo ir avarijos aprašas būtų pasiekiamas palietus indikuojančią gedimą grafinio operatoriaus pultelio zoną. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos veikimo aprašymas. Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. valdiklio ekrano langą iliustruojančius vaizdus. |
| 5.1.8 |  | Katilinės procesų valdymo sistemų funkcijose turi būti numatyta galimybė rankiniu būdu aktyvuoti elektrines pavaras jų darbo patikrinimui ar šalinimui gedimų kuomet reikalinga aktyvuoti trumpalaikiai pavarą viena ar kita kryptimi. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos veikimo aprašymas. Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. valdiklio ekrano langą iliustruojančius vaizdus. |
| 5.1.9 |  | Katilinę aptarnaujančio personalo darbo palengvinimui grafinis operatoriaus pultelis turi turėti instaliuotas principines elektrines schemas ir vartotojo instrukcijas. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos veikimo aprašymas. Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. valdiklio ekrano langą iliustruojančius vaizdus. |
| 5.1.10 |  | Katilinės procesų valdymo sistemos turi turėti galimybę instaliuoti mobilų ar laidinį interneto ryšį leidžiantį pasiekti katilinės valdymo sistemas operatyviniam katilinę aptarnaujančiam personalui nuotoliniu būdu, iš bet kurios vietovės, kurioje yra internetinis ryšys darbo parametrų priežiūrai bei nustatymų korekcijai reikalui esant. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos struktūros aprašymas, Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. |
| 5.1.11 |  | Katilinės procesų valdymo sistemose, turi būti įdegtas įrengimų gedimų ar darbo procesų sutrikimų automatiniame darbo režime, pranešimų perdavimo modulis GSM ryšiu, kuris operatyvinį personalą informuoja apie būtinybę operatyviniam personalui reaguoti į gedimą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos struktūros aprašymas, Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. |
| 5.1.12 |  | Valdymo sistemose turi būti galimybė gamintojo servisinio aptarnavimo personalui prisijungti prie valdymo sistemų operatyviam atsiradusių įrenginių gedimų, diagnostikai, darbo parametrų papildomam patikrinimui, operatyvinio personalo papildomam techniniam palaikymui kaip tinkamai eksploatuoti katilinės įrangą ar spręsti iškilusias valdymo sistemų klaidas ar šalinti gedimus. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos struktūros aprašymas, Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. |
| 5.1.13 |  | Valdymo sistemos turi turėti galimybę suteikti teisę (slaptažodžiu apsaugotą) prisijungimą skirtingiems vartotojų lygiams, operatoriui, derintojui, serviso personalui. Galimybę suteikti teisę stebėti ar valdyti. Turėti saugų VPN nuotolinį prisijungimą ir galimybę keisti slaptažodžius. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilinės valdymo sistemos struktūros aprašymas, Nurodyti aprašymo punkt. ar psl. |
| 5.2 | Katilo valdymo sistema |  |  |
| 5.2.1 |  | Katilo valdymo sistema sukomplektuota iš laisvai programuojamo loginio valdiklio (PLV), grafinio operatoriaus pultelio, bei visų komponentų reikalingų šioms sudedamosioms dalims apjungti ir valdyti, programinės valdymo sistemos įrangos, jutiklių ir kitų valdymo elementų. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.2 |  | Patogiam naudojimui grafinis operatoriaus pultelis turi būti ne mažesnis kaip 10“. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.3 |  | Sistema turi turėti aktyvų grafinį įrengimų ir katilo atvaizdavimą, meniu su liečiamu atskiru vaizdu, liečiant proceso ikoną ar proceso vaizdą. Turi būti vaizdinis įrenginio darbo atvaizdavimas, gedimo ar sutrikimo grafinis vaizdavimas, palietus sutrikimo atvaizdavimo vietą turi atsiverti langas su gedimo aprašymu Būtina galimybė – katilo įrengimų valdymas ir nuotoliu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo programos veikimo aprašymas iliustruojant valdiklio ekrane vaizdais. |
| 5.2.4 |  | Katilas ir kita įranga turi turėti pakankamą jutiklių ir valdymo elementų kiekį, kurių dėka valdymo sistema užtikrintų saugų ir efektyvų katilo darbą. |  |
| 5.2.5 |  | Katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų ir patikimą katilo darbą visame apkrovimų diapazone 30 – 100 proc. ir katilo stabdymą suveikus numatytoms apsaugoms. Galios reguliavimas turi vykti moduliaciniu principu kas 1% katilo reguliuojamos galios diapazone atitinkamai ją didinant arba mažinant pagal šilumos vartojimo poreikį. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6 |  | Katilo veikimo metu turi būti automatiškai valdomi šie procesai: |  |
| 5.2.6.1 |  | Kuro padavimas į pakurą; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.2 |  | Oro padavimas į skirtingas katilo degimo kameros zonas Oro srautų valdymui turi būti naudojami ventiliatoriai valdomi per dažnio keitiklius; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.3 |  | Reikiamos traukos palaikymas pakuroje - dūmų srauto ventiliatoriaus valdymui naudojat dažnio keitiklį. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.4 |  | Reikiamos ištekančio šilumnešio temperatūros palaikymas pagal galios poreikį; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.5 |  | Reikiamos grįžtančio šilumnešio temperatūros palaikymas pagal galios poreikį | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.6 |  | Degimo proceso temperatūros valdymas; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.7 |  | O2 koncentracijos korekcija išeinančiuose dūmuose; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.8 |  | Šilumokaičio paviršių valymas; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.9 |  | Apžiūros akutės valymas | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.10 |  | Pelenų šalinimo iš katilo ir kitų katilinės įrenginių; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.6.11 |  | Katilo ir katilinės darbo procesų stabdymas esant avarinei situacijai pagal užduotas apsaugų ribas; | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.7 |  | Katilo valdymo sistema turi turėti galimybę sukurti iki 9 rėžiminių kortelių. Viena jų gamykliniai nustatymai, kito paruošiamo derinimo metu. Perėjimas nuo vieno režimo prie kito vienu „mygtuko“ paspaudimu | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo programos veikimo aprašymas iliustruojant valdiklio ekrane vaizdinius |
| 5.2.8 |  | Katilo apsaugų ir signalizacijos apimtis turi atitikti pagal siūlomo katilo konstrukciją turi užtikrinti saugią įrengimų eksploataciją ir atitikti galiojančių teisės ir norminių aktų reikalavimus. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas katilo valdymo sistemos aprašymas Nurodyti punkt. ar psl. |
| 5.2.9 |  | Katilo įrangos valdymo skydo tiekimas apima ir visus reikalingus matavimo prietaisus ir kontrolės elementus bei jų montavimui reikalingus kabelius ir kabelių klojimo kanalus. |  |

| Eil.nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė | Atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. DŪMŲ VALYMO ĮRENGINYS |  |  |  |
| 6.1 | Dūmų valymo įrenginio tipas | Rankovinis filtras | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys |
| 6.1. FILTRO KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 6.1.1 | Filtro aptarnavimas ir remontas | Dūmų kietųjų dalelių išvalymui iki leistino lygio montuojamas rankovinis filtras. Filtravimo rankovių aptarnavimui ir periodinei patikrai bei filtravimo elementų pakeitimui filtro viršutinėje dalyje turi būti įrengti liukai per kuriuos galima būtu išimti ar įstatyti filtravimo rankoves su įtvirtinimo karkasu, ar apžiūrėti filtro elementus. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys |
| 6.1.2 | Reikalavimai triukšmui | Filtro keliamas triukšmo lygis neturi viršyti Lietuvos higienos normoje nustatytų lygių. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo matavimų protokolas |
| 6.1.3 | Filtro aptarnavimo aikštelės | Tiekimo komplekte turi būti numatytos reikalingos aikštelės ir kopėčios filtro eksploataciniam aptarnavimui. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys |
| 6.1.4 | Filtravimo elementų konstrukciniai reikalavimai | Filtravimo elementas turi būti sudarytas iš cilindro formos metalinio rėmo. Turi būti galimybė rėmą su filtravimo elementu išimti ir uždėti. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys |
| 6.2 Suodžių šalinimas |  |  |  |
| 6.2.1 | Suodžių šalinimas iš filtro kūginės dalies | Lengvam suodžių šalinimui iš filtro piltuvo šoninių plokščių nuolydžio kampai turi būti nedaugiau kaip 60 °. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys |
| 6.2.2 | Rotorinė suodžių šalinimo sklendė su pavara | Rotorinė suodžių šalinimo sklendė iš po filtro piltuvo turi būti sandari su atskiru sukimo judesį perduodančiu motoreduktoriumi. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys. |
| 6.2.3 | Konvejeris automatizuotam suodžių šalinimui iš po rotorinės sklendės. | Filtras komplektuojamas su, po rotorine sklende, montuojamu konvejeriu, kurio ilgis bei montavimo sąlygos pritaikytos prie katilinės įrangos išdėstymo. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys. |
| 6.2.4 | Dūmų suodžių sukaupimo bunkeris | Suodžių surinkimui iš filtro už pelenus transportuojančio konvejerio turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 m3 talpos. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija arba brėžinys arba tiekiamo bunkerio eksploatacijos instrukcija |
| 6.3 Filtravimo elementų valymas |  |  |  |
| 6.3.1 | Filtravimo rankovių valymo tipas | Pneumo impulsinis. Įrangos komponentai (talpyklos) turi atitikti Europos parlamento slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES reikalavimus, turi būti paženklinta CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu pateikiama įrangos gamintojo atitikties deklaracija. |
| 6.3.2 | Filtro dūmų valymo elementų nupurtymas nuo susikaupusių suodžių sluoksnio | Kiekviena filtro rankovė turi turėti atskirą pneumo impulso purkštuką sumontuotą kolektoriuje.. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.3.3 | Filtro pneumo impulsinio valymo įrangos komplektacija | Pneumo impulsinio valymo įranga patiekiama su sumontuotu oro paruošimo mazgu (reduktorius oro slėgio reguliavimui; manometras, uždarymo ventilis). | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.4 Filtro išorinių paviršių izoliacija |  |  |  |
| 6.4.1 | Filtras pritaikytas montuoti viduje | Filtro išorėje turi būti sumontota reikiamo storio šiluminė izoliacija. Apsaugai nuo galimo kondensato susidarymo ant šaltų paviršių neveikiant filtrui turi būti įrengtas papildomas šildymas elektros kabelio pagalba kuris užtikrina teigiamą temperatūros palaikymą filtro viduje | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.4.2 | Filtro penumo valymo resyverių kameros konstrukcinės dalies apsauga nuo užšalimo | Apsaugai nuo galimo resyverių kameros užšalimo ir pneumo valymo sistemos įtaisų sugadinimo jiems peršalus, turi būti įrengtas papildomas šildymas elektros kabelio pagalba, kuris užtikrina teigiamą temperatūros palaikymą kameros viduje. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.5 Filtro technologinės apsaugos |  |  |  |
| 6.5.1 | Apsauga nuo žemos/aukštos dūmų temperatūros | Filtras turi būti komplektuojamas su įranga saugančia filtravimo elementus nuo pernelyg žemos ir per aukštos dūmų temperatūros. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.5.2 | Apsauga nuo kibirkščių patekimo ant rankovių | Filtro korpuso vidinėje konstrukcijoje turi būti įdiegti sprendiniai, saugantys nuo kibirkščių patekimo ant filtravimo elementų medžiagos, ir jos savaiminio užsiliepsnojimo. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.5.3 | Filtro apsauga nuo gaisro | Filtro gesinimui, tarp filtravimo elementų turi būti sumontuota gesinimo vamzdžių sistema su purkštukais, leidžianti užgesinti kilusį gaisrą įrenginio viduje eksploatacijos metu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.5.4 | Filtro dūmų kanalų sklendžių konstrukcija | Filtro sklendės turi būti sandarios nuo dūmų prasiskverbimo pro jas, jų konstrukcijoje turi būti panaudotos sandarinimo medžiagas. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro dūmų apėjimo kanalų sklendės brėžinys |
| 6.5.5 | Dūmų srauto balansinė sklendė | Dūmų srauto slėgio subalansavimui kuomet katilas dirba ne per filtrą, dūmų apėjimo kanale turi būti įrengta balansinė sklendė valdoma rankiniu būdu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.5.6 | Filtruojančių rankovių paviršiaus apsauga nuo kondensato drėgmės | Filtre turi būti įdiegta rankovių paviršių apsauga nuo kondensato drėgmės, padengiant papildomomis tam skirtomis medžiagomis. Sistema turi būti be papildomų elektrą naudojančių pavarų. Ši procedūra atliekama rankiniu būdu, prijungus pasiurbimo žarną ir siurbiant tam skirtas medžiagas. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas filtro brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 6.6 Valdymas |  |  |  |
| 6.6.1 | Filtro elementų užsikimšimo jutiklis | Filtre sumontuotas jutiklis, kuris matuoja filtro slėgio užduotą slėgio skirtumą ir perduoda signalą į valdiklį, kuris aktyvuoja pneumo valymo sistemos darbą filtrų nupurtymui nuo suodžių. | Kartu su pasiūlymu pateikiama eksploatacijos instrukcija su valdymo aprašymu. |
| 6.6.2 | Filtro darbo būsenos atvaizdavimas katilinės biokuro katilo valdymo skydo panelėje. | Filtras atjungtas, veikia, gedimas: atvaizduojamas atskirame valdiklio ekrane. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo valdymo skydo panelės vizualizacijos pavyzdys parodantis filtro darbo būseną eksploatacijos metu. |
| 6.6.3 | Filtro didžiausios avarinės temperatūros signalizacijos | Filtro viduje esant didžiausiai nustatytai temperatūrai, įjungiama garsinė ir šviesos gaisro pavojaus signalizacija apie galima gaisro kilimą. Valdiklis nutraukia dūmų pratekėjimą per filtrą, atidaromas dūmų kanalo apėjimas. | Kartu su pasiūlymu pateikiama eksploatacijos instrukcija su valdymo aprašymu. |
| 6.6.4 | Signalizacija dėl susikaupusių suodžių piltuve. | Filtro piltuvo apatinėje dalyje turi būti numatytas jutiklis, kuris viršijus suodžų didžiausią leistiną kiekį perduoda aliarmo signalą į katilinės valdymo skydą. | Kartu su pasiūlymu pateikiama eksploatacijos instrukcija su valdymo aprašymu. |
| 6.6.5 | Paduodamų į filtrą dūmų temperatūros palaikymas | Pagal nustatytus parametrus iš valdymo skydo elektrinėmis pavaromis valdomų sklendžių pagalba atidaromi ir uždaromi filtro dūmų patekimo kanalai, kad išvengti viršijant didžiausios/mažiausios galimų paduodamų dūmų temperatūrų. | Kartu su pasiūlymu pateikiama filtro eksploatacijos instrukcija su valdymo aprašymu. |
| 6.7. VALYMO ĮRENGINIO TECHNINIAI RODIKLIAI |  |  |  |
| 6.7.2 | Išvalomų dūmų kiekis ne mažiau | 5300 m3/h |  |
| 6.7.3 | Įeinanti dūmų temperatūra, ne mažesnė kaip. | 125 °C |  |
| 6.7.4 | Įeinanti dūmų temperatūra, ne didesnė kaip | 200°C |  |
| 6.7.5 | Aerodinaminis pasipriešinimas, ne didesnis | 1500 Pa |  |
| 6.7.6 | Aplinkos temperatūros ribos, ne mažesnės | +5°C + 30°C |  |