TVIRTINU

VšĮ Visagino pirminės sveikatos                                 priežiūros centro direktorė

Monika Kupstienė

„VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS TEIKTI REIKIAMOS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo pavadinimas: „Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų, esančių adresu Taikos pr. 15, Visagine, paprastojo remonto darbai“.

Statinio duomenys:

Gydymo  paskirties;

Remontuojamas plotas- apie 473 m²;

Registro Nr.: 44/1276892 (Žemės sklypas su statiniais)

Žemės sklypo plano kadastrinis Nr.: 4583/0002:147;

Kadastrinis numeris   3098-4002-8024;

Statybos geografinė vieta. Visagino sav. Visaginas, Taikos pr. 15.

Statinio rūšis: Pastatas.

Statinio kategorija: Ypatingas.

Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

Statytojas: VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, (toliau- Užsakovas), įmonės kodas 155936576, Taikos pr. 15, Visaginas.

Paprastojo remonto darbai perkami vadovaujantis projektu „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0024.

Vidaus patalpų remonto darbų sudėtis: demontavimo, grindų įrengimo, betonavimo, apdailos darbai, durų pakeitimas, lubų  ir šviestuvų pakeitimas, inžinerinių sistemų (šildymo sistema, vandens sistema, nuotekų valymo sistema, elektros instaliacijos, vėdinimas, priešgaisrinės signalizacija ) remontas.

Darbų pagrindinės (preliminarios) apimtys:

Lubos  ~   473 m2;

Grindys ~  310  m2;

Sienos   ~  1083,6  m2;

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos ir kitais įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo –„pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai.

Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimai darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Vykdant patalpų remonto darbus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Projekto metu patalpos privalo būti remontuojamos laikantis mažiausios jėgos sąnaudų ir optimalaus dydžio ir erdvės universalaus dizaino principu, patalpos apšvietimui reguliuoti įrengti jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms, panaikinti slenksčiai tarp remontuojamų patalpų bei koridoriaus, patalpose nuleisti jungikliai ir kištukiniai lizdai iki 900 mm nuo grindų aukščio, laiptai pažymėti skiriamąja žyma.

Būtina išmontuojant priešgaisrinės signalizacijos daviklius bei po remonto montuojant susisiekti bei suderinti su Užsakovo priešgaisrinės signalizacijos priežiūrą vykdančia įmone bei suderinti atjungimo bei prijungimo priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimą. Susidariusias išlaidas prisiima Rangovas.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PATALPŲ ESAMA BŪKLĖ

Įvertinus vizualiai galima konstatuoti: remontuojamų patalpų esama grindų konstrukcija pažeista, o dangos pasenusios ir susidėvėjusios t. y. vidaus patalpų apdaila- prasta, susidėvėjusi, sienos - netiesios, apdaila aptrupėjusi, dažai atsilupinėję.

Elektros instaliacija,  kištukiniai lizdai, jungikliai, apšvietimo prietaisai seni, neefektyvūs, nusidėvėję.

Patalpų būklė neatitinka higienos normoms.

REMONTO  SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Patalpose 1-2   numatoma atlikti šiuos vidaus paprastojo remonto darbus:

lubos ( 162,84 m2):  - senų pakabinamų lubų  išardymas,  naujų  -  pakabinamų plaunamų modulinių 600*600 mm. - sumontavimas

pertvaros ir durys (2 vnt., apie 11,8 m2): (koridorius, įėjimai į laiptines)  demontuoti 2 vnt. senas vitražų pertvaras su durimis  ir pakeisti į naujas priešgaisrines, metalinio karkaso su stiklais  pertvaras su durimis. Stiklas turi būti skaidrus su matinėmis klijuotomis juostelėmis. Durys turi užsidaryti su standartine alkūne ir atidarymo greičio reguliatoriumi. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu. Ant grindų tvirtinamas durų ribotuvas.

sienos: Koridoriuje vamzdžių ir kitų komunikacijų praėjimo vietose (51,28 m2) vietoj senų  medinių dekoratyvinių  plokščių  aptaisyti dekoratyvinėmis HPL arba analogiškomis plokštėmis su abipusiu baltos spalvos ir plaunamos vandens čiurkšle ir dezinfekciniais skysčiais dekoru, 8 mm storio, 1450kg/m3.

elektrotechnikos darbai: pakabinamose lubose demontuoti senus ir įmontuoti 24 LED šviestuvus IP44 apsaugos, 40W, 4000K.

Demontuoti senus ir sumontuoti naujus 7 vnt. jungiklius (IP20 apsaugos) vadovaujantis universalaus dizaino principais, atskiroms šviestuvų grupėms, pakeisti apie 350 m elektros instaliacijos laidus (kištukiniams lizdams – kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/2,5 mm2  ir apšvietimo jungikliams- kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/1,5mm2), elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Э prie naujos elektros spintos  JS -1, AS-1, AAS-1.

Demontuoti senus ir sumontuoti naujus 5 vnt. paslėptos instaliacijos,  IP44 apsaugos, 250V, 16A dvipolinius kištukinius lizdus su įžeminančių kontaktų su plastikinėmis dėžutėmis,  įmontavimu į sieną. Priešgaisrinės signalizacijos daviklius (14 vnt.) prieš remonto darbus demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų.

Atlikti  0,4 kV įvadinių paskirstymo įrenginių bandymo ir matavimo darbus:

- kabelių izoliacijos varžos matavimai                                        - 28 vnt.

- grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų     - 148 vnt.

- grandinės „Fazė - nulis” tariamosios varžos matavimai           - 24 vnt.

Elektros paskirstymo skydelius JS-1, JS-4, JS-5, AS-1, AS-4, AS-5, AAS-1, AAS-5 pakeist į naujus metalinius paskirstymo skydelius su metalinėmis durelėmis ir užraktu, IP 30 apsaugos, korpusas padengtas milteliniais korozijai atspariais dažais su viduje sumontuota el. aparatūra:

▪JS-1, JS-4, JS-5- įvadinis tripolis  modulinis galios kirtiklis, 63A;

▪moduliniai tripoliai automatiniai jungikliai, atjungimo  charakteristika C, atjungimo geba

6 kA,:

▪JS-1- tripoliai  32A –

-2vnt., 25a – 3 vnt., vienpoliai 230 V, C, 16A – 6 vnt.;

▪JS-4, JS-5  -   tripoliai  25a – 3 vnt., vienpoliai 230 V, C, 16A – 8 vnt.;

AS-1, AS-4, AS-5, AAS-1, AAS-5:

▪įvadinis tripolis  modulinis galios kirtiklis, 25A, moduliniai vienpoliai automatiniai jungikliai, atjungimo  charakteristika C,  10A – po 9 vnt.

Kiekvienoje elektros spintoje atlikti senų ir  naujų kabelių sujungimą.

Elektros instaliacijos laidus prijungti prie naujų  pakeistų  spintų.

Apie numatomus elektros atjungimus privaloma suderinti su Užsakovu.

Elektros įrangų  atjungimo ir prijungimo  laikas:

Pirmadienis- penktadienis: nuo 00-00 iki 07-00 ir nuo 19-00 val. iki 24-00 val.

Šeštadienis ir sekmadienis nuo 00-00 val. iki 24-00 val.

vėdinimas:   patalpose pakeisti vėdinimo sistemos groteles, suderinti su Užsakovu grotelių tipą, dydžius, spalvą.

šildymo sistema:  vietoj esamų senų radiatorių sumontuoti naujus higieninius plieninius radiatorius. Radiatoriuje įrengti uždaromąją  armatūrą. Vamzdžius nudažyti.

Patalpose 1-8 (8,33 m2), 1-9 (11,22 m2), 1-10 (14,28 m2),  1-11 (11,75 m2),1-12 (11,95 m2), 1-15 (10,04 m2)  numatoma atlikti šiuos vidaus paprastojo remonto darbus:

lubos (apie 67,57 m2):  naujų -  pakabinamų, plaunamų, modulinių 600*600 mm. montavimas.

grindys (apie 67,57 m2): -grindys: 67,57 m2  seno linoleumo nuėmimas, 2,4 m2  betoninio  pagrindo 50 mm keitimas, 67,57 m2 išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais ir PVC  dangos klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos.

sienos (apie 243,0 m2): sienų tinko remontas, pagrindo gruntavimas voleliu, labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vamzdžiai ir kitos konstrukcijos, labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus  paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški.

Prie kiekvieno praustuvo senų plytelių nuėmimas ir aptaisymas glazūruotomis plytelėmis 0,72  m2.

Dažų ir plytelių spalvą derinti su Užsakovu.

elektrotechnikos darbai: pakabinamose lubose demontuoti senus ir įmontuoti 23 (kiekvienoje patalpoje po 4 vnt., išskyrus pat. 1-8 – 3 vnt.) LED šviestuvus IP44 apsaugos, 40W, 4000K.

Pakeisti 6 vnt. jungiklių į naujus paslėptos instaliacijos  250V, 10A, IP20 apsaugos, dviejų klavišų jungiklius.

Pakeisti apie 180 m elektros instaliacijos laidų (kištukiniams lizdams – kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/2,5 mm2  ir apšvietimo jungikliams- kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/1,5 mm2), elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie naujos elektros spintos  JS -1, AS-1, AAS-1.

Pakeisti ir/ar sumontuoti paslėptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 250V, 16A  kištukinius lizdus su įžeminančių kontaktų su plastikinėmis dėžutėmis,  įmontavimui į sieną  (pat. 1-8: dvipolinis-1 vnt.,

pat.1-9: dvipolinis -1 vnt., penkipolinis-1 vnt.; pat.1-10: dvipolinis -2 vnt.; pat.1-11: dvipolinis -1 vnt., penkipolinis-1 vnt.; pat.1-12: dvipolinis -1 vnt., penkipolinis-1 vnt.; pat.1-15: dvipolinis -1 vnt., penkipolinis-1 vnt.).

Priešgaisrinės signalizacijos daviklius (7vnt.) prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų (visais atvejais priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimą  derinti su priešgaisrinės signalizacijos aptarnavimą ir priežiūrą vykdančiu UAB  „Ekskomisarų biuras“.

Naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų montavimo vieta, spalva ir tipas derinami su Užsakovu.

vidaus vandentiekio ir  nuotekų  sistema: pakeisti 4  praustuvus su maišytuvais ir sifonais su atjungimo armatūromis  (pat. 1-9, 1-10, 1-11, 1-12), vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

Patalpose 1-10, 1-11, 1-15  suremontuoti apie  8 m  d-15-20 mm  ir  nudažyti antikoroziniais dažais vandentiekio vamzdžius. Suremontuoti, jei reikia pakeisti  9 m. nuotekų  sistemos stovus d-50 mm (prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti stovų užtaisymą).

vėdinimas:   patalpose pakeisti vėdinimo sistemos groteles.

šildymo sistema: vietoje esamų (8 vnt.)  radiatorių sumontuoti naujus higieninius plieninius radiatorius (patalpose 1-8, 1-9,  1-11, 1-15, –po 1 vnt. patalpose 1-10, 1-12 – po 2 vnt. ). Kiekviename radiatoriuje įrengti uždaromąją  armatūrą, vamzdžius nudažyti.

Patalpose 2-4 (10,74 m2), 2-5 (12,92 m2), 2-6 (8,64 m2), 2-8(7,47 m2) numatoma atlikti        šiuos vidaus paprastojo remonto darbus:

lubos (pat. 2-8 - 7,47 m2): sumontuoti naujas -  pakabinamas, plaunamas  modulines 600*600 mm. lubas.

lubos (pat. 2-4, 2-5, 2-6 – 32,30 m2): anksčiau dažytų paviršių dažų nuvalymas, nuplaunant paviršių, pagrindo gruntavimas voleliu, labai geras glaistymas ir  šlifavimas, paruoštų dažymui  geras dažymas jiems skirtais dažais. Vidaus paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui ir dezinfekcijai, patvarūs bei ilgaamžiški.

grindys (pat. 2-6, 2-8 -16,11 m2): seno linoleumo nuėmimas, pagrindo  gruntavimas,  išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC dangos klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu.

sienos (pat. 2-4, 2-5, 2-6, 2-8 – 149,5 m2): sienų tinko remontas, pagrindo gruntavimas voleliu, labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški.

Prie kiekvieno praustuvo senų plytelių nuėmimas ir aptaisymas glazūruotomis plytelėmis  0,72 m2. Dažų ir plytelių spalvą derinti su Užsakovu.

langai: pat. 2-4 pakeisti  langų stiklo paketą (apie 0,8 m2).

durys:   panaikinti slenksčius tarp remontuojamų patalpų ir koridoriaus.

elektrotechnikos darbai:  pakabinamose lubose demontuoti senus ir įmontuoti naujus 10 (po 2 vnt. patalpose 2-4, 2-6, 2-8, pat. 2-5- 4 vnt.) LED šviestuvus IP44 apsaugos, 40W, 4000K.

Pakeisti 4 vnt. jungiklius į naujus paslėptos instaliacijos  250V, 10A, IP20 apsaugos, dviejų klavišų jungiklis (pat. 2-5).

Pakeisti apie 85 m elektros instaliacijos laidų (kištukiniams lizdams- kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/2,5 mm2  ir apšvietimo jungikliams – kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/1,5mm2), elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie  elektros spintos  JS -2, AS-2.

Pakeisti ar sumontuoti IP44 apsaugos, 250V, 16A  kištukinis lizdus su įžeminančių kontaktų su plastikinėmis dėžutėmis,  įmontavimui į sieną  (pat.2-4: dvipolinis -2 vnt. ir penkiapolinis-1 vnt,  pat. 2-5: dvipolinis -3 vnt., penkiapolinis-2 vnt, pat.2-6: dvipolinis -2 vnt., penkipolinis-1 vnt, pat.2-8 tripolinis -2 vnt. penkipolinis-1 vnt.

Patalpose 2-4, 2-5,2-6 ir 2-8 privalo būti sumontuota po vieną kompiuterinę rozetę. Rozetes prijungti ne blogesniu kaip Cat.5E kabeliu prie interneto spintos, esančios patalpoje 2-3.

Priešgaisrinės signalizacijos daviklius (4vnt.) prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų, (visais atvejais priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimą  derinti su priešgaisrinės signalizacijos aptarnavimą ir priežiūrą vykdančiu UAB  „Ekskomisarų biuras“.

Naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų montavimo vieta, spalva ir tipas derinami su Užsakovu.

vidaus vandentiekio ir  nuotekų  sistema: sumontuoti į patalpą 2-6 naują praustuvą, montavimas ant spintelės, komplekte su maišytuvu ir butelinio tipo sifonu) ir prijungti į esamą vandentiekio ir į buitinių nuotekų šalinimo sistemą ( d-50mm, apie 20m).

Rangovas sumontuoja patalpoje 2-8 naują nerūdijančio plieno plautuvę, montavimas ant spintelės (dvejų skyrių, komplekte su maišytuvu ir butelinio tipo sifonu)  ir prijungti į esamą vandentiekio  ir į buitinių nuotekų šalinimo sistemą (d-50 mm, apie 15m). Rangovas plautuvės modelį derina užsakovu.

Patalpose 2-4, 2-5, 2-6, 2-8 suremontuoti ir nudažyti antikoroziniais dažais  vandentiekio

vamzdžius,   pakeisti  12 m nuotekų  sistemos stovus d-50mm  (prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti stovų užtaisymą).

vėdinimas:   patalpose pakeisti vėdinimo sistemos groteles. Patalpoje 2-8  pakabinamų lubų vėdinimo sistemos grotas sujungti su esama vėdinimo sistema (gofruotas ortakis d-150 (apie 10m), difuzorius d-150 mm).

Patalpoje 2-4 demontuoti vėdinimo sistemos ortakius (d-150, apie 6 m).

šildymo sistema: vietoje esamų 4 vnt. (pat. 2-4  -1vnt., pat.

2-5 -2 vnt., pat. 2-6-1vnt.) radiatorių sumontuoti naujus higieninius plieninius radiatorius. Kiekviename radiatoriuje įrengti uždaromąją  armatūrą. Vamzdžius nudažyti.

Patalpose 3-3 (12,03 m2), 3-4 (7,55 m2), 3-7 (6,68 m2),  3-8 (15,76 m2), 3-9

(16,61 m2), 3-13 (9,73 m2),  3-14 (25,30 m2)  , 3-15 (14,91 m2), 3-16 (15,69 m2),   3-17 (13,66 m2) numatoma atlikti šiuos vidaus paprastojo remonto darbus:

lubos pat. 3-3 (12,03 m2), 3-4 (7,55 m2), 3-7 (6,68 m2): senas pakabinamas lubas pakeisti į naujas, pakabinamas plaunamas, modulines 600*600 mm. lubas.

lubos pat. 3-13 (9,73 m2), 3-15 (14,91 m2), 3-16 (15,69 m2), 3-17 (13,66m2):  - sumontuoti naujas - pakabinamas, plaunamas modulines 600*600 mm. lubas.

grindys patalpose 3-3 (12,03 m2), 3-4 (7,55 m2),  3-8 (15,76 m2), 3-9 (16,61m2):   51,95

m2  seno linoleumo nuėmimas, 51,95 m2 pagrindo  gruntavimas , išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais,  51,95 m2 PVC dangos klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu.

grindys patalpoje  3-7 : 6,68 m2 senų keraminių plytelių dangos išardymas, 6,68 m2  pagrindo gruntavimas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, 6,68 m2 PVC dangos klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu.

sienos  patalpoje 3-3 sienų aptaisymo PVC lentelėmis išardymas (42,6m2)‚ sienų tinko remontas, pagrindo gruntavimas voleliu, labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais.

vamzdžiai ir kitos konstrukcijos- labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus  paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški.

Sienos  patalpoje 3-7 sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas (31,6m2)‚ sienų tinko remontas, pagrindo gruntavimas voleliu, labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vamzdžiai ir kitos konstrukcijos labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus  paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški.

Sienos pat. 3-3 (apie 42,6, m2),   3-4 (apie 33,6 m2), 3-7 (apie 31,6 m2),   3-8 (apie 51,8 m2), 3-9 (apie 52,6 m2), 3-13 (apie 37,6 m2),  3-14 (apie 62,1 m2)  , 3-15 (apie 16,8 m2), 3-16 (apie 51,2 m2),  3-17 (apie 16,3m2):   sienų tinko remontas, pagrindo gruntavimas voleliu, labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus  paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški.

Prie kiekvieno praustuvo senų plytelių nuėmimas ir aptaisymas glazūruotomis plytelėmis  0,72 m2.

Dažų ir plytelių spalvą derinti su Užsakovu.

durys: patalpose 3-3 , 3-4, 3-7, 3-13  visas duris pakeisti į naujas PVC duris apie 1000 mm  (į patalpas turi būti suteikta galimybė įvažiuoti su neįgaliųjų vežimėliu). Durų tipą, spalvą, matmenis, atsidarymą bei furnitūrą derinti su Užsakovu. Ant grindų tvirtinamas durų ribotuvas. Durims atsidarant iki sienos, durų rankena atsimuša į šį ribotuvą.

Panaikinti slenksčius tarp remontuojamų patalpų ir koridoriaus.

elektrotechnikos darbai: lubose demontuoti senus ir sumontuoti naujus 42 (po 4 vnt. patalpose 3-3, 3-13;  po 2 vnt. patalpose 3-4, 3-7;  po 6 vnt. patalpose  3-8, 3-9, 3-15, 3-16, 3-17) LED šviestuvus IP44 apsaugos, 40W, 4000K.

Pakeisti  jungiklius į naujus,  paslėptos instaliacijos  250V, 10A, IP20 apsaugos (patalpose

3-3, 3-4,  3-7, 3-13- po vieną dviejų klavišų jungiklius, patalpose  3-8, 3-9, 3-15, 3-16, 3-17- po

du  dviejų klavišų jungiklius).

Pakeisti apie 450 m elektros instaliacijos laidų (kištukiniams lizdams – kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/2,5 mm2  ir apšvietimo jungikliams – kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/1,5mm2), elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie naujos elektros spintos  JS -3, AS-3.

Pakeisti ar sumontuoti paslėptos instaliacijos,  IP44 apsaugos, 250V, 16A  kištukinis lizdus su įžeminančių kontaktu su plastikinėmis dėžutėmis,  įmontavimui į sieną  (pat.3-3: tripolinis -2 vnt.,

pat.3-4:dvipolinis -1 vnt., keturipolinis-1 vnt., pat.3-7: dvipolinis- 2 vnt., pat.3-8: dvipolinis- 4 vnt., penkiapolinis- 1 vnt.; pat.3-9: dvipolinis -2 vnt., penkiapolinis-1 vnt., pat.3-13: dvipolinis -2 vnt., penkipolinis- 2 vnt.; pat.3-14: dvipolinis -3 vnt., penkipolinis-1 vnt., pat.3-15: tripolinis- 2 vnt., pat.3-16: dvipolinis-3 vnt., pat.3-17: dvipolinis- 4 vnt.

Patalpose 3-3, 3-4 privalo būti sumontuotos, po vieną kompiuterinę rozetę. Rozetes prijungti prie interneto spintos neblogesniu kaip Cat.5E kabeliu, esančios patalpoje 2-3.

Priešgaisrinės signalizacijos daviklius (10 vnt.) prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų.

Naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų montavimo vieta, spalva ir tipas derinami su Užsakovu.

vidaus vandentiekio ir  nuotekų  sistema: pakeisti patalpose 3-3, 3-9, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17 šešis  praustuvus, montavimas ant spintelės su maišytuvu ir sifonu su atjungimo armatūra. Pakeisti praustuvą patalpoje 3-13 į naują nerūdijančio plieno plautuvę, montavimas ant

spintelės (dvejų skyrių, komplekte su maišytuvu ir butelinio tipo sifonu) ir prijungti į esamus vandentiekio  ir į buitinių nuotekų šalinimo sistemą (apie 15 m).

Sumontuoti į patalpas 3-4, 3-7 naujus praustuvus, montavimas ant spintelės, komplekte su

maišytuvu ir butelinio tipo sifonu ir prijungti į esamus vandentiekio  ir į buitinių nuotekų šalinimo sistemą (apie 20m).

Patalpose 3-3, 3-6, 3-8, 3-9, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17 suremontuoti ir nudažyti antikoroziniais

dažais  vandentiekio vamzdžius, pakeisti  12m d-50 mm ir 12 m d-100 mm nuotekų  sistemos stovus (prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti stovų užtaisymą).

vėdinimas:   patalpose pakeisti vėdinimo sistemos grotas.

šildymo sistema: vietoje esamų (11 vnt.)  radiatorių sumontuoti naujus higieninius plieninius radiatorius (patalpose 3-4, 3-8, 3-9, 3-13, 3-15, 3-16, 3-17 – po 1 vnt., patalpose 3-3, 3-14 – po 2 vnt. ). Kiekviename radiatoriuje įrengti uždaromąją  armatūrą. Vamzdžius nudažyti.

Patalpose 4-3 (11,08 m2), 4-4 (7,98 m2), 4-5 (6,97 m2),  4-6 (22,87 m2), 4-7 (16,6 m2)   numatoma atlikti šiuos vidaus paprastojo remonto darbus:

lubos patalpose 4-3 (11,08 m2), 4-4 (7,98 m2), 4-5 (6,97 m2),  4-6 (22,87 m2) -  padažyti,

lubos patalpose 4-7 :  16,6 m2 senų pakabinimų lubų  plokščių 60*60cm nuimti, sumontuoti 1,5 m2  naujo karkaso ir sumontuoti  16,6 m2 naujų  plokščių 60*60cm (plaunamos vandens čiurkšle ir dezinfekciniais skyščiais ).

grindys patalpose 4-3 (11,08 m2), 4-4 (7,98 m2), 4-5 (6,97 m2) -  viso  26,08 m2  seno

linoleumo nuėmimas,1,5 m2  betoninio  pagrindo 50 mm keitimas, 26,08 m2 betoninio  pagrindo gruntavimas,  išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais ir PVC  dangos klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos,

grindys patalpose  4-6, 4-7:   pakeisti  3,5 m2  PVC dangos  ir  pakeisti  12,6 m  PVC

dangos  siūlus.

sienos patalpoje 4-5 (32,5 m2):  6,5 m2 senų dažų pašalinamas, 6,5 m2 sienų tinko remontas, 32,5 m2 pagrindo gruntavimas voleliu,  glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vamzdžiai ir kitos konstrukcijos- labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus  paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški.

sienos patalpoje 4-3:   pakeisti 40,3 m2 tapetų,

sienos patalpoje 4-4: 15 m2  senų dažų pašalinamas, 7,0 m2 sienų tinko remontas, 34,7 m2 pagrindo gruntavimas voleliu,  glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vamzdžiai ir kitos konstrukcijos- labai geras dažymas jiems  skirtais dažais.

sienos patalpoje  4-6 (61,4 m2): 4-7 (52,6 m2):  tapetų siulų remontas, 2 kartu dažymas emulsiniais dažais.

Patalpose 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7  vamzdžiai ir kitos metal.  konstrukcijos - labai geras dažymas jiems  skirtais dažais. Vidaus  paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Kampai prie durų, langų ir kiti -  pakeisti.

Dažų ir tapetų spalvą derinti su Užsakovu.

elektrotechnikos darbai: lubose demontuoti senus ir sumontuoti naujus 23 ( 4 vnt. patalpoje 4-3;  3 vnt. patalpoje 4-4;   2 vnt. patalpoje 4-5;  8 vnt. patalpoje  4-6, 6 vnt. patalpoje  4-7)  LED šviestuvus IP44 apsaugos, 40W, 4000K.

Pakeisti  jungiklius į naujus paslėptos instaliacijos  250V, 10A, IP20 apsaugos (patalpose  4-3, 4-4, 4-5- po vieną dviejų klavišų jungiklių, patalpoje 4-6- dviejų klavišų jungiklis, 4-7- du  dviejų klavišų jungiklių vadovaujantis universalaus dizaino principais.

Pakeisti apie 175 m elektros instaliacijos laidų (kištukiniams lizdams- kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/2,5 mm2  ir apšvietimo jungikliams- kabelis su varinėmis monolitinėmis gyslomis ir su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 3/1,5mm2), elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie naujos elektros spintos  JS -4, AS-4.

Senus kištukinius lizdus pakeisti į naujus,  IP44 apsaugos, 250V, 16A  kištukinius lizdus su įžeminančiais kontaktais.

Patalpose 4-3, 4-4,4-5 privalo būti sumontuota po vieną kompiuterinę rozetę. Rozetes prijungti neblogesniu kaip Cat.5E kabeliu prie interneto spintos, esančios patalpoje 2-3.

Priešgaisrinės signalizacijos daviklius (5 vnt.) prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų, (visais atvejais priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimą  derinti su priešgaisrinės signalizacijos aptarnavimą ir priežiūrą vykdančiu UAB  „Ekskomisarų biuras“.

Naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų montavimo vieta, spalva ir tipas derinami su Užsakovu.

vidaus vandentiekio ir  nuotekų  sistema:

Pakeisti patalpoje 4-7  praustuvo  spintelę, sifoną ir atjungimo armatūrą. Patalpose 4-4 ir 4-5 sumontuoti praustuvą, montavimas ant spintelės ( komplekte su maišytuvu ir butelinio tipo sifonu, atjungimo armatūrą)  ir prijungti į esamas vandentiekio  ir į buitinių nuotekų šalinimo sistemas.

vėdinimas: patalpose pakeisti vėdinimo sistemos grotas.

šildymo sistema: vietoje esamų (7 vnt.)  radiatorių sumontuoti naujus higieninius plieninius radiatorius (patalpose 4-4, 4-5, 4-7- po 1 vnt., patalpose 4-3, 4-6 – po 2 vnt. ). Kiekviename radiatoriuje įrengti uždaromąją  armatūrą. Vamzdžius nudažyti.

ŠALTO IR KARŠTO VANDENS VANDENTIEKIS

Reikalavimai plieniniams cinkuotiems vamzdžiams.

- Vamzdžiai turi turėti ištisinį cinko paviršių ne mažesnį 20 mikronų storio;

- Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės dėmės ir šiurkštumai.

- Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį.

- Plieninių cinkuotų vamzdžių instaliacijai naudojamos plieninės cinkuotos arba ketinės fasoninės dalys su sriegine jungtimi.

- Vamzdžių tiekėjai turi pateikti sertifikatus, kad vamzdžiai yra tinkami transportuoti geriamos kokybės vandenį.

Reikalavimai daugiasluoksniams vamzdžiams:

- Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti visus reikalavimus, keliamus geriamojo ir karšto vandens sistemoms. Tiekėjai privalo pateikti sertifikatus, kad vamzdžių sistema yra pritaikyta visoms geriamojo vandens kategorijoms.

- Daugiasluoksnių vamzdžių išoriniai skersmenys turi atitikti Lietuvoje naudojamiems plieninių cinkuotų vamzdžių skersmenims.

- Patvarumas turi būti ne mažiau, kaip 50 metų.

- Atsparios galvaninei ir elektroninei korozijai.

Daugiasluoksniai vamzdžiai turi turėti šias technines charakteristikas:

- maksimali darbo temperatūra 950C;

- maksimali trumpalaikė temperatūra 1100C;

- maksimalus ilgalaikis darbo slėgis – 10 bar;

- linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas – 0,025 mm/m0K;

- linijinis šilumos laidumo koeficientas - 0,43 W/m0K;

- vamzdžio šiurkštumas – 0,007 mm.

Vandentiekio instaliacijoms galimas ir kitokių tipų vamzdynų naudojimas, su sąlyga, kad jie atitinka visus aukščiau minėtus techninius reikalavimus, kurie yra pritaikyti naudoti geriamojo ir karšto vandens sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje.

Reikalavimai plastmasiniams pex vandentiekio vamzdžiams.

- Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti visus reikalavimus, keliamus geriamo karšto vandens sistemoms. Tiekėjai privalo pateikti sertifikatus, kad vamzdžių sistema yra pritaikyta visoms geriamojo vandens kategorijoms bei fiziologiškai nekenksminga maisto produktams. Vamzdžiai gaminami iš aukšto tankio polietileno – plastiko su dideliu molekuliniu svoriu.

- Pex vamzdžių ir fasoninių detalių skersmenys turi atitikti Lietuvoje naudojamiems plieninių cinkuotų vamzdžių skersmenims.

- Patvarumas turi būti ne mažiau, kaip 50 metų.

- Vandenyje esančios cheminės medžiagos neturi gadinti instaliacijos, vamzdynai turi būti atsparūs bet kokiam PH lygiui.

Plastikiniai pex vamzdžiai turi turėti šias technines charakteristikas:

- darbinė temperatūra -1000C +1000C;

- maksimali trumpalaikė temperatūra 1100C;

- maksimalus ilgalaikis darbo slėgis – 10 bar;

- tankis – 0,938 g/cm3;

- atsparumas tempimui (200 C) – 19-26 N/mm2;

- elastingumo modulis E (200 C) – 800-900 N/mm2;

- santykinis pailgėjimas (prieš trūkstant) (200 C) – 350-550;

- trinties koeficientas (lyginant su metalu) – 0,08-0,1;

- linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (200 C) – 1.4x10-4 l/K.

Linijinis šilumos laidumo koeficientas - 0,35 W/m0C.

Vamzdynų sistemos ir gaminiai turi atitikti šiuos normatyvinius dokumentus:

- gaminiai turi turėti ISO 9002 standartą;

- armatūrą;

- atjungimo armatūra turi būti sertifikuota;

- atjungimo armatūra turi būti pritaikyta vandens temperatūrai ne žemesnei 950C;

- atjungimo armatūros išlaikomas slėgis ne mažesnis, kaip 10,0 barų;

- movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose ir prijungiama srieginiais sujungimais;

- armatūros montavimo vietose sienose įrengiami metaliniai karštu būdu padengti liukeliai su hermetiškai uždaromomis durelėmis.

Vamzdynų tvirtinimas.

- Sistemos vamzdynus reikia tvirtinti prie statybinių konstrukcijų atramų, kronšteinų, pakabų ir paslankių bei pastovių laikiklių pagalba, įvertinant galimą vamzdynų pailgėjimą ar susitraukimą.

- Atramos ir laikikliai turi būti sukonstruoti taip, kad apsaugotų jų palaikomus vamzdžius.

- Daugiasluoksnių vamzdžių tvirtinimo atstumas 1,2 m 16 x 2,0 skersmens vamzdžiams ir 1,5 m didesnio skersmens vamzdžiams.

- Plieninių cinkuotų vamzdžių tvirtinimo atstumai: 1,5 m, kai vamzdžio D=15mm, 2,0 m

D=20-25 mm, 2,5 m D=32mm, 3,0 m D=40-50 mm; 4,0 m D=65-80; 6,0 m D=100 mm.

Hidrauliniai bandymai.

Prieš atliekant hidraulinį bandymą reikia patikrinti ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei prateka, nesandarumas privalo būti pašalintas. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima pradėti hidraulinius bandymus.

Bandymo sąlygos ir parametrai turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

- reikia atjungti sanitarinės armatūros elementus, kurie esant aukštiems slėgiams gali būti pažeisti arba kenktų bandymui. Atjungtos armatūros vietoje pastatyti kamščius, akles arba uždaryti ventilius;

- didžiausio slėgio vietoje prijungiamas manometras, kurio atskaitymo tikslumas 0,1 bar;

- paruoštą instaliaciją pripildyti šaltu vandeniu ne ilgiau 24 valandas prieš bandymą, rūpestingai nuorinti ir gerai patikrinti visus elementus ar jie sandarūs prie statinio vandens stulpo slėgio instaliacijose;

- slėgis turi būti didinamas specialiu siurbliu su taruotu manometru, kurio parodymų apimtis 50 proc., didesnė už bandymų slėgį ir elementarios padalos reikšmė 0,1 bar;

- šalto ir karšto vandentiekio bandymų kontrolinis slėgis pasiekiamas pridedant iki 5 bar prie maksimalaus darbo slėgio. Kontrolinio slėgio paklaida iki 0,2 bar;

- vandentiekio pakeistus vamzdynus reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas;

- atlikus hidraulinį bandymą, būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus, instaliaciją būtina

praplauti vandeniu ir prapūsti oru, kad joje neliktų nešvarumų, kurie atsiranda pjaustant vamzdžius. Tik tuomet galima vėl įjungti armatūrą ir sureguliuoti ją kaip prieš atjungimą.

- Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir prieš patalpų apdailos darbus.

Vamzdynų izoliavimas.

Vamzdynų poliuretaninė izoliacija privalo turėti tokias fizines- mechanines savybes:

- tankis –30,0kg/m3;

- porų struktūra - tanki uždara;

- spalva-pilka;

- šilumos laidumo koeficientas – 0,033W/mK;

- atsparumas vandens garų difuzijai - 3500;

- vandens sugėrimas - po 7 parų 1,01%;

- terminės deformacijos – iki 2% pagal skersmenį, iki 3% pagal ilgį.

Vamzdynų izoliacijai naudojami vamzdiniai kevalai su aliuminio folija turi būti pritaikyti karšto vandens vamzdynų šiluminei izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato bei atitikti šias technines charakteristikas:

▪ maksimali darbinė temperatūra +2500C;

▪ nominalus tankis 100kg/m3;

▪ naudojama nedegi bazinė medžiaga.

Visos siūlės turi būti sandarinamos lipnia aliuminio juostele.

NUOTEKŲ  SISTEMA

Reikalavimai nuotekynės vamzdžiams.

Vidaus nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš neplastifikuoto

polichlorido. PVC vamzdžiai turi turėti tokias technines charakteristikas:

▪ plastmasė –PVC, skersmuo nuo 32 iki 160 mm;

▪ guma –SBR (stirol-butanas);

▪ tankis –1410kg/m3;

▪ elastingumo modulis –3000MPa;

▪ linijinis šilumos plėtimosi koeficientas –0,06mm/m0C;

▪ šiluminio laidumo koeficientas 0,15W/m0K.

Vamzdynai ir fasoninės dalys turi atitikti šiuos normatyvinius dokumentus:

▪ Rangovas turi pateikti gaminių sertifikatus.

Vamzdynų ir fasoninių dalių montavimas.

Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungdami vamzdį su movą nepažeistume guminio žiedo.

Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą būtina patikrinti:

▪ ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;

▪ ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista.

Patepti vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Movos vidaus tepti nereikia.

Lygųjį vamzdžio galą įstumti iki atramos. Pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. Patraukti lygųjį vamzdžio galą 12 mm atgal.

Patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje, turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo.

Priklausomai nuo vamzdžio skersmens, nuotekynės vamzdžių tvirtinimas prie sienų turi būti:

-    vamzdžio skersmuo: DS=32 mm, horizontalus tvirtinimas-0.40 m, vertikalus tvirtinimas

0.80 m;

-     vamzdžio skersmuo: DS=50 mm, horizontalus tvirtinimas-0.50 m, vertikalus tvirtinimas-1.0 m;

-      vamzdžio skersmuo: DS=110mm, horizontalus tvirtinimas- 1.0 m, vertikalus tvirtinimas-2.0 m.

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi.

Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m aukštyje nuo grindų. Revizijos turi būti su hermetiškai užsukamais dangteliais.

Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2,0 mm vienam ilgio metrui.

Nuotekų tinklo vamzdynai montuojami paslėptai statybinėse konstrukcijose, virš pakabinamų lubų arba aptaisomi gipsokartonu ant metalinio karkaso (išskyrus rūsio, technines ir panašias patalpas).

Revizijų pastatymo vietose sienose įrengiami metaliniai liukeliai su lygiais paviršiais ir hermetiškai uždaromomis durelėmis.

Tinklo hidraulinis bandymas.

Nuotekų šalinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 75% sanitarinių prietaisų čiaupų.

Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutekėjimų.

Visi hidraulinio išbandymo darbai turi būti atlikti prieš vamzdžių uždengimą.

Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio bandymo ir paslėptų darbų aktai.

SIENŲ REMONTAS

TINKAVIMAS

Reikalavimai tinko darbams. Matuojama 5 kartus 70-100 m² paviršiaus arba vienoje patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos.

Tinkavimas. Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams:

| Nuokrypio pavadinimas | Leistini ribiniai nuokrypiai, mm | Kontrolė |
| --- | --- | --- |
| Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 1-am metrui Visam patalpos aukščiui ar ilgiui | 1,5 1,3 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |
| Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: 1-am metrui Vienam elementui | <2 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |
| Tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio | <2 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |
| Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar užkarpų | <2 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |
| Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas | <3% | Matuojama 3 kartus 10 m² paviršiaus |

Tinko skiedinio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 3˚C.

Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5˚C, tinkavimo darbai negali būti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio.

DAŽYMAS

Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas <8%, betoninių ir gelžbetoninių <4-6%, medinių <12%. Dažomos patalpos temperatūra >8˚C, santykinis oro drėgnumas <70%. Išoriniai paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27˚C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, lyjant ar esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 10m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais:

| Technologinė operacija | Dažymo rūšys |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vandeniniais dažais dažymas |  |
| Valymas | + |  |
| Išlyginimas | + |  |
| Plyšių rievėjimas | + |  |
| Pirmasis gruntavimas | + |  |
| Dalinis glaistymas | + |  |
| Užglaistytų vietų šlifavimas | + |  |
| Antrasis gruntavimas | + |  |
| Dažymas | + |  |

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais gramzdikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas.

Nuo naujai galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršiaus nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje.

Grunto dugnas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau  atliktų darbų.

Jei kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Dažymo būdas. Jis turi būti parenkamas pagal darbo vietą ir pagal gamintojo nurodymus.

Dažymas teptuku turi būti atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.

Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų.

Purškiant gretimi paviršiai turi būti gerai uždengti.

Darbų priežiūra. Dažyti paviršiai turi būti atsparūs plaunant dezinfekciniais skysčiais ir tirpalais. Dažyti paviršiai turi būti atsparūs trynimui. Jie turi atlaikyti 10000 kartų trynimo bandymų.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

| Techniniai reikalavimai | Ribiniai nuokrypiai | Kontrolė |
| --- | --- | --- |
| Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis - glaisto | 1,5 | 5 matavimai 50-70 m² paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais. |

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygus be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažų kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.

Reikalavimai baigtam paviršiui:

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai | Kontrolės būdai |
| --- | --- | --- |
| Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pūslių ir ištrintų vietų. Dažų paviršius turi būti atsparus dezinfekcinėms priemonėms ir plovimui, turi atlaikyti 10000 trynimų. Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi. Paviršiai padengti ne vandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus. Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių. Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose. Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) |  | Vizualinė apžiūra Vizualinė apžiūra Vizualinė apžiūra Matuojant liniuote Matuojant liniuote Matuojant liniuote |

GRINDŲ  PVC  DANGA

| TECHNINĖ INFORMACIJA |  |
| --- | --- |
| Grindų rūšis | Heterogeninė kompaktinė vinilinė grindų danga |
| Klasifikavimas : Komercinė Pramoninė | Klasės: 34 43 |
| Paviršiaus apsauga | Top Clean (arba neprastesnė) |
| Bendrasis storis | 2.00mm (±0.10mm) |
| Dėvimojo sluoksnio storis | 0.70mm (±0.02mm) |

PVC VIDAUS DURYS

Bendrieji reikalavimai:

- PVC durys (visos konstrukcijos) turi būti sertifikuotos, paženklintos CE ženklu;

- durų profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, gamyboje nenaudoti švino stabilizatoriai, neturi išskirti nuodingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus;

- medžiaga – polivinilchloridas (PVC);

- penkių kamerų profilis, profilio plotis >= 73 mm;

- dviguba sandarinimo sistema su APTK (gumos) tarpinėmis;

- didžiosios profilio kameros sustiprintos cinkuoto plieno profiliais;

- durų apkaustai metaliniai, atsparūs korozijai, leidžiantys duris varstyti viena padėtimi;

- durų profilių spalva – balta;

- PVC profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus;

- durų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Durų furnitūra.

Durys turi būti su įleidžiamomis spynomis su dvipuse cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu.

Spynų korpusas yra paprastas, grūdinto plieno 22 mm ilgio trijų sluoksnių skląstis, spragtukas padengtas sustiprinto nikelio sluoksniu. Rakinant raktas apsisuka 360° kampu, raktą galima ištraukti tik pilnai užrakinus arba atrakinus spyną. Rankenos mechaninės, lygios, baltos spalvos.

Bendrieji reikalavimai. Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą, bet kurioje padėtyje.

Sandūrų izoliavimas ir užtaisymas. Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai užhermetinti besiplečiančiais išpurškiamais sandarinimo putų sąstatais makroflekso arba analogiško tipo medžiaga. Durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetiškas tarpines.

Sandarinimo putos neturi papildomai plėstis. Jos turi būti gerai suderintos su rėmo ir sandarinimo medžiagomis. Putos neturi išskirti nuodingų medžiagų, jose negali būti bituminių priedų. Prieš purškimą nuvalyti nuo siūlės šiukšles ir dulkes. Naudojant putas kontroliuoti, kad neįvyktų rėmo formos pasikeitimai.

Prieš siūlių sandarinimą patikrinti:

- ar švarus sukibimo paviršius;

- ar reikalingi papildomi paruošiamieji darbai;

- ar netrukdo kaladėlės, izoliacija;

- ar sandarinimo sistema suderinta su kitomis medžiagomis;

- ar sandarinimo medžiagos atitinka visus reikalavimus;

- ar sandarinimo sistema užtikrina suderinamumą su rėmu, siena;

- ar yra kritinių sukibimo paviršių.

Leistini durų įrengimo nuokrypiai :

| Nuokrypio pavadinimas | Leistinas nuokrypis, mm |
| --- | --- |
| Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės | 3 |
| Apvadų nukrypimas nuo vertikalės | 3 |
| Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi | 2 |
| Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto | ± 3 |
| Horizontalių elementų nesutapimas duryse | 2 |

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

Durys turi būti priduotos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais.

ELEKTROTECHNIKOS DARBAI

BENDROJI DALIS

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui el. energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

-įtampa 380/220 V+5%;

-3 fazės, projektuojama - TN-S sistema (penkialaidė sistema), esamų el. tinklų - TN-C-S;

-dažnis 50 Hz. Įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

EI. tinklų nutiesimas, jų gyslų sujungimas paskirstymo dėžutėse ir prijungimas prie el. aparatūros turi atitikti EĮĮT. Darbai turi būti atliekami prisilaikant “Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius”.

Rangovas Užsakovo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiu asmeniu.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.

Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.

Rangovas privalo padaryti užrašus ant paskirstymo skydų, pritvirtinti schemas skydų durelių vidinėje pusėje, atitinkančias išpildymui, o išorinėje durelių pusėje priklijuoti lipdukus pagal Saugos taisyklių reikalavimus.

Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomuosiuos brėžinius, išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba.

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMUI

Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Siekiant išvengti elektros traumų eksploatuojant pastatą, laidininkus privaloma tiesti tam tikslui skirtose zonose paslėptai.

Tiesiant laidininkus lygiagrečiai vamzdynams, juos tiesti 0,40 m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei 0,1 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai silpnųjų srovių tinklams, juos tiesti 0,25 m atstumu.

Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos kabeliams, juos tiesti ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25 m, kai lygiagrečiai tiesiamas tiktai vienas elektros laidininkas. Kai nurodytų atstumų išlaikyti negalima, gaisro signalizacijos kabeliai turi būti apsaugomi nuo elektromagnetinės indukcijos (ekranuoti).

Kertant minėtų vamzdynų trasas, laidininkus tiesti 0,1 m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei 0,05 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Jeigu atstumas nuo laidininkų iki vamzdžių yra mažesnis nei 0,025 m, tai laidininkus būtina papildomai apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų po 0,025 m į abi puses nuo vamzdžio.

Laidininkus tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05-0,1 m atstumu nuo atšakų dėžučių arba aparatų (prietaisų).

Patalpose su pakabinamomis lubomis, atšakų dėžutes montuoti:

- virš pakabinamų lubų, kai ertmė virš jų yra lengvai prieinama;

- 0,1 m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama.

Kiti pagrindiniai reikalavimai darbams:

-vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taip pat ir dėl ore esančių garų kondensacijos). Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius;

- traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

- vertikaliuose trasų ruožuose kas 3 - 4 m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30 m (iki 50 mm² imtinai) ir kas 20 m (70-150 mm2), įrengiant dėžutes.

- laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. Laidininkų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti paliekama ne mažesnė kaip

50 mm ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. Laidininkų sujungimui turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba spyruokliniai gnybtai;

- visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija.

- skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir talpa turi atitikti projekte nurodytiems;

- surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje;

- tam, kad išvengti nepageidaujamos įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina naudoti tiktai CE žymeniu ženklintus aparatus ir prietaisus.

REIKALAVIMAI SKIRSTOMIESIEMS SKYDAMS

Skirstomieji skydai turi būti skirti modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70 mm, įrenginiui ant bėgelio DIN EN 50022, arba ant montažinių plokščių. Skydai privalo būti komplektuojami apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45 mm aukščio išpjovomis aparatams bei atskirais gnybtynais neutralės ir apsauginių laidininkų prijungimui. Visiems skirstomiesiems skydams būtina palikti talpos rezervą, ne mažesnį kaip 20% bendrosios skydo montažinės talpos.

Skydai, skirti įrengimui nišoje, privalo turėti nuimamą dekoratyvinį rėmą. Skydų, įrengiamų elektros skydinėje ar tiktai aptarnaujančiam personalui prieinamose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 30, jeigu aplinkos sąlygos nereikalauja aukštesnio apsaugos indekso. Skydų, įrengiamų kitose drėgnose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 41, šlapiose bei dulkėtose patalpose apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 54.

Visi skydai, įrengiami pašaliniams asmenims prieinamose vietose, privalo būti užrakinami. Skydų durelės privalo atsidaryti 90° kampu. Jei esant atidalytoms skydo durelėms lieka

siauresnis nei 1 m  praėjimas, skydo durelės privalo atsidaryti 180° kampu.

REIKALAVIMAI APŠVIETIMO ĮRANGAI

Šviestuvai numatomi su LED šviesos diodais. LED efektyvumas turi būti ne mažiau kaip 100 Lm/ W. Tarnavimo laikas ne mažiau kaip 30000 valandų. Šviestuvo švietimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 140°. Spalvinė temperatūra ne mažesnė 3000 K. Papildomi reikalavimai apšvietimo įrangai:

- naudojamų lempų galia, šviesos srautas bei spalvų perteikimo geba turi atitikti projekte nurodytoms techninėms charakteristikoms;

- ant degių paviršių galima įrengti tiktai tam skirtus šviestuvus su atitinkamomis charakteristikomis (paženklintus tai patvirtinančiu žymeniu);

- minimalus atstumas tarp į pakabinamas lubas įleidžiamų šviestuvų ir perdangos konstrukcijos, įskaitant šilumos bei garso izoliacijos sluoksnį turi būti lygus 25 mm. Minimalus atstumas tarp šoninių šviestuvų paviršių ir statybinių konstrukcijų privalo būti lygus 50 mm.

- šviestuvų tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, užtikrinančius saugų ir patikimą atitinkamos masės šviestuvų įrengimą bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti;

-  prijungimui skirtų laidininkų ilgio atsarga turi užtikrinti pakartotinio prijungimo galimybę;

- patalpų apšvieta priimta pagal HN 47:1995, HN 98:2000 ir pagal Europos standartą EN 12464- 1. Apšvietimo galia apskaičiuota kompiuterine programa. Techniniai reikalavimai šviestuvams sudaryti atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų aplinkos klasę, architektūrinius ir konstrukcinius sprendimus.

REIKALAVIMAI APSAUGOS APARATAMS

Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 50022 arba ant montažinės plokštės.

Žemos įtampos saugikliai turi tenkinti standarto IEC 269 reikalavimus. Saugiklių korpusai turi būti hermetiški ir atsparūs staigiems temperatūros pokyčiams. Saugiklių tirptukų eksploatacijos klasė turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį.

Atskirų grandinių saugiklių tirptukų srovės privalo atitikti projektą.

Apsaugos aparatai turi turėti aparato (grandinės) paskirtį nurodančios etiketės laikiklį bei kontaktų būklės indikaciją ( 0 = atjungta, 1 = įjungta).

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija pateikiama po įvykdytų darbų eksploatacijai, kartu su perdavimo- priėmimo aktu.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Dokumento N. | Išdavimo data | Kas užpildė | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izoliacijos varžos išbandymų protokolai |  |  |  |  |
| 2. | Kilpos „Fazė – nulis“ matavimo protokolai |  |  |  |  |
| 3. | Pereinamųjų taškų varžos išbandymų protokolai |  |  |  |  |
| 4. | Dengtų darbų aktai (visų darbų) |  |  |  |  |
| 5. | Įsakymo išrašas (sutartis) atsakingo asmens už elektros ūkį (rangovo ir užsakovo) |  |  |  |  |
| 6. | Elektros įrenginių sąrašas (rejestras) |  |  |  |  |
| 7. | El. montavimo darbų baigimo pažyma |  |  |  |  |
|  | Kiti dokumentai: |  |  |  |  |
| 8. | Įrenginių pasai |  |  |  |  |
| 9. | Sertifikatai |  |  |  |  |
| 10. | Atitikties deklaracijos |  |  |  |  |
| 11 | Montavimo schemos (brėžiniai) |  |  |  |  |
| 12. | Statybos darbų žurnalas |  |  |  |  |

Rangovas statybos darbų metu privalo pateikti elektroninį statybos žurnalą. Žurnalo įsigijimo sąnaudos privalo būti įskaičiuotos į  darbų kainą.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. D1-508, 4.3. punktu: Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

Sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ir turėti tą patvirtinančius dokumentus, bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant nurodytus darbus. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki Darbų vykdymo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalo pratęsti turimą sertifikatą ir pateikti jį pirkimo vykdytojui.

KITI REIKALAVIMAI

Į kainą turi būti įskaičiuoti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbo užmokestis, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, modeliai ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

Patalpų būklė užbaigus darbus. Įvykdžius darbus Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ir nuvarvėjimai turi būti pašalinti.

Įvykdžius darbus bei perdavus juos Užsakovui- patalpos privalo būti tvarkingos bei tinkamos eksploatavimui.