POŽEMINIO VANDENS iŠTEKLIŲ ŽVALGYBOS (i ETAPAS) IR DETALIŲ TYRIMŲ (ii ETAPAS)

ATLIKIMO (PELENIAI-2 IR PELENIAI-3 SKLYPUOSE, PELENIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. SAV.) Techninė SPECIFIKACIJA

- Darbų tikslas: gauti duomenų apie 1) Peleniai-2 ir Peleniai-3 sklypų geologines - hidrogeologines sąlygas, jų tinkamumą viešojo tiekimo požeminio vandens vandenvietės įrengimui, 2) gavybai tinkamo požeminio vandens sluoksnio geofiltracines savybes ir kokybę, 3) produktyvaus sluoksnio požeminio vandens išteklių formavimosi sąlygas ir jų šaltinių saugą [1]. Darbai priskiriami tiesioginiam žemės gelmių tyrimui [2].

- Darbų vieta Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k. (vietos schema pridedama):

  - Peleniai-2 teritorija, esanti į šiaurės vakarus nuo išžvalgytos Pelenių vandenvietės (kodas 5893), kurio centro koordinatės LKS-94: x-6092840, y-501190;

  - Peleniai-3 teritorija, esanti į rytus ir pietryčius nuo Pelenių vandenvietės (kodas 5893), kurio centro koordinatės LKS-94: x-6092550, y-501500;

- Požeminio vandens išteklių žvalgybos ir detalių hidrogeologinių tyrimų sudėtis, tvarka ir apimtis:

# I  ETAPAS:

  - Požeminio vandens išteklių žvalgybos projekto rengimas, derinimas (su Užsakovu ir žemės savininku, gavus išankstinį rašytinį sutikimą žemės gelmių tyrimui), žemės gelmių tyrimo (toliau ŽGT) registravimas LGT;

  - Tyrimams tinkamų vietų paieška ir žvalgyba:

    - tyrimo gręžinių gręžimo aikštelių parinkimas: 10 vnt. [1];

    - tyrimo gręžinių (gylis iki 70 m) gręžimas geologinio pjūvio nustatymui ir geofiziniams tyrimams: 10 vnt.;

    - tyrimo gręžinių likvidavimas (10 vnt.);

    - gręžinių pasų registravimas LGT;

    - tyrimo gręžinių aikštelių sutvarkymas, iš technologinės duobės išsiurbiant ir utilizuojant molio skiedinį, užpilant iškastu gruntu, sutankinant;

    - neradus žvalgybos gręžinių įrengimui tinkamų vietų, kiti žemės gelmių tyrimo projekte numatyti darbai neatliekami.

  - Žvalgybos gręžiniai:

    - gręžinių įrengimas vamzdžiais PVC d125 su filtru intervale ~40-60 m ir išvalymas iki pilno vandens atsivalymo, nustatant pagrindinius gręžinio hidrodinaminius parametrus (vandens lygį, debitą ir pažemėjimą): 6 vnt.;

    - gręžinių hidrodinaminiai bandymai (≥4 val.) su vandens lygio atsistatymo matavimais (≥2 val.), automatiniais registratoriais (kas 5 min.), produktyvaus sluoksnio hidrogeologinių parametrų nustatymui;

    - hidrodinaminių bandymų pradžioje: gręžinių vandens laboratoriniai matavimai: bendroji cheminė analizė, organinės medžiagos (ChDS) ir geležies (Fe2+ ir Fe3+) koncentracijos nustatymas;

    - hidrodinaminių bandymų pabaigoje: gręžinių vandens kokybės tyrimas, pagal Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 18.1 p. reikalavimus [3];

    - gręžiniai likviduojami, atlikus I ir II etapų tyrimus;

    - gręžinių aikštelės sutvarkomos, iš technologinės duobės išsiurbiant ir utilizuojant molio skiedinį, jas užpilant iškastu gruntu, sutankinant;

    - gręžinių pasų registravimas LGT;

  - Tyrimo ir žvalgybos gręžinių gręžimo ir bandymo rezultatų apibendrinimas. Parengiama išvadų ir rekomendacijų hidrogeologinė ataskaita.

# II  ETAPAS (atliekamas esant teigiamam I etapo rezultatui):

  - Požeminio vandens išteklių detalių tyrimų plano rengimas ir derinimas, ŽGT papildymas;

  - Požeminio vandens išteklių žvalgybos gręžiniai:

    - gręžinių įrengimas vamzdžiais PVC d225 su filtru intervale ~40 - 60 m ir išvalymas iki pilno vandens atsivalymo, atliekant parengiamuosius išpumpavimus pagrindinių gręžinio hidrodinaminių parametrų nustatymui (4 vnt.);

    - gręžinių pasų registravimas žemės gelmių registre; atlikus tyrimus ir nustačius, kad gręžinys tinkamas požeminio vandens gavybai, aprobavus požeminio vandens išteklius, pakeičiama gręžinio paskirtis, iš žvalgybos į gavybos;

    - gręžiniai likviduojami po tiriamojo išpumpavimo, nustačius, kad gręžinys požeminio vandens gavybai netinka.

    - darbų aikštelės sutvarkomos, iš technologinės duobės išsiurbiamas ir utilizuojamas molio skiedinys, duobės užpilamos iškastu gruntu, sutankinant.

  - Žvalgybos gręžinių parengimas tiriamiesiems išpumpavimams:

    - tiriamieji išpumpavimai atliekami nuosekliai: 4 gręžiniai po 7 dienas, su vandens lygio atsistatymo stebėjimu iki 7 dienų);

    - gręžinių žiotys uždengiamos hermetiška galvutė su DN32 pjezometru, į kurį įleidžiamas automatinis vandens lygio ir temperatūros registratorius ≥2 m žemiau giluminio siurblio; virš gręžinio galvutės įrengiami vandens srauto reguliavimo sklendė, mechaninis skaitiklis DN65 ir čiaupas nuolatiniams vandens savybių stebėjimams ir mėginių ėmimui;

    - siurblys gręžinyje montuojamas naudojant PE DN75 vamzdžius; jo nuleidimo gylis, nustatomas pagal gręžinio hidrodinaminius rodiklius, turi užtikrinti gręžinio debitą ≥20 m3/h;

    - tiriamo gręžinio siurblio valdymo ir apsaugos pultas įrengiamas skyde ant atramos;

    - iš gręžinių siurbiamo vandens išleidimui įrengiama laikina PE vamzdžių linija iki Neries upės;

  - Požeminio vandens tiriamieji išpumpavimai su stebėjimo gręžiniais:

    - tiriamieji išpumpavimai atliekami naudojant autonominį elektros tiekimo šaltinį (generatorių), nuosekliai: 4 gręžiniai po 7 dienas, su vandens lygio atsistatymo stebėjimu iki 7 dienų;

    - vandens lygio ir temperatūros matavimai, vandens lygio žemėjimo ir atsistatymo metu, atliekami automatiniais registratoriais žvalgybos gręžiniuose (6 vnt.) kas 5 min. Pagal atliktų matavimų duomenis skaičiuojamos tiriamų vandeningųjų sluoksnių pagrindinių geofiltracinių parametrų (vandens pralaidumo ir vandengrąžos koeficientų) vertės;

    - požeminio vandens fizikiniai parametrai: Eh, pH, SEL, O2, T matuojami lauko analizatoriumi prie gręžinių ( 2 kartus per dieną);

    - požeminio vandens, bandinių ėmimas ir laboratoriniai matavimai pagal Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 18.1 p. reikalavimus atliekamas kiekvieno bandymo pabaigoje, prie stabdant išpumpavimą (4 vnt.);

    - požeminio vandens bandiniai kontroliniams laboratoriniams matavimams (bendroji cheminė analizė, organinės medžiagos koncentracija pagal ChDS, Fe2+, Fe3+) imami pirmą, trečią ir penktą bandymo dieną;

  - Požeminio vandens išteklių įvertinimas ir apsaugos zonos projekto hidrogeologinių ataskaitų rengimas: turi būti atliktas naudojant 3D matematinį modeliavimą, papildomai išanalizuojant ir pateikiant Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo 5.4 punkte numatytus reikalavimus.

Reikalavimai darbams:

- Juodkazis V., Gregorauskas M., Mokrik R. Regioninė hidrogeodinamika: požeminio vandens telkiniai ir ištekliai. Vadovėlis, „VUL“, 2012.

- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357).

- Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas (TAR, 2021-04-29, i.k. 2021-08923).

- Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašas (TAR, 2022-05-17, Nr. 10365).

- Lietuvos higienos norma HN 24:2023. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (TAR, 2023-02-01, i.k. 2023-01760).

- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas (TAR, 2015-12-14, i.k. 2015-19741).