Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario gimnazijos mokslo paskirties pastato (Nr. 5296- 8032-0016) Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija ) 2025-03-10 ir 2025-03-13 protokolus Nr. 5 ir 6

Pagal adresatų sąrašą 			                 2025-03-13 Teikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso „Raudondvario gimnazijos mokslo paskirties pastato (Nr. 5296-8032-0016) Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-03-1 aptaria gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus, taip pat, atsižvelgiant į tiekėjų klausimus ištaiso Pirkimo dokumentuose prieštaravimus, technines klaidas ir paskelbia naujos redakcijos žemiau nurodytus Pirkimo dokumentus.

- Klausimas. DKŽ Sklypo sutvarkymas - 60,61,62,63 pozicijos - pagal projekto DKŽ - 6.4 poz. - Vartai su segmentinio tinklo užpildu (automatiniai, vartų pravažiavimo plotis 5 m, su pamatu) pilkos spalvos -2vnt. - ar nesidubliuoja 60, 61 poz. ir 62, 63 poz. kuriose skaičiuojama ir vartai - 2vnt. ir užtvaras 2vnt. - prašome patikslinti.

Atsakymas. Projekte vartai yra 2 vnt. (segmentinio tinklo užpildas su automatika) (SP SKŽ 6.4 p). Sąmatoje 60 ir 61 poz. įvertinami vartai (segmentinė dalis, jų pastatymas ir kaina), o 62, 63 poz. montuojama automatinė vartų dalis ir vertinama automatikos kaina.

- Klausimas. Šildymo žiniaraščiuose neteisingas radiatorių pajungimo mazgų kiekis.  H mazgų kiekis turi būti 92 vnt, o ne 129 vnt., nes H mazgai montuojami tik apatinio pajungimo radiatoriams. Išankstinio nustatymo termostatinių vožtuvų kiekis turi būti 37 vnt., o ne 129 vnt., nes jie montuojami tik prie šoninio pajungimo radiatorių. O apatinio pajungimo radiatoriai juos jau turi komplektacijoje. Nuorinimo ventiliai (turbūt turima omenyje grįžtamo srauto reguliavimo ventilius) turi būti 37 vnt. o ne 129 vnt., nes jie montuojami tik šoninio pajungimo radiatoriams.

Atsakymas: Pirkimo metu vadovautis žiniaraščiu. Darbo projekto rengimo metu ir statybos laikotarpiu tikslinti, pagal pasirinktus sprendinius.

- Klausimas. Konstrukcijų projekto darbų kiekių žiniaraščio 3 ir 6 pozicijose yra numatyta armatūra, kurios bendras kiekis yra 18 580 kg, tačiau excel formatu pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose įvertintas kiekis yra tik 17878 kg. Atsižvelgiant į šią pastabą, prašome pateikti pakoreguotą excel formatu pateiktą darbų kiekių žiniaraštį, nes konkurso sąlygose yra nurodyta, kad šie užpildyti žiniaraščiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.

Atsakymas. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. Projekto sklypo plano sutvarkymo dalyje pateiktame brėžinyje NEB-21-G1-TP-SP-3 yra pateiktos dangų detalės (detalė D-4, detalė D-6, detalė D-5), kuriose yra numatyt esamo grunto sutankinimo darbai, tačiau šie darbai nėra įtraukti į excel formatu pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Atsižvelgiant į šią pastabą, prašome pateikti pakoreguotą excel formatu pateiktą darbų kiekių žiniaraštį, nes konkurso sąlygose yra nurodyta, kad šie užpildyti žiniaraščiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.

Atsakymas. Visos detalės turi įkainį "Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio*" šio darbo sudėtis yra: 1.Kelio sankasos planiravimas ir privolavimas. 2.Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3.Tankinimas drėkinant.

- Klausimas. Projekto konstrukcijų dalyje pateiktame grindų detalių brėžinyje NEB-21-G1-TP-SK-2-16, grindų ant grunto detalėje G-1, yra numatyti esamo grunto sutankinimo darbai, tačiau šie darbai nėra įtraukti į excel formatu pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, kuriuos užpildytus reikės pateikti pasiūlymo teikimo metu. Prašome patikslinti pateiktus žiniaraščius minėtais darbais.

Atsakymas: pateikiamas patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. Architektūrinės dalies aiškinamajame rašte pateiktas grindų detalės G-3 aprašymas nesutampa su darbais nurodytas konstrukcijų projekto brėžinyje G-3 grindų detalės brėžinyje. Prašome patikslinti, kurioje vietoje nurodyta informacija yra teisinga ir atitinkamai pakoreguoti excel formatu pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, kuriuos užpildytus reikės pateikti pasiūlymo teikimo metu.

Atsakymas. Grindų detalėje G-3 turi būti numatytas keramzito sluoksnis ir ISOVER FLO akmens vata. Exel žiniaraštyje pateikta informacija yra teisinga.

- Klausimas. Projekto architektūrinėje dalyje pateiktame grindų detalių brėžinyje NEB-21-G1-TP-SA-25, grindų detalėje G-4, yra numatyti esamo grunto sutankinimo darbai, tačiau šie darbai nėra įtraukti į excel formatu pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, kuriuos užpildytus reikės pateikti pasiūlymo teikimo metu. Prašome patikslinti pateiktus žiniaraščius minėtais darbais.

Atsakymas. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis

- Klausimas. Prašome pateikti fasado klinkerio plytelių technines specifikacijas.

Atsakymas. Plytelių techninės specifikacijos pateiktos architektūrinės dalies 41 psl.

- Klausimas. Architektūrinėje dalyje pateikto SA sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.2.7 pozicijoje yra numatytos aliuminio kompozito plokštės, kiekis 53,77 m2, tačiau šie darbai nėra įtraukti į excel formatu pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, kuriuos užpildytus reikės pateikti pasiūlymo teikimo metu. Prašome patikslinti pateiktus žiniaraščius minėtais darbais.

Atsakymas: pateikiamas patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. 2 etapo vėsinimo dalyje skyriuje "H2.JF04 sistema" trūksta oro kondicionavimo derinimo darbų.

Atsakymas. Pateikiamas  patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. Pateiktame excel žiniaraštyje nurodytas armatūros karkaso kiekis yra blogas, turėtų būti 18,58 t. Prašome pakoreguoti kiekį.

Atsakymas: pateikiamas patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. ŠVOK projekto dalies  techninėse specifikacijose vėdinimo įrenginiai nurodyti su vėsinimo sekcijomis, bet žiniaraštyje nėra išorinių blokų prie vėdinimo įrenginių. Ar reikia vertinti išorinius blokus prie vėdinimo įrenginių?

Atsakymas. Žiniaraštyje vertinta kaip komplektas. Komplekto sudėtis turi būti vertinta pagal ŠVOK technines specifikacijas.

- Klausimas. Projekto SA dalies 2.8.8 sąnaudų kiekio žiniraščio eilutėje nurodytas “Maisto keltuvas (915x720 mm)”, tačiau jam nėra pateikta jokia išdetalizuota techninė specifikacija. Prašome pateikti šio keltuvo technines specifikacijas ir nurodyti vietą plane.

Atsakymas. Keltuvo modelis nėra specifikuotas yra nurodyti matmenys ir 200 kg. maksimali kėlimo galia. Keltuvo vietą žiūrėti technologinėje dalyje.

- Klausimas. Prašome patikslinti. Ar cilindrai bus koduojami pagal hierarchinė sistemą ar čia reikalingas spynos, o ne rakto perkodavimas, pametus raktus ? "Kiekvienose duryse turi būti spyna. Spynos cilindras turi būti tokio tipo, kad jį būtų įmanoma perkoduoti Užsakovui bet kada panorėjus. Rangovas turi pasirinkti tokį durų ir spynų gamintoją, kuris turi Lietuvoje atstovą ir serviso tinklą, ir gali prireikus per trumpą laiką pateikti raktų kopijas arba perkoduotą spynos cilindrą su rakto kopija. Jei kitaip neįmanoma organizuoti, Rangovas privalo gauti reikiamą įrangą raktų kopijų gamybai gamyklos sąskaita. Rangovas atsakingas už raktų ir kodavimo sistemos organizavimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Visi raktai turi turėti fiksuotą ar įspaustą kodą iš penkių skaitmenų. Kiekvienam raktui turi būti padaryti keturi atsarginiai raktai. Durų spynos turi būti paruoštos pagal standartinį Abloy (registruotas Abloy, Oy, Joensuu, Suomija, prekinis ženklas) katalogą. Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą, prieš pradėdamas gaminti tokias duris. “

Atsakymas. Rreikalingos koduojamos spynos.

13. Klausimas. Prašome nurodyti, ar sutarties įgyvendinimui yra užtikrintas ir nenutrūkstantis finansavimas.

Atsakymas. Taip.

14. Klausimas.  Prašome paaiškinti ar šiam pirkimui taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. Jeigu taikoma, prašome pateikti baigtinį sąrašą įrenginių/įrangos, kuriems būtų taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.

Atsakymas. Ne netaikoma. Perkančioji organizacija patikslino ir paskelbia naujos redakcijos žiniaraščius: „Vaizdo stebėjimo sistema. 1 etapas” ir „Vaizdo stebėjimo sistema. 2 etapas”, kuriuose neliko lauko ir vidaus kamerų, bei jų montavimo darbų, nes šios įrangos/darbų Perkančioji organizacija neperka. Atitinkamai, Perkančioji organizacija paskelbia patikslintą Pirkimo sąlygų 11 priedą “Neperkamos įrangos/baldų žiniaraštis“, jį papildžius neperkamą įranga – „vaizdo kameros“ bei darbais – „vaizdo kamerų montavimas“.

15. Klausimas. Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/ informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas pirkimo sąlygų 5.6 p. pateiktas dokumentų sąrašas.

Atsakymas. Taip.

- Klausimas. Architektūra ir Lietaus nuotekynė (L1) kiekių žiniaraščiuose dubliuojasi darbai.

Atsakymas: Pateikiami patikslinti žiniaraščiai.

- Konstrukcijos žiniaraštyje klaidingas kiekis. 178,78 t., pagal projektą yra 18,58 t.

- Atsakymas: Pateikiamas patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. Papildomai prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-03-27, kadangi įrangos tiekėjai/gamintojai ir subrangovai nespėja pateikti kainos pasiūlymo iki 2025-03-20, t.y. konkursinio pasiūlymo pateikimo dienos. Dėl šios priežasties pasiūlymo kainos skaičiavimas bus netikslus.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2025-03-26.

- Klausimai/atsakymai.

| Nr. | Projekto dalis | Specifikacijos Nr./Dokumento žymuo | Konkurso dalyvio klausimai, neatitikimai | ATSAKYMAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SK | Dokumento žymuo NEB-21-G1-TP-SA-2 Dokumento žymuo NEB-21-G1-TP-SK-1-01 | TP konstrukcijų dalyje IV etapu numatyta įrengti naujus polius ašyse 7 tarp J/G bei 5 tarp J/G. TP architektūros dalyje II etapu numatyta apšiltinti ir apdailinti išorines sienas ašyse 7 tarp J/G; I etapu numatyta apšiltinti ir apdailinti išorines sienas ašyse 5 tarp J/G bei J tarp 4/7. Prašome išaiškinti, ar teisingai technologiškai išskirti etapų darbai - jei pirmiau apšiltinamos sienos, įrengiama apdaila, o vėlesniu etapu griaunami esami grindų pagrindai ir įregiami nauji poliniai pamatai | Nesikerta nes 4 etapo poliai įrengiami šalia 1 ir 2 etapų sienų. |
| 2 | SK | 2025-03-04 atsakymai į paklausimus per CVP IS | 6 atsakyme į klausimą PO atsakė, kad armatūrinis karkasas pagal projekto sąnaudų žiniaraščius turėtų būti 18,58t. Prašome šį kiekį įrašyti/ištaisyti ir "konkursiniuose žiniaraščiuose"; | Pateikstas patikslintas žiniaraštis |
| 3 | LVN | 2025-03-04 atsakymai į paklausimus per CVP IS | 3 atsakyme į klausimą PO atsakė "Po kiekviena priešgaisrinio rezervuaro talpa reikia įrengti g/b padą 3,6 m x 12,3 m x 0,8 m (h). Vienam padui reikia betono C25/30 XC2 - 35 m3, armatūros 1750 kg". Prašome šį kiekį įrašyti/ištaisyti ir "konkursiniuose žiniaraščiuose"; | Pateikstas patikslintas žiniaraštis - betoninio pado įrengimu po rezervuarais |

- Klausimas. Sutarties BD 57 punkte numatyta: "Surašius reikiamą Statybos užbaigimo dokumentą (elektroninį dokumentą), Rangovas per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui turto sąrašą, kuriame nurodo visą Objekte esantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, įvardijant jį, kartu nurodo jo inventorizavimo numerį, minimalius parametrus, pagal kuriuos būtų galima tą turtą identifikuoti, kiekius ir kainas". Turto tinkamas inventorizavimas ir priskyrimas ilgalaikiam ar trumpalaikiam turtui, mūsų vertinimu, yra Užsakovo pareiga ir atsakomybė, todėl prašome Sutarties BD 57 p. sąlygą panaikinti. Atsisakius šią sąlygą panaikinti, prašome detalizuoti: 1. kokie kriterijai taikomi priskiriant Užsakovo turtą ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui? 2. pagal kokius kriterijus Rangovas turėtų nurodyti turto inventorizavimo numerius? Vadovaujantis inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis 2022-06-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 630, už ilgalaikio turto inventorizacijos numerio suteikimą turėtų būti atsakingas Užsakovas.

Atsakymas. Sutarties BD 57 p. nuostata netaikoma. Pateikiamas patikslintas Pirkimo sąlygų 4 priedas su prierašu, dėl BD 57 p. netaikymo.

- Klausimas. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai turi suteikti darbo projekto parengimo paslaugas tik šio pirkimo metu perkamų darbų apimtyje t.y. tik I ir II etapams.

Atsakymas. Taip, patvirtiname.

- Klausimas. prašome patvirtinti, kad darbams atlikti būtinas Inžinerines paslaugas (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymo paslauga, kadastrinių matavimų bylų parengimas, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms) Tiekėjai turi vertinti tik šio pirkimo metu perkamų darbų apimtyje (I ir II etapams).

Atsakymas. Taip, patvirtiname.

- Klausimas. ŠVOK projekto aiškinamajame rašte yra numatyta, kad šildymo sistema į vėdinimo kamerų šildymo kaloriferius turi būti užpildoma vandens-propilenglikolio mišiniu. Pateiktuose kiekių žiniaraščiuose tai nenumatyta. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Pateikiami patikslinti žiniaraščiai.

- Klausimas. Pateiktuose žiniaraščiuose 1 etapo. Statinio konstrukcijų dalyje, 4 pozicijoje, nurodoma kad armatūros kiekis - 178,78t, o pagal SK projektą 18,85t. Prašome patikslinti kuriais kiekiais  remtis.

Atsakymas: Anksčiau buvo atsakyta ir pateiktas patikslintas žiniaraštis

- Klausimas. I ir II etapo vėdinimo sistemų įrenginiai   J1.JJ01.HHF001 ,J1.JJ03.HHF001 ,J1.JJ05.HHF001, J1.JJ06.HHF001,J1.JJ08.HHF001 ,J1.JJ16.HHF001 yra numatyti su vėsinimo sekcijomis. Pateiktuose kiekių žiniaraščiuose nerandame išorinių šalčio blokų bei reikalingų komunikacijų jų prijungimui (variniai vamzdynai, kabelis). Prašome patikslinti.

Atsakymas: Anksčiau buvo atsakyta ir pateiktas patikslintas žiniaraštis.

- Klausimas. ŠVOK projekto dalies aiškinamajame rašte yra nurodyta : „Lauke montuojami ortakiai izoliuojami 100 mm akmens vatos dembliais/kevalais...“. Pateiktuose kiekių žiniaraščiuose yra numatyta 80mm storio izoliacija. Prašome patikslinti kokio storio izoliacija turi būti vertinama.

Atsakymas: Pagal pateiktą žiniaraštį.

- Klausimas. vėdinimo sistema J1.JJ04 yra numatyta abiejuose etapuose. Vėdinimo įrenginys pagal brėžinius tik vienas, o žiniaraščiuose jau randame du. Ar čia nesudubliuota?

Atsakymas: Pateikiami patikslinti žiniaraščiai.

- Klausimai/atsakymai.

| Eil. Nr. | Klausimo / Pakeitimo kategorija. Projekto dalis | Tiekėjo/ Rangovo klausimas/ pirminė sąlyga | Pirkimo dokumento iškarpa | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŠVOK, NEB-21-G1-TP-01- ŠVOK-01 | J1.JJ01 SISTEMA J1.JJ03 SISTEMA J1.JJ05 SISTEMA J1.JJ06 SISTEMA J1.JJ08 SISTEMA J1.JJ16 sistema. T.S nurodyta, kad oro ruošimo įranga su vėsinimo (freoninėm) sekcijom. Nei projekto medžiagų žiniaraštyje, nei projekto TS nėra jokios informacijos apie išorinius vėsinimo blokus prie vėdinimo įrenginiu. Ar vėdinimo oro ruošimo įranga turi būti vertinama su išorinias vėsinimo sekcijų blokais? |  | TS nurodyta, kad vėdinimo įrenginys komplektuojamas su šalčio generavimo įrenginiu, t.y., išoriniu įrenginiu, kuris tiekia šaltį vėsinimo sekcijoms. Dažnai tą įrangą galima užsisakyti kartu su vėdinimo įrenginiu. |
| 2 | ŠVOK, NEB-21-G1-TP-01- ŠVOK-01 | Atsakymo protokolas Nr. 4. 2025-03-04 , 7 punktas, klausimų lentelėje 5 punktas - klausimas dėl VRF išorinio bloko galingumo H2.JF02 sistema - šitie darbai ir šita įranga numatyti IV etapu - patikslinkite ar šio pirkimo etapu, šitas klausimas ir atsakymas yra aktualus? |  | Atsakyta anksčiau |
| 3 | VN, SA | NEB-21-G1-TP-SA, NEB-21-G1-TP-VN Sanitarinių prietaisų VN projekto žiniaraštyje I etapo kiekiai skiriasi nuo I etapo jūsų pateikto Darbų kiekio žiniaraštyje perkamo kiekio - kurie teisinigi? Įrengiamas kitas kiekis negu numatyta VN projekto I etapo darbuose? Tas pats ir su II darbų etapu |  | Vadovautis SA dalimi |
| 4 | VN, SA | NEB-21-G1-TP-SA, NEB-21-G1-TP-VN VN dalyje praustuvo maišytuvai svirtiniai, SA dalyje praustuvo maišytuvai sensoriniai. Vadovautis SA ar VN dalim? |  | Vadovautis SA dalimi |
| 5 | LVN | Konkursiniame žiniaraštyje "Lauko vandentiekio tinklai" 14pozicija vamzdyno iš PE iki D100 montavimas - 257m, pagal medžiagas 15 ir 16 pozicijas - 268 m, projekto sąnaudų žiniaraštyje (NEB-21-G1-TP-LVN-SŽ) taip pat 268 m. Prašome patikslinti kiekį. |  | Vertinti pagal žiniaraštį 13 ir 14 pozicijos apima bendrą vamzdžių montavimą. |
| 6 | LVN | Flanšinė sklendė DN100 (ilga) Konkursiniame žiniaraštyje "Lauko vandentiekio tinklai" pateikta 5vnt, pagal vandentiekio tinklo šulinių detalizaciją (NEB-21-G1-TP-LVN-B.02 ) yra 4vnt DN100 ir 1 vnt DN200 su prailginimo velenu. Prašome patikslinti. |  | 28 ir 29 pozicijoje 5 vnt. DN 100 41 ir 42 pozicijoje 1 vnt. DN 200 |
| 7 | LVN | Konkursiniame žiniaraštyje "Lauko lietaus nuotekų tinklai " ir projekto sąnaudų žiniaraštyje (NEB-21-G1-TP-LVN-SŽ) apvalūs surenkami g/b šuliniai D1000 yra 14 vnt, pagal planą (NEB-21-G1-TP-LVN-B.01) apvalių surengamų g/b šulinių D1000 yra 13vnt, D1500 - 1vnt. Prašome patikslinti. |  | Vertinti pagal žiniaraštį. |
| 8 | E | Ar tikrai įleidžiami , GČ ir EXIT šviestuvai evakuaciniam apšvietimui turi būti jungiami prie centrinės baterijos, nes AR ir MŽ centrinės baterijos nėra, o TS aparašyta? Prašome papildyti MŽ centrine baterija |  | Visis avariniai ir evakuaciniai šviestuvai t.b. numatyti su vidiniu akumuliatoriumi. Centrinės baterijos šiame projekte nebus. |
| 9 | E | Prašome patikslinti kokius reikia įsivertinti jutiklius, nes MŽ-paprasti, bet TS rašoma, kad jie turi būti DALI valdymu |  | Visi minėti jutikliai be DALI valdymo |
| 10 | E | Prašome pakoreguoti kabelį automobilių krovimo stotelei 22kW, nes pagal gamintojų rekomendacijas 22kW turi būti Cu 5x16mm2 kabelis |  | Cu 5x10mm2 pakankamas, nebent parinktos stotelės turės spec. Reikalavimus. Dabar yra: U kritimass iki 4 proc. darbinė srovė 38 A. |
| 11 | E | Ar gerai suprantame, kad 1-2 etapu neperkamos automobilių krovimo stotelės-8vnt? |  | Patikslintas žiniaraštis 1-mame projekto etape bus perkamos 7-nios stotelės po 2x11kW ir 1-na stotelė 1x11kW |
| 12 | ŠVOK | ŠVOK dalies žiniaraštyje šildymo sistemos dalyse yra pozicija „Esamos šildymo sistemos demontavimas ir išvežimas-1 kompl.“ Šiuo atveju konkurso dalyviai gali skirtingai įsivertinti šios pozicijos darbus, tai gali įtakoti nekonkurencingų pasiūlymų teikimo kainą. Prašau patikslinti kas sudaro šį komplektą t.y. įrangos ir medžiagų kiekiai. |  | Atliktas naujų ŠVOK sistemų projektas pagal Užsakovo reikalavimus, senas sistemas demontuoti. Esamų sistemų vertinimas nėra atliekamas, nes projektuotojui nėra žinoma kokie vamzdynai ir įrenginiai kur sumontuoti ir paslėpti, buvusių sprendinių projektų nėra. |
| 13 | VN | VN projekte TS nurodyta, kad šalto vandens vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta 20 mm izoliacija. Žiniaraštyje 10 mm storio. Patikslinkite žiniaraščius |  | Vertinti pagal žiniaraštį. |
| 14 | ŠVOK | SVARBU. Dubliojasi darbų kiekių žiniaraštyje vėdinimo sistema J1.JJ04 ir vėdinimo įrenginys šiai sistemai. Pateiktuose žiniaraščiuose ši sistema ir vėdinimo įrenginys yra abiejuose etapuose. Pagal brėžinius įrenginys yra tik vienas ir jis II etapo ribose. Patikslinkite žiniaraščius. |  | Pateikiami, patikslinti žiniaraščiai |
| 15 | SA | TP SA dalyje yra pateiktos grindų įrengimo detalės G-1, G-2, G-3 ir G-4 (brėž. NEB-21-G1-TP-SA-25, lap.1). Taip pat ir SK dalyje yra pateiktos grindų įrengimo detalės G-1, G-2 ir G-3 (brėž. NEB-21-G1-TP-SK-2-16, lap.1), tačiau nėra pateiktas G-4 grindų detalės. Prašome patikslinti, kuriomis grindų detalėmis vadovautis teikiant pasiūlymą, ar pateiktomis SA dalyje, ar SK dalyje, kadangi jos skiriasi? Taip pat prašome pateikti SK dalies grindų detalę G-4 |  | Vadovautis SA detalėmis |
| 16 | SA | TP SA dalyje yra pateikti rūsio, Ia. ir IIa. grindų planai (brėž. NEB-21-G1-TP-SA-17, NEB-21-G1-TP-SA-18, NEB-21-G1-TP-SA-19), kuriose yra sužymėtos grindų dangos apdailos, tačiau nėra pažymėta, kur ir pagal kokią grindų detalę G-1, G-2, G-3 ar G-4 bus įrenginėjamos grindys. Prašome pateikti. |  | „G-1“-numatyta grindims ant grunto (visas 1a); „G-2“-grindys sporto salėje; „G-3“-grindys ant perdangos; „G-4“-grindys rūsyje. |

Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Pirkimo sąlygų 5 priedą „Tiekėjų pašalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“, kadangi dėl techninės klaidos 2025-03-10 tiekėjams buvo paskelbtas ne tos redakcijos dokumentas. Prašome vadovautis 2025-03-13 d. Pirkimo dokumentų 5 priedo redakcija.

PRIDEMA

- Patikslintas žiniaraštis. Elektrotechnika. 1 etapas  (2025-03-13 redakcija);

- Patikslintas žiniaraštis. Lauko vandentiekio tinklai. 1 etapas (2025-03-13 redakcija);

- Patikslintas žiniaraštis. Architektūra. 1 etapas (2025-03-13 redakcija);

- Patikslintas žiniaraštis. Architektūra. 2 etapas (2025-03-13 redakcija);

- Patikslintas žiniaraštis. Vėsinimas. 2 etapas. (2025-03-13 redakcija);

- Patikslintas žiniaraštis. Konstrukcijos. 1 etapas. (2025-03-13 redakcija);

- Patikslintas žiniaraštis. Vaizdo stebėjimo sistema. 1 etapas. (2025-03-13);

- Patikslintas žiniaraštis. Vaizdo stebėjimo sistema. 2 etapas. (2025-03-13);

- Patikslintas žiniaraštis. Vėdinimas. 1 etapas (2025-03-13);

- Patikslintas žiniaraštis. Vėdinimas. 2 etapas (2025-03-13);

- Patikslintas žiniaraštis. Šildymas. 1 etapas (2025-03-13);

- Patikslintas žiniaraštis. Šildymas. 2 etapas (2025-03-13);

- Pirkimo sąlygų  5 priedas “Tiekėjų pašalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“ (2025-03-13 redakcija);

- Pirkimo sąlygų 11 priedas “Neperkamos įrangos/darbų žiniaraštis“ (2025-03-13 redakcija).

- Pirkimo sąlygų 4 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ (2015-03-13 redakcija).

Komisija