## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
1511748.03
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [8 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Elektrotechnika | [8 empty] | Elektrotechnika
[7 empty] | Iš viso: |  | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius ELEKTROS SKYDAI | [7 empty] | Skyrius ELEKTROS SKYDAI
1 |  | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt. | 5
2 |  | Įvadinė skirstomoji spinta MPS-1 | kompl. | 1
3 |  | Įvadinė skirstomoji spinta MPS-2 | kompl. | 1
4 |  | Įvadinė apskaitos skirstomoji spinta MPS-3 | kompl. | 1
5 |  | Įvadinė skirstomoji spinta 1-mos kat. imtuvams ARI-3 | kompl. | 1
6 |  | Įvadinė skirstomoji spinta 1-mos kat. imtuvams ARI | kompl. | 1
7 |  | Jėgos transformatoriaus, autotransformatoriaus arba alyvinio reaktoriaus montavimas, kai masė iki 1 t | vnt. | 3
8 |  | Kondensatorinė baterija 50kVA, 400V, 50Hz komplekte su el. spinta ir komutaciniais aparatais ir valdikliu | kompl. | 3
9 |  | Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 22
10 |  | Skirstomasis skydas. SS-1 | kompl. | 1
11 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-21 | kompl. | 1
12 |  | Apšvietimo jėgos skydas AJS-11 | kompl. | 1
13 |  | Apšvietimo jėgos skydas AJS-01 | kompl. | 1
14 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-02 | kompl. | 1
15 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-25 | kompl. | 1
16 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-15 | kompl. | 1
17 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-03 | kompl. | 1
18 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-21 | kompl. | 1
19 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-11 | kompl. | 1
20 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-25 | kompl. | 1
21 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-15 | kompl. | 1
22 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-156 | kompl. | 1
23 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-21 | kompl. | 1
24 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-25 | kompl. | 1
25 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-01 | kompl. | 1
26 |  | Avarinio apšvietimo skydas AAS-01 | kompl. | 1
27 |  | Avarinio apšvietimo skydas AAS-11 | kompl. | 1
28 |  | Avarinio apšvietimo skydas AAS-21 | kompl. | 1
29 |  | Remontinis jėgos skydas. | kompl. | 2
30 |  | Teritorijos apšvietimo skydas TAS-1. | kompl. | 1
|  | Iš viso už skyrių ELEKTROS SKYDAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių ELEKTROS SKYDAI
|  | Skyrius EL.KABELIAI, MOVOS, ANTGALIAI | [7 empty] | Skyrius EL.KABELIAI, MOVOS, ANTGALIAI
31 |  | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 2
32 |  | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | km | 2
33 |  | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio | km | 0.2
34 |  | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km | 0.2
35 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg | 100m | 2.2
36 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg | 100m | 6.4
37 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 28.45
38 |  | Kabelis su Al gyslomis 4x240,0 mm² | m | 220
39 |  | Kabelis su Al gyslomis 4x150,0 mm² | m | 430
40 |  | Kabelis su Al gyslomis 4x95 mm² | m | 210
41 |  | Kabelis Cu 5x10 XLPE | m | 960
42 |  | Kabelis Cu 3X4 XLPE | m | 420
43 |  | Kabelis Cu 3x2,5 XLPE | m | 550
44 |  | Aliuminiai galios kabeliai 4x16 XLPE | m | 915
45 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono lubose | 100m | 3
46 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose | 100m | 3
47 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 3
48 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 3
49 |  | Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg | 100 m | 6
50 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 282.85
51 |  | Variniai kabeliai 3x1.5 | m | 13900
52 |  | Variniai kabeliai 4x1.5 | m | 1880
53 |  | Variniai kabeliai 2x1.5 | m | 3100
54 |  | Variniai kabeliai 3x2.5 | m | 6540
55 |  | Variniai kabeliai 3x4 | m | 50
56 |  | Variniai kabeliai 5x2.5 | m | 490
57 |  | Variniai kabeliai 5x4 | m | 260
58 |  | Variniai kabeliai 5x6 | m | 130
59 |  | Variniai kabeliai 5x10 | m | 550
60 |  | Variniai kabeliai 5x16 | m | 220
61 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x25RM | m | 80
62 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x35RM | m | 30
63 |  | 1kV galios variniai kabeliai 2x1.5RE E60 | m | 150
64 |  | 1kV galios variniai kabeliai 4x1.5RE E60 | m | 750
65 |  | 1kV galios variniai kabeliai 3x2.5RE E60 | m | 120
66 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x2.5RE | m | 160
67 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x4RE E60 | m | 60
68 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x6RE E60 | m | 70
69 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x16RE E60 | m | 55
70 |  | El. laidas Cu 1x4mm2 | m | 200
71 |  | El. laidas Cu 1x16mm2 | m | 90
72 |  | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.11
73 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės stačiamkampės iki 150x100mm | 100vnt | 0.11
74 |  | Šildymo kabelio pajungimo prie maitinimo kabelio dėžutė. Plastikinė, atspari UV, IP65, matmenys:100x100x50 | vnt | 11
75 |  | Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio ilgis)* 40W/m | 100m | 0.55
76 |  | Šildymo kabelių movos montavimas | vnt. | 11
77 |  | Šildymo kabelio atšakojimo mova | vnt | 11
78 |  | Šildymo kabelių movos montavimas*galinis sandariklis | vnt. | 11
79 |  | Šildymo kabelio galinis sandarinkis | vnt | 11
80 |  | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos iki 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas* kiekį tikslinti DP | vnt. | 1
81 |  | Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienvielių iki 16 mm2 skersp. gyslų | 100vnt | 10
82 |  | Antgaliai laidams Cu 1,5-6mm2 | vnt | 800
83 |  | Antgaliai laidui Cu 1x16mm2 | vnt | 200
84 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas* kiekį tikslinti | vnt. | 100
|  | Iš viso už skyrių EL.KABELIAI, MOVOS, ANTGALIAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių EL.KABELIAI, MOVOS, ANTGALIAI
|  | Skyrius ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA | [7 empty] | Skyrius ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA
85 |  | Interjerinių šviestuvų montavimas | vnt | 827
86 |  | Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas*linijinio šviestuvo | 100 m | 2.49
87 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 1.67
88 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 15 W, 2000 lm.,4000 K, CRI=80 | vnt | 89
89 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 23 W, 3100 lm., 4000 K, CRI=80 | vnt | 123
90 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 39 W, 5000 lm. ,4000 K, CRI=80 | vnt | 15
91 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 15 W, 2000 lm., 4000 K, CRI=80 | vnt | 600
92 |  | Paviršinis linijinis LED.Korpusas aliuminio. Sklaidytuvas mikroprizmatinis. Irenginio galia ne daugiau 6 W/m, šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 826 lm. Šviestuvo Šviesinis efektyvumas ne mažiau 137 lm/W | m | 249
93 |  | Paviršinis, asimetrinis, LED , skirtas lentų apšvietimui. Įrenginio galia ne daugiau 32 W, šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 3781 lm. | vnt | 44
94 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED lubins ev apšvietimui. Galia 6,7W; 6500K; 390lm; IP65; IK08 | vnt | 79
95 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED lubiniam apšvietimui. Galia 6,7W; 6500K; 350lm; IP65; IK08 | vnt | 44
96 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED lubų ev apšvietimui. Galia 8W; 6500K; 100lm; IP44; IK08 | vnt | 3
97 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED sieninis švt. ev apšvietimui (GČ). Galia 4,8W; 6500K; 310lm; IP65; IK07 | vnt | 11
98 |  | Ev. kelio krypties šviestuvas. LED lubinis/sieninis šviest. ev. apšvietimui .Galia 3,7W; 4000K; IP30; IK03; | vnt | 30
|  | Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA | [7 empty] | Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA
|  | Skyrius LAUKO ŠVIESTUVAI | [7 empty] | Skyrius LAUKO ŠVIESTUVAI
99 |  | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt | 21
100 |  | Paviršinis LED, RAL9016, 15W 2000 lm 4000 K, CRI>/80, IP54; d316x66mm | vnt. | 21
101 |  | Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m | vnt | 30
102 |  | Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m | vnt | 4
103 |  | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 38
104 |  | Cinkuota 8 m virš žemės aukščio cilindrinės formos, lygaus paviršiaus atrama su įleidžiamomis durelėmis, dažyta milteliniu būdu | vnt | 4
105 |  | G/b pamatas h=4m atramai | vnt | 30
106 |  | G/b pamatas h=8m atramai | vnt | 4
107 |  | Guminė tarpinė | vnt. | 34
108 |  | LED šviestuvas lieto alium.lydinio; 35W ne mažiau 3610 lm, 3000K IP66, šviestuvo matmenys 200x349x63mm (8 m atramai) | vnt. | 8
109 |  | Lauko šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. Šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio, dažytas milteliniu būdu antracito spalva; 24W ne mažiau 4320 lm, 3000K, IP65, komplektuojams su atrama 4m | vnt | 21
110 |  | Lauko šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. Šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio, dažytas milteliniu būdu antracito spalva. 2x24W nemažiau 8640lm, 3000K, IP65, komplektuojamas su 4m atrama ir gembe | vnt | 9
111 |  | Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas*linijinio šviestuvo | 100 m | 0.13
112 |  | Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas | vnt. | 40
113 |  | Lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. Šviestuvo korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, dažytas milteliniu būdu antracito spalva. Sklaidytuvas skaidrus. Įrenginio galia ne daugiau 9W, šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 903 lm.IP65, 300x150x1200(h) su pamatu | vnt. | 40
114 |  | Šviečianti lanksti poliuretaninė (PU) juosta su LED šviesos šaltiniu. Galia ne daugiau 13,2 W/m. Koreliacinė spalvinė temperatūra 3000 (RGBW)K. IP67. Gaminio svoris 0,103 kg / m. Šviestuvo matmenys 14 × 14 × L mm | m | 13
115 |  | Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio | kompl. | 34
116 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 34
|  | Iš viso už skyrių LAUKO ŠVIESTUVAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių LAUKO ŠVIESTUVAI
|  | Skyrius JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI | [7 empty] | Skyrius JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI
117 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 1.05
118 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.81
119 |  | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.24
120 |  | Jutiklio montavimas | vnt | 45
121 |  | ON-OFF mikrobanginis jutiklis. 230VAC, 16A, 5- 2000lx, MB, IP55 (arba analogiškų parametrų) su montavimo dėžute. | vnt | 14
122 |  | ON-OFF būvio jutiklis. 230VAC, 16A, 5-2000lx, PIR, IP55 (arba analogiškų parametrų) su montavimo dėžute. | vnt | 30
123 |  | Šviesos jutiklis. 230VAC, 16A, 5-1000lx, PIR, IP54 | vnt | 1
124 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 4.82
125 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 4.82
126 |  | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji* rozetės IP400 400V | 100vnt | 0.02
127 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt | 9
128 |  | Išjungimo užlaikymo relės WC ventiliatoriams Laiko relė 230V, 16A, 30min. | vnt | 8
129 |  | Modulinis astronominis programuojamas laikrodis su programų įrašymo raktu 230V, 50Hz, 1F | vnt | 1
130 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 3 vnt) | vnt | 11
131 |  | Kontaktorius 3polis 25A 400V 1NA ritė 230V AC | vnt | 11
132 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 83
133 |  | 230Vac viršįtampių ribotuvas (D) klasė 2,5kA | vnt. | 83
134 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 1
135 |  | Valdikliai šildymo kabelių valdymui | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI
|  | Skyrius INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS | [7 empty] | Skyrius INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
136 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 16-40 mm | 100 m | 134
137 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 50-75 mm | 100 m | 1.3
138 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm*110 | 100m | 0.1
139 |  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu*40 mm stovams | 100m | 1.5
140 |  | Viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu*75 mm stovams | 100m | 0.3
141 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai PVC (lygūs, su movomis) 16-40mm | m | 13400
142 |  | PVC vamzdžiai 50-75mm | m | 130
143 |  | PVC vamzdžiai 110mm | m | 10
144 |  | HDPE vamzdžiai 40mm 350N, stovams | m | 150
145 |  | HDPE vamzdžiai 75mm 350N, stovams | m | 30
146 |  | Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas | 100m | 26.32
147 |  | HDPE d32v vamzdis, 750N, lauko darbams | m | 550
148 |  | HDPE d50v vamzdis, 750N, lauko darbams | m | 1236
149 |  | HDPE d110v vamzdis, 750N, lauko darbams | m | 846
150 |  | Elektros instaliacinių dėžučių montavimas | 100vnt | 2.8
151 |  | Pratraukimo dėžutė instaliacijai vamzdžiuose | vnt | 280
152 |  | Skydelių surinkimas ir montavimas*Revizinės durelės 300x300 kabelių pratraukimui stovų vietose EI60 | vnt. | 6
153 |  | Revizinės durelės 300x300 kabelių pratraukimui stovų vietose EI60 | vnt | 6
154 |  | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 5
155 |  | Instaliacinis PVC kanalas 40x60 | m | 200
156 |  | Instaliacinis PVC kanalas 20x25 | m | 300
157 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 3.7
158 |  | Metalinis perforuotas kanalas 500x63 | m | 70
159 |  | Metalinis perforuotas kanalas 300x63 | m | 120
160 |  | Metalinis perforuotas kanalas 200x63 | m | 120
161 |  | Metalinis perforuotas kanalas 100x63 | m | 60
162 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis daugiau 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.15
163 |  | Kopėčios kabeliams 500 mm pločio (stovams) | m | 15
164 |  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 2.61
165 |  | Skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose | 100vnt | 1.47
166 |  | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 147
167 |  | Priešgaisrinė masė kabelinių perėjimų per sienas sandarinimui | kg | 90
168 |  | Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų montavimas | t | 0.15
169 |  | Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams) | kg | 150
|  | Iš viso už skyrių INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS | [7 empty] | Iš viso už skyrių INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
|  | Skyrius ŽAIBOSAUGA | [7 empty] | Skyrius ŽAIBOSAUGA
170 |  | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | m | 25.5
171 |  | Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm | vnt | 17
172 |  | Sujungimo mova 17,2mm | vnt | 12
173 |  | Plieninis antgalis 17,2mm | vnt | 5
174 |  | Įkalimo galvutė 17,2mm. | vnt | 1
175 |  | Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams) | kg | 3
176 |  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 1.3
177 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m | kg | 92.4
178 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg) | kg | 12.6
179 |  | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 0.13
180 |  | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | km | 0.13
181 |  | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 1.3
182 |  | Variuota juosta 40x4mm | m | 130
183 |  | Apkabos įžeminimo laidininko sujungimui su pastato konstr armatūra | vnt | 4
184 |  | Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 1.8
185 |  | Aliuminio viela d 8mm (1kg~7.4m; 1m~0.135kg), ritinyje | kg | 10.8
186 |  | Cinkuota viela 10 mm 0.5 kg/m (įžem. sistemoms) | kg | 50
187 |  | Jungtis kryžminė | vnt | 6
188 |  | Laikiklis vielai sieninis | vnt | 20
189 |  | Laikiklis vielai stoginis | vnt | 20
190 |  | Jungtis vielai | vnt | 10
191 |  | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt. | 1
192 |  | Aktyvus žaibolaidis ?T = 60?s | vnt | 1
193 |  | Nerūdijančio plieno stiebas 5,7m | vnt | 1
194 |  | Jungtis su stiebu | vnt | 2
195 |  | Stiebo laikiklis | vnt | 1
196 |  | Jungtis su juosta | vnt | 7
197 |  | Jungtis su parapetu | vnt | 2
198 |  | Jungtis su tvorele | vnt | 2
199 |  | Tvorelės segmentų el. sujungimo komplektas | vnt | 130
200 |  | Jungtis su lataku | vnt | 2
201 |  | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt | 5
202 |  | Kontrolinė dėžė matavimams (įžeminimo sist. darbams) | vnt. | 5
203 |  | Plieno vamzdžių montavimas, tvirtinant apkabas medsraigčiais , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm | 100m | 0.3
204 |  | A2 kl. d40 vamzdis | m | 30
205 |  | Jungtis viela - viela | vnt | 20
206 |  | Išardoma jungtis, varžos matavimui, variuota | vnt | 2
207 |  | Potencialų išlyginimo šynos | vnt | 8
|  | Iš viso už skyrių ŽAIBOSAUGA | [7 empty] | Iš viso už skyrių ŽAIBOSAUGA
|  | Skyrius KITI DARBAI | [7 empty] | Skyrius KITI DARBAI
208 |  | Nišų įrengimas plytų sienose *skydeliams | 10 m2 | 1.7
|  | Iš viso už skyrių KITI DARBAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių KITI DARBAI
|  | Skyrius Elektromobilių krovimo stotelės | [7 empty] | Skyrius Elektromobilių krovimo stotelės
209 |  | Akumuliatorinių baterijų elementų įkrovimo įrenginio montavimas | vnt. | 8
210 |  | Elektromobilių krovimo stotelė 2x11kW | vnt. | 7
211 |  | Elektromobilių krovimo stotelė 1x11kW | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Elektromobilių krovimo stotelės | [7 empty] | Iš viso už skyrių Elektromobilių krovimo stotelės
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0