LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU

Vadas

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

DEGALŲ TALPYKLOS SU DEGALŲ IŠDAVIMO ĮRANGA NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-         Nr. TS-

Pabradė

- Pirkimo objekto paskirtis:

  - Degalų talpyklos su degalų išdavimo įranga (pirkimo objektas atitinka LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teises aktuose vartojamai sąvokai „Kilnojamasis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys“, toliau – Degalų talpykla,) nuomos paslauga skirta įrengti laikiną vietą sąjungininkų karinės technikos aprūpinimui dyzeliniais degalais Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro teritorijoje (toliau – GARKRC).

  - Paslaugos teikimo vietos adresas: Kalno g. 27, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, GARKRC teritorija.

- Privalomieji reikalavimai:

2.1. Degalų talpyklos komplektaciją sudaro:

2.1.1. dvisienė plastikinė dyzelinių degalų talpykla ne mažesnė kaip 9000 litrų talpos su rakinamu dangčiu viršutinėje talpyklos dalyje ir alsuokliu (ventiliacija vidinėje talpykloje). Išorinių paviršių spalva turi užtikrinti ne mažesnio kaip 70 % bendro nuolatinio šilumos atspindėjimo;

2.1.2. dyzelinių degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įranga;

2.1.3. apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo priemonės (jeigu to reikalaujama LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose).

2.2. Dyzelinių degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įrangos komplektaciją sudaro:

2.2.1. degalų išdavimo elektrinis siurblys (230 V), išdavimo našumas nuo 60 iki 80 l/min.;

2.2.2. greito jungimo mova su dangteliu degalų užpylimui į talpyklą uždaru būdu iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);

2.2.3. rakinama degalų išdavimo įrangos spinta;

2.2.4. integruotas tarpusienio degalų nutekėjimo ir degalų lygio nuotolinis valdiklis;

2.2.5. elektroninis maksimalaus degalų lygio daviklis, naudojamas siekiant išvengti degalų talpyklos perpylimo užpildant ją iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);

2.2.6. lanksti (ne mažiau kaip 8 m) įpylimo žarna ritėje su atbuliniu vožtuvu bei filtru;

2.2.7. automatinis degalų išpylimo pistoletas su apsauga nuo perpylimo;

2.2.8. vandens atskyrimo filtras;

2.2.9. kalibruota elektroninė degalų apskaitos sistema.

2.3. Kalibruotą elektroninę degalų apskaitos sistemą sudaro:

2.3.1. dviejų funkcijų matuoklis (momentinis ir bendras) su apskaitos sistema, gebanti kontroliuoti degalų išdavimą įmonės viduje ir užtikrinti, kad degalai būtų išduodami tik tam teisę turintiems asmenims su elektroninio rakto („ČIP“ žetonas ar identifikavimo kortelė) pagalba;

2.3.1.1. apskaitos sistema turi turėti galimybę išsaugoti duomenis apie atliktas operacijas, suformuoti degalų pylimų žiniaraštį (degalų pylimų žiniaraščio pavyzdys pateiktas TS priede), suformuoto degalų pylimų žiniaraščio duomenis išsisaugoti ir įrašyti į CD / DVD formato skaitmeninį diską su CD / DVD skaitytuvo pagalba (privaloma). Suformuotame degalų pylimų žiniaraštyje turi atsispindėti degalų išdavimo data ir laikas, degalų rūšys, elektroninio rakto (žetono) Nr., gavėjo tipas, gavėjas, transporto priemonės valstybinis ar identifikacinis numeris, užpiltų degalų kiekis bei degalų tankis pagal užpylimo laiku esamą temperatūrą;

2.3.1.2. apskaitos sistema neturi turėti jokių įrenginių ir galimybių perduoti arba nuskaityti degalų pylimų žiniaraščio duomenis nuotolinių būdų ( išorinių sąsajų);

2.3.2. ne mažiau 150 vnt. identifikavimo elektroninių raktų („ČIP“ žetonas ar identifikavimo kortelė), 1 (vienas) administratoriaus elektroninis raktas („ČIP“ žetonas ar identifikavimo kortelė).

2.4. Degalų talpykla turi atitikti ES reikalavimus, LR aplinkos apsaugos reikalavimus, LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančius teises aktų reikalavimus.

2.5. Degalų talpykla turi turėti techninį pasą, eksploatavimo instrukciją, kuro išdavimo įrangos kalibravimo sertifikatą, sandarumo patikrinimą ir kitus, LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teises aktuose nurodytus, degalinės eksploatacijai būtinus dokumentus.

2.6. Degalų talpyklos tiekėjas (toliau – Nuomotojas) turi parengti ir paslaugos užsakovui (toliau – Nuomininkas) pateikti Degalų talpyklos priežiūros nuomos laikotarpiu grafiką, kuriame turi būti numatyti techninės priežiūros ir privalomos periodinės techninės būklės patikros terminai.

2.7. Dokumentai ir jų kopijos nurodyti šios specifikacijos 2.5. ir 2.6. p., turi būti pateikti Nuomininko atstovui nevėliau, kaip Degalų talpyklos paleidimo dieną.

2.8. Nuomotojas turi laiku atlikti garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikrinimo darbus.

2.9. Degalų talpyklos gedimo atveju Nuomotojas privalo savo sąskaita pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos iš Nuomininko gavimo el. paštu.

2.10. Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti per 24 valandas, Nuomotojas savo sąskaita, per 48 valandas  nuo informacijos iš Nuomininko gavimo el. paštu, privalo pakeisti sugedusią Degalų talpyklą kita, neturinčia trūkumų Degalų talpykla, atitinkančia šios specifikacijos reikalavimus.

2.11. Nuomotojas nustatyta tvarka turi pildyti Degalų talpyklos įrenginių eksploatavimo žurnalą.

2.12. Degalų talpyklos aptarnavimo, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikrinimo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas Nuomotojo personalas.

2.13. Degalų talpyklą pristatoma, sumontuojama, paleidžiama eksploatacijai, remonto, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikros darbai bei procedūros, kalibravimas ir garantinis aptarnavimas nuomos periodu vykdomi šios specifikacijos 1.2. p. nurodytu paslaugos teikimo adresu.

- Garantiniai reikalavimai:

3.1. Degalų talpyklos kokybę Nuomotojas privalo užtikrinti visą nuomos terminą, nurodyta šios specifikacijos 5.1. p.

- Papildoma informacija:

4.1. Degalų talpyklą turi būti apsaugota apsauginėmis atitvaromis ar kitomis priemonėmis nuo galimybės ją pažeisti teritorijoje judančiomis kelių transporto priemonėmis. Apsauginius atitvarus ar kitas apsaugines priemones pasirenka ir įrengia Nuomotojas.

4.2. Degalų talpyklos pristatymas, paruošimas ir paleidimas eksploatacijai, įskaitant būtinus elektros kabelius, žaibo saugos bei įžeminimo įrengimas (jeigu to reikalaujama LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose), apsauginių atitvarų įrengimas, Nuomininko personalo apmokymas, Degalų talpyklos techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikros darbai ir procedūros, kalibravimas ir garantinis aptarnavimas, atsiradusių gedimų remontas nuomos periodu, talpos valymo darbai po eksploatavimo, demontavimas ir išvežimas turi būti įskaičiuotas į bendrą nuomos kainą, kurios vykdytojas - Nuomotojas.

4.3. Elektros tiekimo tašką nurodo Nuomininkas.

- Bendrieji reikalavimai:

5.1. Numatoma nuomos trukmė – 24 mėnesiai su galimybe pratęsti nuomą 12 mėnesių.

PRIDEDAMA: Degalų pylimų žiniaraštis, 1 lapas.

PRĮAC IES logistikos specialistas			                  Kazimir Kondratovič