## Generator_17
PASLAUGŲ VEIKLOS SĄRAŠAS GENERATORIUS | Inspekcija |  |  |  | Ataskaita
Veiklos aprašymas | A | B | C | C
GENERATORIUS SIEMENS
Išmontavimas
Išmontuokite generatoriaus skydus |  | X | X | X | N
Atidarykite guolių ir movų dangą |  | X | X | X | N
Išmatuokite guolių tarpus, sąlyčio schemą ir laisvumą |  | X | X | X | R
Patikrinkite, ar veikia teisingai |  |  | X | X | R
Išmatuokite guolio pagrindo izoliaciją |  | X | X | X | R
Generatoriaus priežiūros įranga
Patikrinkite temperatūros matuoklių ir signalizatorių būklę ir veikimą |  | X | X | X | R
Patikrinkite įžeminimo šepečių būklę ir veikimą |  | X | X | X | R
Patikrinkite antikondensacinių šildytuvų veikimą |  | X | X | X | R
Rotorius (elektriniai matavimai)
Išmatuokite izoliacijos varžą |  | X | X | X | R
Išmatuoti apvijos varžą |  |  | X | X | R
Rotorius (vizuali apžiūra)
Guolių velenų apžiūra |  | X | X | X | R
Sandarinamųjų paviršių apžiūra |  | X | X | X | R
Atraminių žiedų apžiūra (vizualiai) |  |  | X | X | R
Ventiliatorių apžiūra (vizualiai) |  | X | X | X | R
Balansavimo svorių apžiūra (vizualiai) |  | X | X | X | R
Galinių apvijų apžiūra (vizualiai) |  | X | X | X | R
Endoskopinė galinių apvijų apžiūra, ypač nuolatinės srovės rotoriaus veleno srovės laidininko ir A ritės kontaktų apžiūra |  |  | X | X | R
Endoskopinis oro tarpo, esančio tarp rotoriaus ir statoriaus apvijų, patikrinimas |  |  | X | X | R
Endoskopinė kampinės lituotos jungties, esančios prie polių pereinamojo laidininko perėjime iš 1 poliaus į 2 polių, apžiūra |  |  | X | X | R
Statorius (elektriniai matavimai)
Sudedamųjų dalių temperatūros stebėjimas | X | X | X | X | R
Aušinimo oro temperatūros stebėjimas | X | X | X | X | R
Statoriaus apvijų izoliacijos varžų matavimas |  | X | X | X | R
Išmatuoti temperatūros jutiklio izoliacijos varžą |  | X | X | X | R
Matuoti apvijos varžas |  |  | X | X | R
Išmatuoti temperatūros jutiklių varžas |  |  | X | X | R
Aukštos įtampos bandymas |  |  | X | X | P
tan δ matavimas ir dalinės iškrovos matavimai |  |  | X | X | P
Dalinė iškrova |  |  | X | X | P
Statorius (vizualiniai patikrinimai)
Galinių apvijų tarpiklių apžiūra |  | X | X | X | R
Grandinės žiedo ir grandinės žiedo atramų apžiūra |  | X | X | X | R
Prispaudimo plokštelių ir jų fiksavimo elementų apžiūra |  | X | X | X | R
Galinės apvijos atramos ir jos sutvirtinimo apžiūra |  | X | X | X | R
Išorinio GRP žiedo padėties ir greito tvirtinimo kontrolė |  | X | X | X | R
Vidinio GRP žiedo padėties ir greito tvirtinimo kontrolė |  | X | X | X | R
Vidinio GRP žiedo žiedo segmentų tvirtos vietos kontrolė |  | X | X | X | R
Galinės apvijos izoliacijos tikrinimas |  | X | X | X | R
Paviršiaus sandarinimo patikra |  | X | X | X | R
Apvijos galinių laidų patikra |  | X | X | X | R
Pagrindinių išvadų sraigtinių jungčių patikra |  | X | X | X | R
kabelio izoliacijos tikrinimas |  | X | X | X | R
varžinio termometro jungčių apžiūra |  | X | X | X | R
sluoksniuotosios šerdies ir oro kreipiančiųjų sienelių arba oro kreipiančiųjų sienelių ir korpuso, o prireikus - sluoksniuotosios šerdies ir korpuso sandarumo patikrinimas |  |  | X | X | R
Veleno įžeminimo anglinių šepetėlių patikrinimas | X | X | X | X | R
Patikrinti matavimo grandinės slydimo žiedo paviršių |  | X | X | X | R
Guoliai
Tepimo įtaisų veikimo priežiūra | X |  |  | X | R
Guolių temperatūros priežiūra | X |  |  | X | R
Alyvos rūko kondensato šalinimas | X |  |  | X | R
Patikrinti guolių izoliaciją ir, jei reikia, ją atnaujinti |  | X | X | X | R
Patikrinti guolių baltojo metalo kontaktą ir sukibimą |  | X | X | X | R
Patikrinti guolių tarpus |  | X | X | X | R
Patikrinti guolio korpuso sėdynę guolio korpuso atramoje |  | X | X | X | R
Patikrinkite daugiasluoksnius sandarinimo žiedus ir, jei reikia, atnaujinkite sandarinimo juosteles |  | X | X | X | R
Patikrinkite guolio termometrą |  | X | X | X | R
Patikrinkite hidraulinį veleno pakėlimą |  | X | X | X | R
Aušintuvas
Patikrinkite, ar aušintuvo dangtyje esantis oro filtras nėra užterštas | X |  |  | X | R
Patikrinkite aušinimo vandens įleidimo ir išleidimo angas |  | X | X | X | R
Patikrinkite ventiliacijos ir drenažo vamzdelius |  | X | X | X | R
Slėgio bandymas |  |  | O | X | R
Atidarykite aušintuvų grįžtamąją kamerą, patikrinkite dangą, įdėkite naujus sandariklius |  |  | X | X | R
žadintuvo sistema (elektriniai matavimai)
Patikrinkite apvijų izoliacijos varžas |  | X | X | X | R
Patikrinkite diodų blokavimo charakteristikas |  | X | X | X | R
Patikrinkite RC grandinės blokus ir (arba) apsaugą nuo viršįtampių |  |  | X | X | R
žadintuvo sistema (vizualiniai patikrinimai)
Patikrinkite sukamųjų lygintuvų ratukų būklę ir veikimą, patikrinkite statoriaus ir rotoriaus apvijas |  | X | X | X | R
Surinkimas iš naujo
Išmatuokite guolių tarpus ir laisvumą |  | X | X | X | N
Uždenkite guolius, uždenkite juos, iš naujo sureguliuokite alyvos valytuvą |  | X | X | X | N
Surinkite generatoriaus skydus |  | X | X | X | N
Sumontuokite generatorių |  |  | X | X | N