Pagrindiniai katilinės parametrai:

- Garo katilų skaičius 				- 1 kompl;

- Kuras					- biokuras, SM3

- Garo katilo galia				- 10 MW

- Garo katilo slėgis				- 31 bar

- Garo turbinos galia				- 1,2 MWe

- Išmetamų į atmosferą kietų dalelių kiekis		- ne daugiau 30 mg/m3

- Bendras kogeneracinės naudingo veiksmo koeficientas 	- ne mažiau 100 %

|  |  | Siūlomos įrangos, darbų apimtys ir komplektacija: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Mato vnt. |
| 1. | Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos |  | kompl. |
| 2. | Katilinės pastatas su kuro sandėliu, atskira patalpa turbinai, privažiavimo keliai prie kuro sandėlio (komunikacijos (vandentiekis, kanalizacija ir pan.) apie 20m nuo katilinės) |  | kompl. |
| 3. | Vandens paruošimo ūkis su pagalbiniais įrenginiais (deaeratorius, siurbliai, kondensato talpa, vandens minkštinimas, atbulinis osmosas aptarnavimo aikštelės ir pan.) |  |  |
|  | Deaeratoriaus talpa (V-15 m3) su deaeravimo galva (plieninė, su vid. padengimu) |  | kompl. |
|  | Kondensato talpa, V- 10 m3, nerūdijantis plienas |  | kompl. |
|  | Deaeratoriaus reguliavimo ir uždarymo armatūra |  | kompl. |
|  | Deaeratoriaus pildymo siurbliai |  | kompl. |
|  | Vandens pašildymo sistema |  | kompl. |
|  | Vandens valymo sistema (grubaus valymo filtras, nugeležinimo filtrai Q-2 m3/ val., minkštinimo filtrai Q-2 m3/ val., atbulinė osmozė, elektrodionizacija Q-1,2 m3/ val. |  | kompl. |
|  | Garo kokybės analizes stendas |  | kompl. |
|  | Vamzdynas |  | kompl. |
|  | Dearatoriaus ir Vamzdyno izoliavimo darbai |  | kompl. |
|  | Montavimo darbai |  | kompl. |
|  | Deaeratoriaus atraminė konstrukcija aptarnavimo aikštelė |  | kompl. |
| 4. | Garo turbinos sumontavimas (ORC) |  |  |
|  | Garo turbina, galia 1,2 MWe (apribojimų į tinklus sudėjimas) didelio efektyvumo |  | kompl. |
|  | Garo turbinos papildoma įranga ir medžiagos |  | kompl. |
|  | Garo turbinos montavimo darbai |  | kompl. |
|  | Garo turbinos elektros automatikos montavimo darbai |  | kompl. |
| 4.1 | Esamos garo turbinos atjungimas ir užkonservavimas |  |  |
|  | Visų dokumentų parengimas susijusių su ESO ar kitomis institucijomis dėl elektrinės paleidimo |  |  |
| 5. | Garo katilas su pagalbiniais įrenginiais (siurbliai, ventiliatoriai, aptarnavimo aikštelės ir pan.) (ORC) |  |  |
|  | Garo katilas su perkaita, 10 MW, 31 bar tiekėjui patikslinti pagal efektyvesni variantą ORC |  | kompl. |
|  | Katilo prapūtimo sistema |  | kompl. |
|  | Katilo saugos prietaisai |  | kompl. |
|  | CO, O2 kiekio dūmuose matavimo prietaisas |  | kompl. |
|  | Ekonomaizeris maitinimo vandens pašildymui |  | kompl. |
|  | Maitinimo siurbliai |  | kompl. |
|  | Pakura, 12 MW |  | kompl. |
|  | Dūmsiurbis |  | kompl. |
|  | Katilo pakuros ekonomaizerio aptarnavimo aikštelės, atraminės konstrukcijos |  | kompl. |
|  | Katilo izoliavimas |  | kompl. |
|  | Oro kompresorius ir vamzdynas |  | kompl. |
|  | Katilo armatūra |  | kompl. |
|  | Vamzdynas |  | kompl. |
|  | Vamzdyno izoliavimo darbai |  | kompl. |
|  | Montavimo darbai |  | kompl. |
| 6. | Kuro padavimo įrenginių su priklausiniais įrengimas |  |  |
|  | Sandėlio kuro platformos su hidrocilindrais |  | kompl. |
|  | Sušalusio kuro trupintuvas |  | kompl. |
|  | Kuro sijotuvas |  | kompl. |
|  | Kuro padavimo transporteriai |  | kompl. |
|  | Kuro sandėlio hidraulinė stotelė |  | kompl. |
|  | Transporterių atramos |  | kompl. |
|  | Montavimo darbai |  | kompl. |
| 7. | Multiciklonas, Elektrostatinis filtras, pelenų šalinimo sistema ir dūmų kanalai |  |  |
|  | Multiciklonas |  | kompl. |
|  | Multiciklono izoliavimas |  | kompl. |
|  | Dozatorius |  | kompl. |
|  | Pakuros kanalų hidraulinė stotelė |  | kompl. |
|  | Pakuros pelenų kanalas su hidrauline pavara |  | kompl. |
|  | Pelenų grandiklinis transporteris |  | kompl. |
|  | Pelenų konteineris V=10,0m³ |  | kompl. |
|  | Dūmų kanalai, nerūdijantis plienas |  | kompl. |
|  | Dūmtraukis, aukštis derinamas derinant projektą |  | kompl. |
|  | Elektrostatinis filtras |  | kompl. |
|  | Izoliavimas |  | kompl. |
|  | Montavimo darbai |  | kompl. |
| 8. | Kondensacinis ekonomaizeris |  |  |
|  | Kondensacinis ekonomaizeris, galia 2,4 MW, sukomplektuotas su šilumokaičiais, valdymo automatika, kondensato valymo, neutralizavimo ir šalinimo sistema įvertinti vamzdyno atvedimą apie 50 metrų iki esamo 7 MW KE išlaikant reikalavimus. |  | kompl. |
| 9. | Šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir šilumos tinklų įrengimo darbai |  |  |
|  | Katilinės šildymo sistema |  | kompl. |
|  | Nuotekų įrengimas katilinėje |  | kompl. |
| 10. | Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo darbai |  |  |
|  | (AVS+SVS) Bendrų įrengimų su sandėliu skydas ir įranga + vietiniai prietaisai |  | kompl. |
|  | Katilinės vidaus elektrotechnika |  | kompl. |
|  | DyzelGeneratorius prisijungti prie esamo |  | kompl. |
|  | Kabeliai |  | kompl. |
|  | Apsauginė, gaisrinė signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistema |  | kompl. |
|  | Montavimo darbai |  | kompl. |
| 11. | Paleidimo derinimo ir personalo apmokymo darbai |  |  |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | kompl. |
|  | Išlaidos pridavimui suinteresuotoms institucijoms, Taršos matavimai |  | kompl. |
| 12. | Kuras SM3 |  |  |
| 13 | H-80 dūmtraukio pagal sklaida žeminimas, indėklo įdėjimas, rekonstravimas |  |  |

Geltona spalva, ko reiktu naujo nevertinti o lanksčiau į tai pažiūrėti prie esamų. Mėlyna spalva kaip reiktu vertinti galima derinti laviruoti.