PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS  ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 15 ÷ 40

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Viensraučiai mechaniniai sauso tipo šalto vandens skaitikliai DN15 mm (L-80 mm ir 110 mm) ilgio (su antgaliais), DN20 mm (L-130 mm) ilgio (su antgaliais) (toliau – Prekės).

  - Daugiasraučiai mechaniniai sauso tipo šalto vandens skaitikliai DN25 mm (L-260 mm) ilgio (su antgaliais), DN32 mm (L-260 mm) ilgio (su antgaliais), DN40 mm (L-300 mm) ilgio (su antgaliais) (toliau – Prekės).

  - DN15 (L-80 mm) – 5000 vnt.; DN15 (L-110 mm) – 8000 vnt.; DN20 (L-130 mm) – 2000 vnt.

  - DN25 (L-260 mm) – 150 vnt.; DN32 (L-260 mm) – 200 vnt.; DN40 (L-300 mm) – 450 vnt.

2. Standartai

2.1. Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo. Prekės turi atitikti vandens srauto vertes: DN15 ilgalaikio darbo srautas Q3 =2,5 m3/h. DN20 ilgalaikio darbo srautas Q3 ,=4.0 m3/h. DN25 ilgalaikio darbo srautas Q3= 6,3 m3/h. DN32 ilgalaikio darbo srautas Q3= 10,0 m3/h. DN40 ilgalaikio darbo srautas Q3= 16,00 m3/h. R≥100-H.

2.2. DN25-40 vandens skaitikliams turi būti pasiūlytas toks markės modelis, kad būtų galimybė uždėti duomenų komunikacijos modulį M-Bus.

2.3. Prekės konstrukcija turi garantuoti, kad nei Prekė nei jos reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus vandens skaitiklio ar kitų vandens skaitiklio apsauginių įtaisų.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Prekės  turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą.

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 360° vienasraučiams (DN15-DN20) "sauso tipo" vandens skaitikliams.

  - Prekės turi būti apsaugotos nuo bet kokio išorinio statinio magnetinio lauko poveikio prie įvairių skaitiklio darbo srautų.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Prekes pateikti supakuotas dėžutėse. Komplektaciją sudaro: skaitiklio pasas – 1 vnt.; jungiamieji antgaliai ir guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio diametrą - 2 vnt. Ant dėžutės viršaus turi būti ši informacija: prekės modelis, prekės diametras, prekės montažinis ilgis, prekės gamyklinis numeris ir prekės patikros data.

  - Dėžutės supakuotos į kartonines dėžes su nuoseklia gamyklinių numerių seka užrašyta ant dėžės.

  - DN15-20 skaitiklių dėžutės supakuotos į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 20 vnt.

  - Prekės turi būti pateiktos nepažeistos ir nepažeistose pakuotėse. Skirtingo diametro skaitikliai turi būti supakuoti ant atskirų palečių.

  - Supakuoti skaitikliai gabenami bet kokiu dengtu transportu. Gabenant skaitikliai turi būti patikimai įtvirtinti, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

  - Transporto priemonė turi būti su kėlimo įranga (hidraulinis keltuvas ar kita lygiavertė įranga), užtikrinti saugų ir efektyvų iškrovimą.

  - Prekės pristatomos su iškrovimo paslauga.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Vandens skaitikliai turės būti pristatomi ir iškraunami Pirkėjo nurodytoje vietoje Aukštaičių g. 43, Kaunas per 40 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį 700- 1600 (pietūs 1100-1145), penktadienį 700-1430 (pietūs 1100-1130)).

6.2. Kartu su Prekėmis (kiekvieną kartą) pateikti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas vandens skaitiklio diametras, patikros atlikimo data, vnt. skaičius.

6.3. Skaitikliai bus perkami pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

- Kokybės kontrolė

  - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699.

  - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761. Šalto vandens skaitikliai turi patekti į Matavimo priemonių techninio reglamento taikymo sritį, taip pat ženklinami CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. Ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo M.

  - Ženklai ir žymenys: ant vandens skaitiklio ciferblato (skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės) turi būti nurodyta informacija: skaitiklio gamyklinis numeris, brūkšninis kodas (BAR(EAN)), gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; Europos Sąjungos tyrimo sertifikato numeris, vandens kiekio matavimo vienetai; ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h), matavimo ribos vertė R, gamybos metai ir serijos numeris, CE ženklas ir papildomas metrologijos ženklas, ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį.

  - Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše numatytus laiko intervalus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523.

  - Pirkėjas skaitiklių pristatymo metu patikrina ar skaitiklio pakuotė nepažeista ir pateikta pilna komplektacija. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

7.6. Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

7.7. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

7.8. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo  išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Kartu su pasiūlymu pateikti reikalingi dokumentai, nurodyta Pasiūlymo formos lentelėje.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

- Apmokymas

Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu ant Prekės skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ar kitų plastmasinių dalių negali atsirasti suaižėjimo ar kitų deformacijos požymių.

11.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

- Ženklinimas

12.1. CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys.

- Kiti reikalavimai

  - Kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą 1 lentelę.

  - Pirkėjas skaitiklius naudoja pakartotinai juos suremontuodamas, pakeisdamas susidėvėjusias detales ir atlikęs metrologinę patikrą taip pratęsdamas skaitiklio gyvavimo ciklą, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: “4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II DALIS  ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 50 ÷ 150

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 50mm x 20mm, ilgis 270 mm - 4 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 80mm x 20mm, ilgis 300 mm - 3 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 100mm x 20mm, ilgis 360 mm - 2 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 150mm x 40mm, ilgis 500 mm - 1 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai DN 50mm, ilgis 200 mm - 5 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai DN 80mm, ilgis 225 mm - 12 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai DN 100mm, ilgis 250 mm - 2 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai DN 150mm, ilgis 300 mm - 1 vnt.

- Standartai

  - Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30C.

  - Aplinkos temperatūra +5C iki +50C.

  - Skaitiklių nominalus srautas ir minimalus srautas:

| DN |  | 50/20 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | m3/h | 25 | 63 | 100 | 250 | 40 | 100 | 160 | 400 |
| Q1 | m3/h | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,4 | 0,625 | 0,8 | 2 |

  - Skaitiklis turi turėti gamintojo aiškiai išskaitomą pavadinimą arba logotipą ant skaičiavimo mechanizmo.

  - Skaitiklio montavimas - horizontaliai.

- Licencijos, sertifikavimas

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio.

  - Skaitiklis turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą galiojančią ES šalyse ir atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

  - Skaitiklio pajungimo būdas – flanšinis.

  - Skaitiklis turbininis, „sauso“ tipo , papildomas skaitiklis  taip pat „sauso“ tipo.

  - Ant didžiojo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-4 C. Ant papildomo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-1 C, kad rodmenis būtų galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Tiekėjas taip pat gali siūlyti kitokio tipo skaitiklius, jeigu bus išpildytos šios sąlygos:

- Visi skaitikliai bus tiekiami su sumontuotais M-bus moduliais;

- Kartu su pirma pateiktų skaitiklių partija, tiekėjas neatlygintinai pateiks M-bus modulių konfigūravimo priemones;

- M-bus moduliai turi būti sukonfigūruoti ir programiškai priskirti Pirkėjo skaitiklių nuotolinių rodmenų nuskaitymo sistemai;

- Pakuotės ir transportavimas

  - Skaitiklis supakuotas dėžėje, kurioje turi būti tokia komplektacija: skaitiklio pasas - 1 vnt., guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio skersmenį – 2 vnt. Prekės turi būti pateiktos nepažeistos ir nepažeistose pakuotėse.

  - Supakuoti skaitikliai gabenami bet kokiu dengtu transportu. Gabenant skaitikliai turi būti patikimai įtvirtinti, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

  - Vandens skaitikliai turės būti pristatomi ir iškraunami Pirkėjo nurodytoje vietoje Aukštaičių g. 43, Kaunas per 60 kalendorinių dienų nuo perkančiojo subjekto pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu.

  - Skaitikliai bus perkami pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Neaktualu.

- Kokybės kontrolė

  - Pirkėjas skaitiklių pristatymo metu patikrina ar skaitiklio pakuotė nepažeista ir pateikta pilna komplektacija.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

  - Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

  - Jei paaiškėja, kad prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

  - Nekokybiškos prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu:

    - Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalingi dokumentai nurodyti Pasiūlymo formos lentelėje.

    - Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis, atitinkančius techninę specifikaciją ir užpildyti pasiūlymo formoje esančią 1 lentelę „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Dokumentai, patvirtinantys galimybę sumontuoti 4 punkte nurodytus modulių tipus.

    - Pasiūlyme nurodyti prekių modelių ir markių pavadinimus bei nuorodas į techninius parametrus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

- Apmokymas

Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Pirkėjui tiekiamų skaitiklių pirminės patikros data nurodyta techniniame pase turi būti neankstesnė kaip 1 (vieno) mėnesio.

  - Gamintojas garantuoja skaitiklio parametrų atitikimą techniniams reikalavimams.

  - Prekei suteikiama gamintojo garantija pagal galiojančius LR teisės aktus. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

- Ženklinimas

CE ir skaitikliai turi turėti gamintojo pirminės patikros žymenis. Skaitikliai turi būti ženklinami ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta M raidė ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys.

- Kiti reikalavimai

Pirkėjas Prekes naudoja pakartotinai, t. y. panaudoti skaitikliai yra remontuojami ir atlikus metrologinę patikrą pratęsiamas jų gyvavimo ciklas, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) ir 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: “4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.