Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL ELEKTRONINIŲ DURŲ SPYNŲ

- Įranga turi būti nauja.

- Įranga turi būti suderinama ir integruojama į Kauno kolegijos turimą SALTO elektroninių spynų sistemą.

- Visa įranga turės būti pristatyta į Kauno kolegijos Alytaus fakultetą (Studentų g. 17, Alytus).

- Įranga turės būti sumontuota ir prijungta prie Kauno kolegijos turimos elektroninių spynų valdymo sistemos bei patikrintas jos korektiškas veikimas per 2 (du) mėnesius nuo prekių pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku.

- Belaidė elektroninė spyna (63 vnt.)

(tiekėjas turi nurodyti gamintoją ir modelį)

Elektroninė spyna, montuojama tiesiai ant durų ir atrakinama atstuminėmis RFID kortelėmis, telefonu ar fiziniu raktu. Komplektuojama kartu su skaitytuvu, valdikliu, maitinimo šaltiniu viename įrenginyje, su rankena. Galimi skirtingi rankenos formų ir padengimų variantai. Spynos valdymas atliekamas per rankenos sankabą – pridėjus kortelę sujungiama rankenos sankaba ir duris galima atidaryti. Iš vidaus išėjimas visada laisvas be jokių kredencialų. Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfire formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B. Taip pat BLE (bluetooth low energy) ir NFC (Near field communication) technologija galimas rakinimas mobiliu telefonu per specialią programėlę.  Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui bei išoriniam maitinimui prijungti. Spyna su spynos programatoriumi bendrauja naudojant NFC ryšį. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. Galimi variantai su išpjova mechaniniui cilindrui. Vidinėje pusėje galima opcija privatumo suktukui arba mygtukui.

Techniniai duomenys:

- Atidarymų skaičius: ne mažiau nei 50.000 atidarymų (RFID) su 1 baterijų komplektu (priklausomai nuo naudojamos spynos technologijos);

- Atsparumas drėgmei: ne mažiau nei IP56 reitingas RFID atveju;

- Savo atmintyje įrašo ne mažiau nei 1500 auditų;

Spynos veikimo režimai:

- Standartinis – visada užrakinta;

- „Biuro“ – laisvo praėjimo galimybė;

- „Biuro“ režimas veikiantis tik nustatytu laiku;

- „Perjungiamasis“ režimas – pridėjus kortelę atsirakina, pridėjus antrą kartą – užsirakina;

- „Perjungiamasis“ režimas veikiantis tik nustatytu laiku;

- Automatiškai atsirakina nustatytu laiku – iki 8 kartų per dieną;

- Automatiškai besikeičiantys režimai pagal nustatytą laiko grafiką;

Kartu su spyna turi būti komplektuojamos apdailos išorinei ir vidinei durų pusėms bei nauji maitinimo šaltiniai (baterijos), tinkantys siūlomai spynai.

- Valdiklis su priedais (1 kompl.)
(tiekėjas turi nurodyti gamintoją ir modelį)

Durų valdiklis vienu metu turi gebėti valdyti ir durų atidarymą ir virtualų tinklą informacijos su serveriu (Kauno kolegijos turimas SALTO spynų serveris) apsikeitimui.  Prie vieno valdiklio jungiamo į bendrą kompiuterinį tinklą per RS485 jungtį galima prijungti ne mažiau kaip 2 autonominius valdiklius, kurie tampa realiu laiku kontroliuojami valdikliai. Komunikacija tarp skaitytuvo ir valdiklio bei serverio koduota aukšto saugumo šifru. Maksimalus atstumas iki kortelių skaitytuvo – ne mažiau kaip 300 m.

Techniniai duomenys:

- Maitinimas: 12 VDC;

- Galima pajungti du skaitytuvus ir valdyti 2 atskiras duris su vienpuse praėjimo kontrole;

- Ryšys su sieniniu skaitytuvu: UTP CAT 5 standartinis kabelis arba lygiavertė sujungimo technologija;

- Programuojamų relių skaičius: ne mažiau 4;

- Programuojamų įėjimų skaičius: ne mažiau nei 4;

- Relių apkrova: maksimali srove 16A 250 VAC su varža ir 8A 250 VAC su indukcinėmis apkrovomis;

- Atmintyje išlaiko ne mažiau nei 2500 įvykių;

Įeigos budai:

- visada užrakintas;

- laisvas praėjimas, kai atrakintas;

- užsirakina, kai baigiasi laiko zona;

- automatiškai atsirakina nustatytu laiku – iki 8 kartų per dieną;

- „Perjungiamasis“ režimas – pridėjus kortelę atsirakina, pridėjus antrą kartą – užsirakina;

- „Perjungiamasis“ režimas veikiantis tik nustatytu laiku;

- Automatiškai besikeičiantys režimai pagal nustatytą laiko grafiką.

Su valdikliu kartu komplektuojamas maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi, elektromagnetas, išėjimo mygtukas ir sieninis atstuminių kortelių skaitytuvas.

Sieninis atstuminių kortelių skaitytuvas turi skaityti Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Taip pat BLE (bluetooth low energy) ir NFC technologija galimas rakinimas mobiliu telefonu per specialią programėlę. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Jungiamas su valdikliu -  maksimalus atstumas ne mažiau 300 m (priklausomai nuo valdiklio).  Tinkamas vidaus ir lauko sąlygomis. Kortelių nuskaitymo atstumas – ne daugiau 50 mm. Su spynos programatoriumi bendrauja naudojant NFC ryšį. Maitinimas 5-14,5V DC. Naudojimo temperatūra intervale ne siauresnė nei nuo -20°C iki +65°C.  Atsparumas drėgmei: ne mažesnis nei IP66.