ELEKTROS KABELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KABELIS Nr. 1

Kabelis , 450/750V   3x1,5 – kiekis  5 km.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų atitikimo (dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60228 , LST EN 60332-1-2 | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 3. | Bandymo įtampa | 2,5 kV | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje, ore | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 6. | Eksploatacijos temperatūra stacionaraus įrengimo. | -30 ... +70°C | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7. | Eksploatacijos temperatūra įrengimo metu | -5… +50°C | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 3 | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8.2. | Laidininkas | Vario monolitas | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8.3. | Laidininko izoliacija | PVC | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8.4. | Apvalkalas | PVC | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8.5.. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Gyslų koduotė pagal VDE 0293-308 mėlyna, ruda .Įžeminimo gysla su ž/g. markiracija. | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 9. | Žemiausia klojimo temperatūra | -5°C | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 10. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 10xD D – išorinis kabelio skersmuo | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 11. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 12. | Kabelio supakavimas | Po 500m | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias eksploatacinių savybių deklaracijas (lietuvių kalba).

Prekių pristatymas: per 4 savaites nuo sutarties įsigaliojimo. Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato aplinkos apsaugos kriterijus vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4 p.: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tara (būgnai), ant kurios pateikiamos Prekės būtų daugkartinio naudojimo. Taip pat prekės neturi būti papildomai supakuotos. O jeigu prekės yra papildomai supakuotos, tuomet pakuotės turi būti tinkamos perdirbti pakartotiniam naudojimui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka nurodytus kriterijus.