1 priedas

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ, ADRESU S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 14, UTENOS MIESTE REKONSTRUKCIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI NURODYMAI

  - Techninė specifikacija skirta šilumos tiekimo tinklų vamzdyno montavimo darbų pirkimui ir vykdymui, UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau - Užsakovas) įrengiant naujus šilumos tiekimo tinklus nuo esamos bekanalės 2Ø323,9/450 šilumos tinklų trasos iki gydymo paskirties pastato, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, šilumos punkto įvadinių sklendžių, ir iki esamo administracinės paskirties pastato, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, bekanalio 2Ø48,3/110 šilumos tinklų įvado Utenos mieste (toliau – Darbai).

  - Darbus gali vykdyti asmenys, turintys įstatymų nustatytą teisę užsiimti šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių montavimu ir atitinkamą kvalifikaciją pagal galiojančius teisės aktus (toliau – Rangovas).

  - Rangovas prisiima atsakomybę už vamzdyno tiekimo ir montavimo darbų proceso riziką.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vamzdyno medžiagų ir jų montavimui reikalingų įrenginių sukomplektavimas, statybos-montavimo darbai bei vamzdyno bandymai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus ir parengtą techninį darbo projektą (toliau – Projektas):

    - Vamzdyno montažines medžiagas, reikalingas šilumos tinklų montavimui iki pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, pagal pridedamą sąrašą (Priedas Nr. 2), savo lėšomis įsigys Užsakovas ir pristatys į Rangovo nurodytą vietą. Po medžiagų pristatymo Užsakovas parengs ir abi šalys pasirašys priėmimo-perdavimo aktą;

    - Vamzdyno montažines medžiagas, reikalingas šilumos tinklų montavimui pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 viduje, savo lėšomis sukomplektuos Rangovas;

    - Žemės darbus, esamų konstrukcijų ir vamzdyno demontavimą, taip pat gerbūvio ir dangų atstatymo darbus pagal Projektą savo lėšomis atliks Užsakovas.

  - Darbų pradžia: pirkimo sutarties įsigaliojimo data.

  - Darbai vykdomi vienu etapu pagal parengtą Projektą.

  - Atlikimo terminai:

    - Per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos Rangovas privalo suderinti su Užsakovu bendrą darbų atlikimo grafiką;

    - Darbai (vamzdyno montavimas, sistemos paleidimas ir pridavimas Užsakovui) turi būti atlikti iki 2025 m. gegužės 30 d.;

    - Rangovas turi pateikti Užsakovui 4. punkte nurodytą techninę dokumentaciją iki 2025 m. birželio 30 d.

- DARBŲ APIMTYS

  - Darbai S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 14 prieigose, Utenos mieste, atliekami pagal Užsakovo pateiktą Projektą.

  - Darbų apimtys ir kiekiai nurodyti Projekte.

  - Darbų atlikimui Užsakovas gaus leidimus arba sutikimus žemės kasimo darbams, krūmų ir medžių kirtimui, eismo stabdymui, gatvių užtvėrimui, taip pat statybos darbų atlikimui kitų komunikacijų apsaugos zonose (elektros tinklų, dujotiekio vamzdynų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir pan.), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose, užregistruotą pranešimą apie statybos pradžią ir kt.

  - Rangovas, atlikęs Darbus, privalės paruošti ir pateikti techninę dokumentaciją objekto pridavimui eksploatacijai pagal Rangovo atliktų Darbų apimtis.

  - Šilumos tiekimo vamzdynas montuojamas pagal suderintą Projektą, atsižvelgiant į vamzdžių gamintojų rekomendacijas, vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais. Įrengimų, atskirų detalių ir mazgų montavimas turi būti atliktas pagal gamintojų instrukcijas.

  - Darbų metu nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, užtikrinti privažiavimus prie pastatų ir saugius praėjimus pėstiesiems.

  - Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų imtasi visų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

  - Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir užtikrinti, kad paskirtas asmuo atitiktų visus teisės aktų keliamus kvalifikacinius reikalavimus bei būtų atsakingas už Darbų organizavimą, vykdymą ir kontrolę.

  - Kiti reikalavimai Darbų atlikimui:

    - Atlikti naujai paklotų šilumos tiekimo vamzdynų suvirinimo siūlių patikrinimą neardančiu metodu (rentgenu). Siūlių tikrinimą gali atlikti Užsakovui priimtina sertifikuota laboratorija, turinti tam reikalingą įrangą:

      - lauko ruožo bekanalių tinklų – neardoma suvirinimo siūlių kontrolė, peršviečiant, atliekama 100 % siūlių;

      - S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 pastate – atliekant hidraulinį bandymą, visų suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vizualiniu būdu. Neardoma suvirinimo siūlių kontrolė, peršviečiant, atliekama pasirinktinai 5 % siūlių, o tose vietose, kuriose vizualinės kontrolės ar hidraulinio bandymo nėra galimybės atlikti, 100 % siūlių;

    - Atlikti naujai pakloto šilumos tiekimo vamzdyno sujungimo movų sandarumo patikrą ir ją priduoti Užsakovui;

    - Prieš Užsakovui pradedant vamzdyno demontavimo darbus, Rangovas turi prijungti laikiną šilumos tiekimo trasą, užtikrinant nenutrūkstamą šilumos tiekimą objektui S. Dariaus ir S. Girėno g. 14. Užsakovas pateiks laikinos trasos vamzdyną, o Rangovas atsakingas už jo sumontavimą, prijungimą prie esamos sistemos, sandarumo užtikrinimą;

    - Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta naujai įrengto šilumos tiekimo tinklų vamzdyno gedimo kontrolės sistemos grandinės varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo sistemos grandinės ir įžemėjimo varžos). Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių patikrinimo aktas. Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant statytojo atstovui;

    - Užpildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ) pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;

    - Užbaigus Darbus, visos šiukšlės ir vamzdyno montavimo atliekos turi būti surinktos ir išvežtos į utilizavimo vietas. Pridavus atliekas, gauti pažymą apie tvarkymui-utilizavimui priimtą atliekų kiekį ir ją pateikti Užsakovui;

    - Atlikti reikiamus techninius bandymus, vamzdyno praplovimą, parengti atliktų Darbų techninę dokumentaciją, ją suderinti su Užsakovu ir su reikiamomis institucijomis.

4.	DOKUMENTACIJA

  - Rangovas Užsakovui turi pateikti šią dokumentaciją (nebūtinai tuo apsiribojant):

    - Suvirinimo darbų dokumentacija (siūlių schema, procedūrų aprašas, sujungimų patikrinimo aktas, suvirinimo darbų žurnalas, siūlių švietimo protokolai);

    - Gedimų kontrolės sistemos patikrų dokumentacija (aprašas, montažinė schema, reflektograma, varžų matavimo protokolai ir sandarumo kontrolės laidų ataskaita);

    - Darbus atlikusių atsakingų darbuotojų atestatų kopijos, suvirintojų kvalifikacijos sertifikatų kopijos;

    - Statybos produktų sertifikatai ir pilna dokumentacija visoms Rangovo pateikiamoms medžiagoms ir kitiems komponentams (kokybės sertifikatai, atitikties deklaracijos, naudojimo instrukcijos ir pan.);

    - Darbų priežiūros ir bandymų protokolai, aktai;

    - Rangovui išduotos pažymos apie tvarkymui-utilizavimui priimtą atliekų kiekį;

    - Techninio įrenginio pasas.

  - Užsakovui perduoti visą susijusią dokumentaciją šiais formatais:

    - 1 egzempliorius spausdinta versija (popierinis dokumentas);

    - 1 egzempliorius kompiuterinėje (USB laikmenoje, failų formatai: PDF, DWG, DOCX ar kiti suderinti su Užsakovu).

Pridedama:

- Techninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo projektas“, Bendroji ir Šilumos tiekimo dalis (.pdf).

- Užsakovo pateikiamų medžiagų sąrašas (.pdf).

______________________