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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk19099743][bookmark: _Hlk19104256]PIRKIMO OBJEKTAS 

1.1. Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato įsigyti sukamųjų įrenginių vibracijų matavimo daviklius ir duomenų kaupimo-valdymo sistemą (BVPŽ kodas − 38434400-0; toliau – Prekės arba Prekė).

2. ESAMA PADĖTIS IR PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Šiuo metu sukamųjų įrenginių vibracijos tikrinamos naudojant mobilų vibracijų matavimo įrenginį. Siekiant optimizuoti įrenginių priežiūrą ir užkirsti kelią avarinėms situacijoms Perkantysis subjektas numato įsigyti stacionarius vibracijų matavimo daviklius, kurie realiu laiku pateiktų informaciją apie įrenginio būklę (nuotolinio nuskaitymo).


3. [bookmark: _Hlk19099752]PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

3.1. Perkantysis subjektas perka vibracijų daviklius, kurių jautrumas 10 Hz-5 kHz (preliminarus kiekis 29 vnt.) ir kurių jautrumas 10 Hz-3 kHz (preliminarus kiekis 12 vnt.), duomenų surinkimo maršrutizatorius (preliminarus kiekis 5 vnt.), daviklių duomenų kaupimo-valdymo sistemą su daviklių palaikymo paslauga visam sutarties laikotarpiui.
3.2. Galimas daviklių perkėlimas ant kitos įrangos arba sistemos praplėtimas naujais davikliais.
3.3. Daviklių palaikymo paslaugos mokestis priklauso nuo to kiek daviklių ataskaitinį mėnesį buvo aktyvuota.
3.4. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išnaudoti visą sutartyje numatytą pinigų sumą.
3.5. Daviklių techniniai parametrai davikliams:
3.5.1. Vibracijų matavimo dažnis – 10 Hz-3 kHz (ventiliatoriams);
3.5.2. Vibracijų matavimo dažnis – 10 Hz-5 kHz (siurbliams);
3.5.3. Amplitudės diapozonas  – ±2/±4/±8/±16g;
3.5.4. Temperatūros matavimas  – -40°C-85°C;
3.5.5. Skaičiuojamieji KPI – RMSLOW, KurtosisLOW, ISOVELOCITY, RMSHIGH, KurtosisHIGH, DeMod. Temperatūra;
3.5.6. Jutiklių pririšimas prie įrenginio – NFC;
3.5.7. Informacijos perdavimo atstumas darp daviklių ir maršrutizatoriaus – iki 100 metrų be trikdžių;
3.5.8. Daviklio energijos šaltinis – baterija (tarnavimo laikos ne mažiau 4 metų);
3.5.9. Daviklių tvirtinimo medžiaga – AISI316;
3.5.10. Atsparumo klasė – nežemesnė nei IP69K;
3.5.11. Dviklių ryšys – Wirepas Mesh.
3.6. Techniniai parametrai maršrutizatoriui:
3.6.1. Perdavimo ryšis tarp duomenų bazės ir maršrutizatoriaus – 4G (LTE) arba aukštesnis;
3.6.2. Ryšio kortelę tiekia Perkantysis subjektas;
3.6.3. SIM kortelės formatas – Micro-SIM (3FF).
3.7. Reikalavimai duomenų kaupimo, atvaizdavimo ir stebėjimo sistemai:
3.7.1. kiekvieno stebimo įrenginio parametrų kaupimas;
3.7.2. pastovus įrenginių KPIs monitoringas;
3.7.3. įrenginių gedimų atvaizdavimas atsižvelgiant į nustatytus KPI limitus;
3.7.4. galimybė pridėti naujus vartotojus (vartotojų skaičius nėra limituojamas);
3.7.5. vartotojų informavimas apie įrenginio statuso pasikeitimus;
3.7.6. galimybė kiekvieną daviklį aktyvuoti arba deaktyvuoti atsižvelgiant į įrenginio darbą;
3.7.7. galimybė skirstyti įrenginius pagal atskirus objektus (aktualu plečiant sistemą ateityje).
3.7.8. gebėjimas mokytis ir prisitaikyti prie stebimo įrenginio individualiai;
3.7.9. sistema aptinka pakitusius įrenginio darbo parametrus ir nustato galimą gedimo priežastį (guolio defektas, kavitacija, pavaros gedimas, disbalansas, ne ašiškumas ir t.t.) bei perduoda informaciją apie nuokrypius atsakingam personalui;
3.7.10. matavimo rezultatų atvaizdavimas grafiniu ir skaitmeniniu būdu.
3.8. Tiekėjas privalės užtikrinti įrangos ir valdymo sistemos diegimą bei priežiūrą visą sutarties laikotarpį. Davikliui sugedus nepasibaigus garantiniam laikotarpiui – jis keičiamas nauju. Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 2 metai nuo daviklio įrengimo dienos.


4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. Dokumentai, reikalaujami pristatyti su Prekėmis:
4.1.1. Prekių atitikties sertifikatai;
4.1.2. Duomenų kaupimo ir valdymo sistemos naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

5. [bookmark: _Hlk19099757]PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS IR VIETA

5.1. Tiekėjas, gavęs užsakymą iš atsakingo už sutartį asmens, pristato ir sumontuoja Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis adresais:
5.1.1. „Šilko“ katilinė, Varnių g. 48, Kaunas;
5.1.2. Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės gatvė 12, Kaunas;
5.1.3. „Inkaro“ katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas;
5.1.4. „Nemuno“ katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas
5.1.5. Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas.
5.2. Daviklių sumontavimas ir duomenų kaupimo-valdymo sistemos diegimas atliekamas per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo datos.
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