Priedas Nr. 2 prie „Techninės specifikacijos ir pasiūlymo kainos”

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė -0,4 kV ĮTAMPOS 1600 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | Pateikti kartu su pasiūlymu: LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 arba lygiavertis |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea- members | Pateikti kartu su pasiūlymu: - pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |  |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra | Nuo -25 °C iki +55 °C |  |
| 5. | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 arba lygiavertis | ≤ 95 % |  |
| 6. | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |  |
| 7. | Tinklo vardinė įtampa, Un | 400 V |  |
| 8. | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue | ≥ 440 V |  |
| 9. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
| 10. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800V |  |
| 11. | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai | Icu ≥ 55 kA, Ics ≥ 75 % Icu; |  |
| 12. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) pagal standartą LST EN 60947-2 arba lygiavertis | ≥ 4000; |  |
| 13. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |
| 14. | Polių skaičius | 3 |  |
| 15. | Įrengimo būdas | Ištraukiamas su el. pavara |  |
| 16. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 arba lygiavertis |  |
| 17. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | - Vardinė jungiklio srovė, In; - Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Vardinė impulsinė įtampa,Uimp; - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |
| 18. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl.Pollution degree). | 3 ir didesnė klasė, pagal LST EN 60947-1. arba lygiavertis |  |
| 19. | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių arba lygiavertis |  |
| Dokumentai: |  |  |  |
| 20. | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |
| 21. | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas: | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. - Pilna tipinių bandymų protokolo kopija; - Sertifikatas (produkto arba tipinių bandymų sertifikatas). |  |

2 lentelė - VIDAUS SKYDAI

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skydo korpusas | Šalto valcavimo plieno skarda, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu. |  |
| 2. | Dydžių matmenys (AxPxG) | Skydų dydžiai turi būti tokie, kad tilptų visa įranga plius 10 proc. Laisvos vietos. Aukštis neturi viršyti 2100 mm. |  |
| 3. | Apsaugos lygis | IP54 |  |
| 4. | Aptarnavimas | Vienpusis |  |
| 5. | Skydo korpuso spalva | RAL 7032 – 7035, spalvų atitikmuo. |  |
| 6. | Darbo aplinkos temperatūra | -5 …+35 oC |  |
| 7. | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |  |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |  |
| 9. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
| 10. | Vardinė įtampa | 400/230 V |  |
| 11. | Šildymas/vėdinimas | Skyde turi būti sumontuoti atskiri termoreguliatoriai šildymui ir vėdinimui, šildymo elementas ir ventiliatorius. |  |
| 12. | Skydo durys | Su užraktais, atidarymo rankenomis su fiksacija. Turi būti išpjovos valdymo, signalizacijos ir matavimo įrangai. Skydo durų atidarymo kryptis kairė ir dešinė. |  |
| 13. | Skyde šynų sekcijų įvadai | Skirtingose spintose, arba toje pačioje spintoje |  |
| 14. | Skirtingų šynų sekcijų paskirstymo automatiniai jungikliai | Atskirti metaline pertvara arba nedegia plastikine medžiaga |  |
| 15. | Skyde turi būti 3F+N+PE šynų sekcijos | Skyde turi būti 3F+N+PE šynos, sekcijų skaičius priklausomai nuo poreikio |  |
| 16. | Įrangos išdėstymas skyde | Įranga skyde turi būti sumontuota, kad būtų patogus priėjimas techninei priežiūrai ir remontui |  |
| 17. | Įvadiniai automatiniai jungikliai | Pagal UAB „Vilniaus vandenys¦“ techninius reikalavimus |  |
| 18. | Kabelių įvadai | 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai kabeliai montuojami iš viršaus arba apačios. Kabeliai ir laidai į skydus ir iš jų turi sumontuoti per sandariklius ir sandarinimo plokštes. |  |
| 19. | Operatyviniai užrašai ant skydo | Pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus. projektą |  |
| 20. | Techniniai dokumentai: | Pateikti kartu su pasiūlymu- Skydo pasas lietuvių kalba; matmenų brėžinys. |  |

3 lentelė- IKI 1000 V KABELIŲ PLASTIKINĖS IZOLIACIJOS,  SKIRTOS KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai: |  |  |  |
| 1. | Standartas | Pateikti kartu su pasiūlymu: LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 arba lygiavertis |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. | Pateikti kartu su pasiūlymu: pateikti bandymų protokolų kopijas |  |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |  |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |  |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |  |
| 7. | Aplinkos temperatūra | Nuo -35 iki +35 °C |  |
| 8.Kabelio konstrukcija: |  |  |  |
| 8.1. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario |  |
| 8.2. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį |  |
| 8.3. | Laidininkų izoliacija | XLPE |  |
| 8.4. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 arba lygiavertį |  |
| 8.5. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |  |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |  |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |  |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -15 °C kabeliams su varinėmis gyslomis |  |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 10xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |

_______________________________________