TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įėjimo vartelių, šaligatvio ir aikštelės prie vartelių įrengimo darbai

- Pirkimo objektas

Zarasų TP įėjimo vartelių, šaligatvio ir aikštelės prie vartelių įrengimo darbai su medžiagomis.

- Pirkimo objekto apimtys

  - Paprastojo remonto darbų aprašo parengimas;

  - Esamos tvoros segmento su cokoline plokšte demontavimas (2500x1800);

  - Įėjimo vartelių montavimas 1 vnt.;

  - Betono trinkelių šaligatvio ir aikštelės įrengimas (apie 24 m2); šaligatvio ir aikštelės aprėminimas vejos bortais (apie 26 m‘);

  - Tvoros segmento su cokoline plokšte dalies atstatymas (apie 1,5 m‘);

  - Kadastrinių matavimų duomenų bylos atnaujinimas ir pakeitimų įregistravimas VĮ „Registrų centras“;

  - Darbų metu pažeistos teritorijos dangų atstatymas;

  - Darbų metu naudotų medžiagų techninių savybių deklaracijų pateikimas.

- Darbų vykdymo vieta

  - Zarasų TP - Valstiečių g. 14C, Zarasai, LT-32135.

- Reikalavimai pirkimo objektui

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Esamos tvoros segmento su cokoline plokšte demontavimas (2500x1800)

    - Įėjimo vartelių su tvirtinimo stulpais montavimas (1 kompl.)

    - Šaligatvio ir aikštelės aprėminimas vejos bortais ant betono pagrindo (apie 26 m‘);

    - Betono trinkelių šaligatvio ir aikštelės įrengimas (apie 24 m2);

    - Vejos mažų plotų atnaujinimas (24 m2);

    - Tvoros segmento su cokoline plokšte dalies atstatymas (apie 1,5 m‘);

    - Pirkimo objekto nuotraukos ir schema:

Pirkimo objekto vieta:

Pirkimo objekto schema:

  - Pateikiama dokumentacija

Prieš atliekat darbus su Perkančiuoju subjektu suderinamas Paprastojo remonto darbų aprašas su numatomomis naudoti medžiagomis sprendiniais. Atlikus darbus Perkančiajam subjektui turi būti pateikta montavimui naudotų medžiagų deklaracijos / sertifikatai, pažyma apie utilizuotas medžiagas, kadastrinių matavimų byla.

- Įrangos techninė specifikacija

| 5.1 | Reikalavimai varteliams |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Konstrukcija | Rėmas iš stačiakampių plieninių profilių su apsauga nuo perlipimo(1). Užpildas plieninių kvadratinių strypų (storis ne mažiau kaip 10 mm), atstumas tarp strypų ne didesnis kaip 100 mm. |
| 5.1.2. | Plieninio stačiakampio vamzdžio sienelės storis ne mažesnis kaip, mm (galima tolerancija pagal BS EN 10219-2:2006 arba lygiavertį standartą) | 2,5 |
| 5.1.3. | Antikorozinė danga | Karštas cinkavimas (cinkuojama vamzdžio išorė ir vidus) |
| 5.1.4. | Cinko padengimas pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą, vidutinis cinko dangos storis ne mažiau kaip, µm | 55 |
| 5.1.5. | Vartelių plotis ne mažesnis kaip, mm | 1000 |
| 5.1.6. | Vartelių rakinimas | Su simetriškai išdėstytomis kilpomis pakabinamai spynai iš išorės ir vidaus |
| 5.1.7. | Vartelių vyriai | Reguliuojami |
| 5.1.8. | Vartelių varčių tvirtinimas | Prie plieninių stulpų |
| 5.1.9. | Vartelių tvirtinimo stulpų profilis ne mažiau kaip, mm | 100 x 100 x 3 |
| 5.1.10. | Vartelių tvirtinimo stulpų įgilinimas pamate ne mažiau kaip, mm | 700 |
| 5.1.11. | Vartelių tvirtinimo stulpų montavimas grunte | Gręžtinis gelžbetoninis pamatas su metaliniu karkasu. Pamato skersmuo ne mažiau kaip 400 mm, gylis ne mažiau kaip 1500 mm |
| Pastaba: (1) Vartų ir vartelių varčios užpildas tik vertikalaus (be horizontalių strypų), montuojamas į objekto išorę, viršutinė užpildo dalis iškilusi virš horizontalių varčių rėmų konstrukcijų. |  |  |

| 5.2 | Reikalavimai šaligatvio ir aikštelės konstrukcijoms |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Viršutinis dangos sluoksnis | Betono trinkelės |
| 5.2.1.1. | Dangos spalva | Pilka |
| 5.2.1.2. | Minimalus dangos storis, mm | 80 |
| 5.2.1.3. | Vandens įgėris, % | ≤ 6 |
| 5.2.1.4. | Ardančioji apkrova, N/mm arba Tempimo stipris skeliant, MPa | ≥ 250 ≥ 3,5 |
| 5.2.1.5. | Atsparumas šalčiui po 28 ciklų masės nuostoliai kg/m2 | ≤ 1,0 |
| 5.2.1.6. | Dangos skersinis nuolydis, % | ≥ 3 |
| 5.2.1.7. | Siūlių užpildas | Granito atsijos, 0/2, 0/4 |
| 5.2.2. | Trinkelių dangos pasluoksnis | Skaldos atsijos |
| 5.2.2.1. | Trinkelių dangos pasluoksnio storis, cm | ≥ 3 |
| 5.2.2.3. | Mišinio frakcija | 0/5 |
| 5.2.3. | Pagrindo sluoksnis | Nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai (skalda, žvyras) |
| 5.2.3.1. | Pagrindo sluoksnio storis, cm | ≥ 15 |
| 5.2.3.2. | Pagrindo sluoksnio mišinio frakcija | 0/32 |
| 5.2.3.3. | Pagrindo deformacijos modulio EV2 vertė, MPa | ≥ 100 |
| 5.2.4. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) | Nesurištų medžiagų mišiniai (smėlio - žvyro mišiniai) |
| 5.2.4.1. | AŠAS storis, cm | ≥ 20 |
| 5.2.4.2. | AŠAS mišinio frakcija | 0/16, 0/22 |
| 5.2.4.3. | AŠAS deformacijos modulio EV2 vertė, MPa | ≥ 80 |
| 5.2.5. | Vejos dangos konstrukcija |  |
| 5.2.5.1. | Vejos tipas | Paprastoji, lėtai augančioji |
| 5.2.5.2. | Vejos įrengimo būdas | Naujos vejos sėjimas |
| 5.2.5.3. | Vejos žolės tipas | Žolių mišinys |
| 5.2.5.4. | Vejos žolės sėklų mišinio sudėtis, % | raudonieji eraičinai ≥ 60, pievinės miglės ≥ 10; svidrės ≤10, arba lygiavertė sudėtis |
| 5.2.5.5. | Vejos žolės sėklų mišinio sėjos norma, kg/a | ≥ 2,5 |
| 5.2.5.6. | Vejos žolės sėklų įterpimo gylis, cm | 0,5÷1,5 |
| 5.2.5.7. | Vejos dirvos augalinis sluoksnis | Suvoluotas |
| 5.2.5.8. | Vejos dirvos augalinio sluoksnio storis, cm (2) | ≥ 5 |
| 5.2.5.9. | Viršutinio dirvos sluoksnio rūgštingumas, pH | 5,5÷7,5 |
| 5.2.5.10. | Viršutinio dirvos sluoksnio nelygumai, matuojant 3 m ilgio liniuote, cm | ≤ 3 |
| 5.2.6. | Betoniniai bortai |  |
| 5.2.6.1. | Tipas(3) | JB1-20 arba lygiaverčiai |
| 5.2.6.2. | Atsparumas šalčiui, ciklai | ≥ 28 |
| 5.2.6.3. | Vandens įgėris, % | ≤ 6 (2B klasė) |
| 5.2.6.4. | Plotis, mm | ≥ 80 |
| 5.2.6.5. | Spalva | pilka |
| 5.2.7. | Pateikiama dokumentacija: |  |
| 5.2.7.1. | Eksploatacinių savybių deklaracijos | - Konstrukcijų sluoksnių medžiagoms; - Bortų; - Šaligatvio plytelių (betoninių grindinio trinkelių); - Vejos žolės mišiniui. |
| 5.2.7.2. | Matavimų protokolai | EV2 |
| Pastabos: (2) Vejos dirvos augalinio sluoksnio formavimui gali būti naudojamas objekte esantis dirvožemis, viršutinį dirvožemio sluoksnį (min. 3 cm) užpilant durpių substratu. (3) Betoniniai bortai klojami ant 10 cm storio pamato (C12/15 klasės betonas) su atspara. |  |  |

- Darbų techninė specifikacija

6.1. Darbų atlikimas

    - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais, Zarasų TP įėjimo vartelių, šaligatvio ir aikštelės prie vartelių įrengimo darbų užbaigimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame ir kituose pirkimo dokumentuose.

    - Darbai vykdomi veikiančioje 110 kV pastotėje, rangovas atsakingas už darbų zonos atitvėrimą nuo pavojų keliančių įrenginių.

    - Rangovas turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti Statybos darbų vykdymo technologinę kortelę.

    - Montavimo darbai ir terminai suderinami su Perkančiuoju subjektu.

- Apsaugos sistemos

  - Varteliai turi būti apsaugoti magnetiniais kontaktais, pajungtais į apsaugos signalizacijos centralę. Magnetinis kontaktas jungiamas į atskirą spindulį ir atskiru laidu, spindulį, priskirtas prie srities „Teritorija“.

- Priedai

Priedas Nr. 1 – Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas.

Priedas Nr. 2 –  Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas.

Priedas Nr. 3 – Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas.

Priedas Nr. 4 – 330-110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų tvorų standartiniai techniniai reikalavimai.