| PATVIRTINTA |
| --- |
| LITGRID AB 2014 m. birželio 18 d. Perdavimo tinklo departamento direktoriaus nurodymu Nr. NU-156 |  |

330-110 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORINIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ TVORŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, standartai: |  |
| 1.1. | Tvorų charakteristikos turi tenkinti: | STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ |
|  |  | LST EN 13369 „Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės“ |
|  |  | LST EN 206-1 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, atitiktis“ |
|  |  | LST EN ISO 15630-1 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela“ |
|  |  | LST EN 10210-1 „Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos“ |
|  |  | LST EN 1992-1-1 „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“ |
| 2. | Aplinkos sąlygos |  |
| 2.1. | Naudojimo sąlygos | Atvirame ore |
| 2.2. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | ≥ 90 |
| 2.3. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | +35 |
| 2.4. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | -35 |
| 3. | Tvoros charakteristikos: |  |
| 3.1. | Tvoros (išorinio aptvėrimo) konstrukcija (4) | Surenkama, segmentinė su gelžbetoninėm cokolio plokštėm |
| 3.1.1. | Išorės tvoros aukštis nuo žemės paviršiaus ne mažesnis kaip, mm | 1800 |
| 3.2. | Tvoros (vidinio aptvėrimo) konstrukcija | Surenkama, segmentinė ar tinklinė be cokolinių plokščių |
| 3.2.1. | Vidaus tvoros aukštis nuo žemės paviršiaus ne mažesnis kaip, mm | 1600 |
| 3.2.2. | Atstumas nuo projektuojamo žemės paviršiaus iki segmento ar tinklo apačios ne didesnis kaip, mm | 200 |
| 4. | Cokolio plokštės charakteristikos |  |
| 4.1. | Cokolio konstrukcija | Gelžbetoninė |
| 4.2. | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST EN 206-1) ne mažesnė kaip (2) | XF1; XC2 |
| 4.3. | Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST EN 206-1) ne žemesnė kaip (2) | C 25/30 |
| 4.4. | Betono atsparumas šalčiui klasė (pagal LST EN 206-1) ne žemesnė kaip (2) | F 100 |
| 4.5. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST EN 206-1) ne žemesnė kaip (2) | W6 |
| 4.6. | Išorinės tvoros cokolinės plokštės matomos dalies virš projektuojamos žemės paviršiaus aukštis ne mažesnis kaip, mm | 300 |
| 5. | Leistini tvoros cokolio plokštės matmenų nuokrypiai: |  |
| 5.1. | Ilgio, mm | ± 5 |
| 5.2. | Pločio, mm | ± 5 |
| 5.3. | Storio, mm | ± 5 |
| 6. | Reikalavimai cokolio plokštės betono paviršiui: |  |
| 6.1 | Leistini betono paviršiaus nelygumų nukrypimai (po 200 mm liniuote pagal LST EN 13369:2013): |  |
| 6.1.1 | Įdubos pločio didžiausias išmatavimas arba skersmuo, mm | ≤ 5 |
| 6.1.2 | Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm | ≤ 5 |
| 6.1.3 | Banguotumas (po 3000 mm liniuote), mm | ≤ 8 |
| 6.1.4 | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame gelžbetoninio gaminio konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
| 7. | Reikalavimai tvoros segmentams: |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Iš suvirintos vielos su viršutinėje dalyje apsauga nuo perlipimo |
| 7.2. | Segmento vielos storis ne mažesnis kaip, mm | 5,0 |
| 7.3. | Segmento standumo briaunos ne mažiau kaip | Trys |
| 7.4. | Segmento akučių dydis ne didesnės kaip, mm | 50X200 |
| 7.5. | Vielos segmento antikorozinė danga (3) | Karštas cinkavimas |
| 8. | Reikalavimai tvoros stulpeliams: |  |
| 8.1. | Konstrukcija | Plieniniai |
| 8.2. | Plieninio vamzdžio sienelės storis ne mažesnis kaip, mm | 2,5 |
| 8.3. | Antikorozinė danga (3) | Karštas cinkavimas |
| 8.4. | Įtvirtinimas grunte | Betoninis pamatas |
| 8.5. | Tvoros segmentų tvirtinimo prie stulpelių elementai | Apkabos ir varžtai su specialia veržle, kurios viena dalis nulūžta (apsauga nuo atsukimo). Visi tvoros tvirtinimo elementai karštai cinkuoti (3) |
| 9. | Reikalavimai vartams ir varteliams: |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Iš stačiakampių plieninių profilių su apsauga nuo perlipimo |
| 9.2. | Antikorozinė danga (3) | Karštas cinkavimas |
| 9.3. | Vartų rakinamas | Su varčių viršutinės ir apatinės dalies uždarytos padėties fiksatoriais ir kilpomis pakabinamai spynai |
| 9.4. | Vartelių rakinimas | Su kilpomis pakabinamai spynai iš išorės ir vidaus |
| 9.5. | Vartų ir vartelių vyriai | Reguliuojami |
| 9.6. | Stulpelių pastatymo būdas | Armuotas betoninis pamatas |
| 10. | Metalinių tvoros dalių įžeminimas |  |
| 10.1. | Tvoros įžeminimas | Atskirtas nuo skirstyklos įžeminimo kontūro |
| 10.2. | Tvoros atskirų plieninių konstrukcijų elementų sujungimas tarpusavyje | Elektrine grandine |
| 11. | Tvoros izoliaciniai intarpai |  |
| 11.1. | Perdavimo tinklo teritorijos tvoros atskyrimas nuo Skirstomojo tinklo tvoros, m | Ne mažiau kaip 1,0 m ilgio mūrinis intarpas |
| 12. | Saugos ženklai ant tvoros vartų ir vartelių |  |
| 12.1. | Tvoros ženklinimas nuolatiniu ženklu, įspėjančiu apie elektros smūgio pavojų “ ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS“ . Trikampio kraštinės ilgis 160 mm | Tvirtinamas ant vartų, vartelių ir tvoros kas 15-20 m |
| 12.1 | Įpareigojamasis ženklas „Būtina dėvėti apsauginį šalmą“. Apskritimo skersmuo 150 mm | Tvirtinamas ant vartelių |
| 12.3. | Įspėjamasis ženklas „Nejonizuojančioji spinduliuotė“ (trikampio kraštinės ilgis 160 mm) su užrašu „Elektrinio lauko pavojus“ (stačiakampis 160 mm pločio) | Tvirtinamas ant vartelių į 330 kV skirstyklą. |
| 12.4. | Užrašas objekto ant įvažiavimo į transformatorių pastotę ar skirstyklą vartų (5) | Transformatorių pastotės ar skirstyklos pavadinimas |
| 13. | Tvoros sudėtinių dalių gaminiams pateikiama | Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos (lietuvių kalba) |
| 14. | Garantijos laikas ne mažiau kaip, m | 5 |
| Pastabos: (1) - Atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis, tačiau tik griežtinant reikalavimus, reikšmės Techniniame projekte gali būti koreguojamos. (2) - Atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis ir statybvietėje esamų gruntų fizines, mechanines savybes, tačiau tik griežtinant reikalavimus, reikšmės Techniniame projekte gali būti koreguojamos. (3) - Pagal LST EN 1461 ir LITGRID AB patvirtintus plieninių konstrukcijų dengimo cinku standartinius techninius reikalavimus. (4) – Atskiru atveju, suderinus su architektu ar kaimyninės teritorijos savininkais, vietoje tvoros cokolio iš surenkamo betono plokščių gali būti įrengiamas monolitinis betono cokolis. (5) - Atliekant pavadinimų žymėjimą vadovautis LITGRID AB perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašu. |  |  |