KLAIPĖDOS IR GARGŽDŲ KATILINIŲ ELEKTROS APSKAITOS PRIETAISŲ, duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos modernizavimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Elektros energijos apskaitos skaitikliai ir apskaitos duomenų nuskaitymo įranga su projektavimo ir montavimo darbais.

Užsakovas

AB „Klaipėdos energija“.

projekto apimtis

Klaipėdos centrinė katilinėje (toliau tekste KCK), Šilutės pl. 26, Klaipėda. KCK katilinėje patiekti ir pakeisti/sumontuoti 96 skaitiklius:

KCK I 0,4kV skirstomajame įrenginyje 20 vnt.:

1 vnt. 40A vienfazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

13 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

6 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, iš jų 3 vnt. turi būti dvikrypčiai, 1 vnt. bandymų gnybtyną, 3 vnt. srovės transformatorius 200/5.

KCK IA 0,4kV skirstomajame įrenginyje 2 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius.

KCK II 0,4kV skirstomajame įrenginyje 9 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, iš jų 6 vnt. turi būti dvikrypčiai.

KCK IIA 0,4kV skirstomajame įrenginyje 20 vnt. :

1 vnt. 40A vienfazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

5 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

1 vnt. 125A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

13 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, 1 vnt. bandymų gnybtyną, 3 vnt. srovės transformatorius 800/5.

KCK IIB 0,4kV skirstomajame įrenginyje 8 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius.

KCK III 0,4kV skirstomajame įrenginyje 12 vnt. :

6 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

2 vnt. 125A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

4 vnt. transformatorinio jungimo, iš jų 3 vnt. turi būti dvikrypčiai, 1 vnt. bandymų gnybtyną, 3 vnt. srovės transformatorius 400/5

KCK cheminiame ceche 2vnt. 125A tiesioginio jungimo skaitiklius.

KCK TP144 6kV skirstykloje 5 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius (įtampa 100V), 2 vnt. turi būti dvikrypčiai.

KCK V 0,4kV skirstomajame įrenginyje 12 vnt.:

3 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

4 vnt. 125A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

5 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, iš jų 3 vnt. turi būti dvikrypčiai, 2 vnt. bandymų gnybtynai, 6 vnt. srovės transformatorius 150/5.

KCK mechanikų dirbtuvėse 1 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklį.

KCK IIA 0,4kV skirstomajame įrenginyje 2 vnt. trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius:

1 vnt. 63A trifazis tiesioginio jungimo skaitiklis;

1 vnt. 125A trifazis tiesioginio jungimo skaitiklis;

KCK DKE3, 4 JS, EF-1 ir EF-2 atskyrimui 2 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, 2 vnt. bandymų gnybtynus, 6 vnt. srovės transformatorių 40/5.

Duomenų nuskaitymui KCK valdymo pulte suprojektuoti ir sumontuoti apskaitų skydą. Į naują skydą perkelti esamą S7-1200 valdiklį ir prie jo prijungtą esamą ModBus RTU ryšio liniją. Valdiklį prijungti prie gamybinio LAN tinklo. Skydo maitinimą numatyti iš artimiausios skirstyklos.

Apskaitų skydas turi būti pakabinamas, dažyto plieno, apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP55, plotis 800 mm, gylis ir aukštis – pagal projektavimo apimtis, numatant ne mažiau 50% laisvos vietos.

Skaitiklių duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti ModBus RTU ryšio kabelius, numatyti reikiamą kiekį esamo valdiklio išplėtimo modulių arba valdiklio išplėtimo salų skaičių RS-485 ModBus RTU ryšio linijų pajungimui. Vienoje ryšio linijoje negali būti prijungta daugiau nei 15 skaitiklių. Kiekviena ryšio linija turi turėti vieną pradžią ir vieną pabaigą – be išsišakojimų.

Ryšio kabeliai turi būti specializuoti, pritaikyti RS-485 ModBus RTU komunikacijai, ekranuoti, pritaikyti montavimo aplinkos sąlygoms.

Kabeliai montuojami esamomis kabelinėmis konstrukcijomis. Esant poreikiui, rangovas turi nusimatyti papildomas kabelines trasas.

Esamomis kabelinėmis konstrukcijomis įrengti naują optinio kabelio liniją (apie 400 metrų) nuo KCK valdymo pulto iki KCK cheminio pastato. Optinis kabelis turi būti SM tipo, pritaikytas lauko sąlygoms ir turėti ne mažiau 12 skaidulų. Kabeliui numatyti 2 ODF sujungimų dėžutes bei 2 optikos/RJ45 ryšio keitiklius.

KCK cheminiame pastate vietoje esamo ryšių skydelio įrengti pakabinamą 9U talpos komunikacijos skydelį, perkelti esamą ryšio įrangą į naujai sumontuotą skydą.

Valdiklio programavimo darbus atlieka užsakovas.

Klaipėdos elektrinės katilinėje (toliau tekste KEK) Danės g. 8, Klaipėda. KEK katilinėje patiekti ir pakeisti/sumontuoti  66 skaitiklius ir 3 P1 keitiklius:

KEK SP-45  10kV 0,4kV skirstomajame įrenginyje 8 vnt. skaitiklių (įtampa 100V):

3 vnt. P1 keitiklius, jungiamus prie esamų Sagemcom T310 skaitiklių;

8 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, 6 vnt. turi būti dvikrypčiai, 8 vnt. bandymų gnybtynų.

KEK 0,4kV I 0,4kV skirstomajame įrenginyje 23 vnt. skaitiklių:

1 vnt. 40A vienfazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

6 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

2 vnt. 125A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

14 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, 9 vnt. bandymų gnybtynų, 12 vnt. srovės transformatorius 400/5, 3 vnt. srovės transformatorius 600/5, 6 vnt. srovės transformatorius 250/5, 6 vnt. SR transformatoriai 160/5.

KEK 0,4kV U14 skydas (rinklė) 8 vnt. skaitiklių:

2 vnt. 40A vienfazius tiesioginio jungimo skaitiklius;;

4 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

1 vnt. 125A trifazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

1 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, 1 vnt. bandymų gnybtyną, 3 vnt. srovės transformatorius 150/5.

KEK 0,4kV II 0,4kV skirstomajame įrenginyje 5 vnt. skaitiklių:

1 vnt. 40A vienfazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

3 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

1 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklį.

KEK 0,4kV valgyklos 0,4kV skirstomajame įrenginyje 2 vnt. skaitiklių:

1 vnt. 63A trifazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

1 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklį.

KEK 0,4kV V 0,4kV skirstomajame įrenginyje 6 vnt. skaitiklių:

5 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

1 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklį, 1 vnt. bandymų gnybtyną, 3 vnt. srovės transformatorius 200/5.

KEK 0,4kV VI 0,4kV skirstomajame įrenginyje 4 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklių.

KEK 0,4kV VII 0,4kV skirstomajame įrenginyje 4 vnt. skaitiklių:

1 vnt. 63A trifazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

3 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius.

KEK 0,4kV U22 rinklė 5 vnt. skaitiklių:

4 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

1 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklį.

KEK viršutinė dalis 1 vnt. skaitiklį:

1 vnt. 40A vienfazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

Duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti apskaitų skydą su apskaitų valdikliu. Valdiklį prijungti prie gamybinio LAN tinklo. Skydo maitinimą numatyti iš artimiausios skirstyklos. Skydo pastatymo vietą derinti su užsakovu.

Apskaitų skydas turi būti pakabinamas, dažyto plieno, apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP55, matmenys – pagal projektavimo apimtis, numatant ne mažiau 50% laisvos vietos.

Skaitiklių duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti ModBus RTU ryšio kabelius, numatyti reikiamą kiekį valdiklio išplėtimo modulių arba valdiklio išplėtimo salų skaičių RS-485 ModBus RTU ryšio linijų pajungimui. Vienoje ryšio linijoje negali būti prijungta daugiau nei 15 skaitiklių. Kiekviena ryšio linija turi turėti vieną pradžią ir vieną pabaigą – be išsišakojimų.

Ryšio kabeliai turi būti specializuoti, pritaikyti RS-485 ModBus RTU komunikacijai, ekranuoti, pritaikyti montavimo aplinkos sąlygoms.

Kabeliai montuojami esamomis kabelinėmis konstrukcijomis. Esant poreikiui, rangovas turi nusimatyti papildomas kabelines trasas.

Valdiklio programavimo darbus atlieka užsakovas.

Klaipėdos Lypkių katilinėje(toliau tekste KLK)  Lypkių g. 13, Klaipėda. KLK katilinėje patiekti ir pakeisti/sumontuoti  26 skaitiklius ir 2 vnt. P1 keitiklius:

KLK 0,4kV III 0,4kV skirstomajame įrenginyje 10 vnt. skaitiklių:

2 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

8 vnt. transformatorinio jungimo iš jų 2 vnt. dvikrypčius skaitiklius.

KLK katilinėje 9 vnt. skaitiklių:

7 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

2 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius.

KLK TP-331 10 kV SĮ,  2 vnt. skaitiklių:

2 vnt. P1 keitiklius, jungiamus prie esamų Sagemcom T310 skaitiklių;

2 vnt. dvikrypčius transformatorinio jungimo skaitiklius.

Saulės elektrinės skaitiklio P1 keitiklio sumontavimas ir pajungimas Cat5E kabeliu į šakotuvą valdymo pulte.

KLK cheminiame ceche 2 vnt. skaitiklių, 2 vnt. bandymų gnybtynus, 6 vnt. srovės transformatorius 200/5.

KLK valdymo pulte (VP) 3 vnt. skaitiklių:

1 vnt. 63A trifazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

2 vnt. transformatorinio jungimo dvikrypčius skaitiklius.

Skaitiklių duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti ModBus RTU ryšio kabelius, esamame apskaitų skyde su Siemens 1510SP-1 PN valdikliu numatyti reikiamą kiekį esamo valdiklio išplėtimo modulių skaičių RS-485 ModBus RTU ryšio linijų pajungimui. Vienoje ryšio linijoje negali būti prijungta daugiau nei 15 skaitiklių. Kiekviena ryšio linija turi turėti vieną pradžią ir vieną pabaigą – be išsišakojimų.

Ryšio kabeliai turi būti specializuoti, pritaikyti RS-485 ModBus RTU komunikacijai, ekranuoti, pritaikyti montavimo aplinkos sąlygoms.

Kabeliai montuojami esamomis kabelinėmis konstrukcijomis. Esant poreikiui, rangovas turi nusimatyti papildomas kabelines trasas.

Valdiklio programavimo darbus atlieka užsakovas.

Geotermos katilinėje Lypkių g. 17, Klaipėda. Geotermos SP-46 skirstykloje įrengti 2 vnt. P1 keitiklius esamiems Sagemcom T310 skaitikliams, patiekti ir sumontuoti 1 vnt. 63A trifazį tiesioginio jungimo skaitiklį.

Duomenų nuskaitymui ir perdavimui suprojektuoti ir sumontuoti 4G maršrutizatorių su ModBus RTU palaikymu. Ryšio įrangos konfigūravimą atlieka užsakovas.

Gargždų katilinėje Nr.2 (toliau tekste GK2), adresu Turgaus g. 15, Gargždai. GK2 katilinės SP-37 skirstykloje įrengti 2 vnt. P1 keitiklius esamiems Sagemcom T310 skaitikliams, patiekti ir sumontuoti 3 skaitiklius:

2 vnt. 40A vienfazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

1 vnt. 63A trifazį tiesioginio jungimo skaitiklį.

Duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti apskaitų skydą su apskaitų valdikliu. Valdiklį prijungti prie gamybinio LAN tinklo. Skydo maitinimą numatyti iš artimiausios skirstyklos. Skydo pastatymo vietą derinti su užsakovu.

Apskaitų skydas turi būti pakabinamas, dažyto plieno, apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP55, matmenys – pagal projektavimo apimtis, numatant ne mažiau 50% laisvos vietos.

Skaitiklių duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti ModBus RTU ryšio kabelius, numatyti reikiamą kiekį valdiklio išplėtimo modulių arba valdiklio išplėtimo salų skaičių RS-485 ModBus RTU ryšio linijų pajungimui. Kiekviena ryšio linija turi turėti vieną pradžią ir vieną pabaigą – be išsišakojimų.

Ryšio kabeliai turi būti specializuoti, pritaikyti RS-485 ModBus RTU komunikacijai, ekranuoti, pritaikyti montavimo aplinkos sąlygoms.

Kabeliai montuojami esamomis kabelinėmis konstrukcijomis. Esant poreikiui, rangovas turi nusimatyti papildomas kabelines trasas.

Valdiklio programavimo darbus atlieka užsakovas.

Gargždų katilinėje Nr.4 (toliau tekste GK4), adresu J. Janonio g. 38, Gargždai. GK4 katilinės TR-32 skirstykloje įrengti 2 vnt. P1 keitiklius esamiems Sagemcom T310 skaitikliams, katilinėje patiekti ir sumontuoti 13 skaitiklių:

1 vnt. 40A vienfazį tiesioginio jungimo skaitiklį;

3 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

4 vnt. 125A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius;

5 vnt. transformatorinio jungimo skaitiklius, 4 vnt. bandymų gnybtynus, 3 vnt. srovės transformatorius 200/5, ir 9 vnt. srovės transformatorius 250/5.

Skaitiklių duomenų nuskaitymui suprojektuoti ir sumontuoti ModBus RTU ryšio kabelius, esamame duomenų surinkimo skyde DSS su Siemens S7-1200 valdikliu numatyti reikiamą kiekį esamo valdiklio išplėtimo modulių arba valdiklio išplėtimo salų skaičių RS-485 ModBus RTU ryšio linijų pajungimui. Vienoje ryšio linijoje negali būti prijungta daugiau nei 15 skaitiklių. Kiekviena ryšio linija turi turėti vieną pradžią ir vieną pabaigą – be išsišakojimų.

Ryšio kabeliai turi būti specializuoti, pritaikyti RS-485 ModBus RTU komunikacijai, ekranuoti, pritaikyti montavimo aplinkos sąlygoms.

Kabeliai montuojami esamomis kabelinėmis konstrukcijomis. Esant poreikiui, rangovas turi nusimatyti papildomas kabelines trasas.

Valdiklio programavimo darbus atlieka užsakovas.

Gargždų katilinėje Nr.5 (toliau tekste GK5), adresu Kvietinių g. 28A, Gargždai. GK5 katilinėje patiekti 1 vnt. P1 keitiklį, 5 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius, 1 vnt. esamo valdiklio S7-1200 RS-485 komunikacinį modulį.

Gargždų katilinėje Nr.6 (toliau tekste GK6), adresu Liepų g. 3A, Gargždai. GK6 katilinėje patiekti 1 vnt. P1 keitiklį, 4 vnt. 63A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius ir 2 vnt. 125A trifazius tiesioginio jungimo skaitiklius, 1 vnt. esamo valdiklio S7-1200 RS-485 komunikacinį modulį.

Techniniai reikalavimai įrangai

Elektros skaitikliai:

reikalavimai elektros skaitikliams pagal sumontavimo vietas, nurodyti 3 skyriuje;

tiesioginio arba transformatorinio jungimo (pagal montavimo vietą);

vienfazis arba trifazis (pagal montavimo vietą);

srovė - pagal montavimo vietą;

Vienkryptis (P+) arba dvikryptis (P+, P-) - pagal montavimo vietą;

modulinis tipas;

montavimas ant DIN bėgelio;

ekranas duomenų atvaizdavimui;

RS-485 ModBus RTU komunikacija;

MID sertifikatas;

ne prastesnė nei 1 tikslumo klasė;

apskaitomi parametrai - aktyvioji galia, kWh;

matuojami parametrai - aktyvioji galia, srovė, įtampa;

aplinkos temperatūros ribos ne prastesnės nei -20...+60 oC.

Srovės matavimo transformatoriai

Reikalavimai išardomiems 0,4kV srovės matavimo transformatoriams pagal sumontavimo vietas, numatyti 3 skyriuje;

Srovės transformatoriai metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką arba turi būti atliktas srovės transformatorių atitikties įvertinimas Europos sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Srovės transformatoriai turi būti pažymėti žymenimis ir (arba) ženklais ir turi turėti dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą bei pirminę patikrą);

Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei - 20 °C … +50 °C;

Pirminės apvijos srovė srovės matavimo transformatoriams numatyta pagal sumontavimo vietas, 3 skyriuje;

Antrinės apvijos srovė srovės matavimo transformatoriams 5A;

Visi srovės transformatoriai turi būti pateikti išardomi su tvirtinimo detalėmis, kiekvieną komplektą turi sudaryti vienodi, to paties gamintojo srovės transformatoriai;

Tikslumo klasė ne žemesnė nei 0,5s;

Tvirtinimo būdas izoliuotas varžtinis priveržimas;

Bandymų gnybtynai elektros skaitiklių srovės transformatorių prijungimui

Vardinė įtampa ne mažiau 450 V AC;

Vardinė srovė ne mažiau 25 A;

Laidų jungimo gnybtai iki 10 mm²;

Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei -40 °C - +55 °C;

Plombavimo galimybė;

Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP20;

Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip 95%;

Tinklo tipas 3P+N,  srovės ir įtampos transformatoriai;

Montavimas Ant DIN bėgelio.

P1 sąsajos keitikliai

montavimas ant DIN bėgelio;

RS-485 ModBus RTU komunikacija;

maitinimas per P1 jungtį;

aplinkos temperatūros ribos ne prastesnės nei -20...+60 oC.

Programuojami loginiai valdikliai

- ne mažiau 200 KB darbinės atminties;

ne mažiau 1 MB vidinės su galimybe papildomai įdiegti SD kortelę;

integruota PROFINET sąsaja;

OPC UA palaikymas ir licencija;

maitinimo įtampa 24 VDC;

montavimas ant DIN bėgelio;

aplinkos temperatūros ribos ne prastesnės nei -20...+60 oC;

ModBus RTU komunikacijos moduliai turi būti to paties gamintojo, pilnai integruojami į valdiklį (valdiklio išplėtimo moduliai).

Maršrutizatoriai

1 arba daugiau SIM kortelių lizdų;

4G CAT4 arba aukštesnės kategorijos ryšys;

ne mažiau 1 RJ45 jungtis, greitis ne mažesnis nei 10/100 Mbps;

integruota RS485 ModBus RTU sąsaja;

ne mažiau kaip 128 MB RAM atminties;

aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės nei -20...+60 °C;

montavimas ant DIN bėgelio;

išorinė GSM antena;

automatinio persikrovimo dingus ryšiui funkcija (Ping Reboot);

IPsec VPN, APN palaikymas;

ugniasienės konfigūravimas ir išorinių atakų prevencija;

prievadų valdymas (taisyklės, išjungimo galimybės);

galimybė naudotis nuotolinio valdymo sistema (RMS);

konfigūravimas per HTTPS klientą.

Kompiuterinio tinklo kabelis:

- skydo viduje – gamyklinis ekranuotas lankstus, ne prastesnis nei CAT6, tinklo (patch) kabelis;

- skydo išorėje – ne prastesnis nei S-UTP CAT5e pinto ekrano kabelis su pramoninėmis daugkartinio naudojimo RJ45 jungtimis.

- Reikalavimai montavimo darbams

  - Vadovaujantis projektu Rangovas privalo patiekti visą reikalingą projektui įgyvendinti sertifikuotą įrangą, įrenginių pasus su techninėmis charakteristikomis ir kitą išpildomąją dokumentaciją, atlikti visos reikalingos projektui įgyvendinti įrangos montavimo, instaliavimo, paleidimo - derinimo ir galutinio pridavimo eksploatacijai darbus.

  - Visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti naujos, technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

  - Visus elektrotechninius darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.

  - Visi kabeliai privalo būti pritaikyti montavimo sąlygoms.

  - Įrenginių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie terminalo skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna skirta prietaisų signaliniam įžeminimui ir turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto.

  - Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

- metaliniai prietaisų korpusai ir gaubtai;

- metalinės kabelinės konstrukcijos;

- elektros skydų korpusai ir durys.

      - Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

      - Kabeliai, numatomi kloti, žemėje turi būti numatyti rifliuotame vamzdyje, atlaikantis 450 N/5 cm apkrovimą nevažiuojamoje dalyje ir 750 N/5 cm apkrovimą važiuojamoje dalyje. Vamzdžio diametras turi būti numatytas toks, kad tilptų dar vienas kabelis, bei tam tikslui palikta nerūdijančio plieno viela.

      - Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek gofruotam vamzdžiui tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Rangovo.

      - Visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutacinė įranga, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.), kabeliai ir kabelių gyslos, laidai turi būti sužymėti pagal projektinę dokumentaciją. Ant kabelio markiruotės/žymens turi būti nurodyta kabelio projektinis žymuo, pradinis įrenginys, galutinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

      - Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

- visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

- įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta;

- grandinių nuo įžeminamų elementų iki įžemintuvų varža;

- grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose.

  - Visi kabeliai turi būti klojami ant kabelinių kopėčių arba lovelių, gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis.

  - Kabeliai turi būti tiesiami kabelinėmis kopėčiomis, loveliais ir vamzdeliais. Konstrukcijos turi atitikti C4 arba aukštesnę korozijos atsparumo klasę. Nupjautos dalys  turi būti nudažytos aliuminio cinko dažais.

  - Visi kabeliai turi būti montuojami be tarpinių sujungimo dėžučių.

  - Valdymo sistemų matavimo prietaisų, automatikos įrenginių, rinklių, spintų ir kitų įrenginių operatyvinių ir techninių pavadinimų bei žymenų informacinėms lentelėms turi būti plastikinės arba metalinės, atsparios UV spinduliuotei bei cheminiam poveikiui, tekstas ryškus ir atsparus mechaniniam poveikiui.

- Reikalavimai projektavimui ir techninei dokumentacijai.

  - Prieš pradedant projekto rengimą Rangovo atstovai turi apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti įrenginių išdėstymą ir techninį stovį ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai.

  - Rangovas turi atlikti visus  projektavimo, įrenginių ir medžiagų tiekimo, sudėtinių dalių tarpusavio montavimo, paleidimo-derinimo, kabelių klojimo, prijungimo ir markiravimo darbus, naujų elektros įrenginių prijungimo prie esamo įžeminimo kontūro darbus Rangovui atliekant minėtų darbų autorinę priežiūrą.

  - Projektavimo apimtys:

Parengti KCK apskaitų skydo ir elektros skaitiklių nuotolinio nuskaitymo sistemos projektą;

Parengti KEK apskaitų skydo ir elektros skaitiklių nuotolinio nuskaitymo sistemos projektą;

Papildyti esamą KLK apskaitų sistemos skydo projektą naujais elektros apskaitos skaitikliais. Į šį projektą įtraukti ir papildomą geotermos elektros skaitiklių nuskaitymo įrangą.

Papildyti esamą Gargždų katilinės Nr. 4 duomenų surinkimo skydo projektą naujais elektros apskaitos skaitikliais;

Parengti Gargždų katilinės Nr. 2 apskaitų skydo ir elektros skaitiklių nuotolinio nuskaitymo sistemos projektą.

  - Visa su projektu susijusi techninė dokumentacija, brėžiniai, schemos, eksploatacijos instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruošta lietuvių kalba.

  - Visi projekte naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu.

  - Tekstiniai dokumentai ir brėžiniai turi teikti aiškią, vienareikšmišką, neabejotiną ir pilną informaciją apie pateiktos įrangos įrengimą, eksploataciją ir techninį aptarnavimą. Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Šie nurodymai dokumentacijai taip pat turi būti taikomi ir subrangovams.

  - Projektą rangovas turi suderinti su Užsakovu. Projekto suderinimas su Užsakovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už padarytas klaidas. Projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. Projektavimo ir tiekimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti nedidinant sutarties kainos.

  - Pagal Užsakovo pastabas, šių techninės specifikacijos ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimų apimtyje, Rangovas turi atlikti projekto dokumentacijos korekcijas.

  - Rangovas privalo atlikti projekto autorinę priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

  - Projekte Rangovas privalo pateikti aiškinamuosius raštus, kuriuose turi būti aprašyti sprendiniai bei jų atitikimas Užsakovo reikalavimams.

  - Priėmimo – perdavimo metu Rangovas privalo pateikti Lietuvių kalba sekančią dokumentaciją:

- Projekto po 1 egzempliorių popieriniu formatu ir 1 komplektą visos projektinės dokumentacijos, įskaitant schemas, elektroninę versiją skaitmeninėje laikmenoje Microsoft Word DOCX ir AutoCAD DWG, Eplan formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymų ar koregavimų atlikimui (neapribojant naudojimo).

- Matavimo priemonių techninius aprašus.

- Matavimo priemonių įrengimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas.

- El. skyde sumontuotų el., prietaisų naudojimo ir priežiūros instrukcijas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovas privalo užtikrinti sklandų darbų įvykdymą per sutartą darbų atlikimo terminą ir užbaigtų darbų perdavimą Užsakovui. Darbų terminas – 6 mėn. po rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

  - Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Tiekėjas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo statybos darbų atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

- Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

  - Visi Tiekėjo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Tiekėjo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

  - Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

  - Darbų zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Darbų zona iki darbų pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas.

  - Rangovas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir darbams garantiniu laikotarpiu. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Rangovas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

  - Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

  - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

GARANTIJA

Garantinis laikas atliktiems darbams, visiems pateiktiems įrenginiams ir įrangai suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Rangovo atliktuose darbuose trūkumus ar patiektos įrangos defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas  atsakingas už visus jo atliktus projektavimo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka elektrotechnikos įrangos techninis parengimas, paleidimas - derinimas LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus.

Techninės specifikacijos priedai

KEK skirstyklų išdėstymo teritorijoje plano brėžinys (DWG);

KLK skirstyklų išdėstymo teritorijoje plano brėžinys (DWG);

KCK skirstyklų išdėstymo teritorijoje plano brėžinys (DWG);

Apskaitų poreikio pagal objektus sąrašas (XLSX).

Technines sąlygas ruošė:

Elektrotechnikos grupės vadovas			Aidas Kazėnas

Automatikos grupės vadovas			Tomas Zaburas