PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS

2025-03-21

Klausimas Nr. 1. Techninės specifikacijos 13 pozicija. Kišeninis filtras PVL 25 mm, 592x592x600mm, su 3 kišenėmis, F7 klasės; 14 pozicija. Kišeninis filtras PVL  25 mm, 592x490x600mm, su 3 kišenėmis, F7 klasės.

Ar ne per mažai kišenių F7 klasės filtrui?

Atsakymas. 4 kišenių filtras.

Klausimas Nr. 2. Techninės specifikacijos 23 pozicija. Kišeninis filtras, 592x592x500mm,  M5 klasės; 24 pozicija. Kišeninis filtras,  592x490x500mm, M5 klasės; 25 pozicija. Kišeninis filtras, 592x592X600mm, F7 klasės; 26 pozicija. Kišeninis filtras, 592x490x600mm, F7 klasės.

Koks kišenių skaičius?

Atsakymas. 6 kišenių filtras.

Klausimas Nr. 3. Techninės specifikacijos 55 pozicija. Kišeninis filtras PVL 25 mm, 286x556x46, su 3 kišenėmis, M5 klasės arba lygiavertis.

Jei tai kišeninis filtras, tai koks kišenės gylis?

Atsakymas. Privalomas panelinis filtras su kartoniniu rėmeliu.

Klausimas Nr. 4. Techninės specifikacijos 59 pozicija. Hepa 610x610x78.

Kokia filtravimo klasė?

Atsakymas. Filtro klasė 14.

Klausimas Nr. 5. Techninės specifikacijos 74 pozicija. Priešfiltris kanalinis 310x290 - G4 klasės; 75 pozicija. Kišeninis filtras, 550x420x46 - F7 klasės; 76 pozicija. Kišeninis filtras, 550x420x46 - M5 klasės.

Jei tai kišeninis filtras, tai koks kišenės gylis?

Atsakymas. Velinis su kartoniniu rėmeliu.

Klausimas Nr. 6. Techninės specifikacijos 77 pozicija. Priešfiltris 490x490 - M5 klasės arba lygiavertis.

Jeigu čia yra panelinis filtras, tuomet koks filtro storis? Jeigu čia kišeninis filtras, koks kišenių gylis?

Atsakymas. Kišeninis filtras, gylis 635 mm, 6 kišenės.

Klausimas Nr. 7. Techninės specifikacijos 78 pozicija. Kišeninis filtras, 490x490 - F7 klasės.

Koks kišenių gylis?

Atsakymas. Kišeninis filtras, gylis 635 mm, 6 kišenės.

Klausimas Nr. 8. Techninės specifikacijos 81 pozicija. Kišeninis filtras, VS B.FLT M5 428x428x300 mm klasės. Supplier code: 66434 1-2-0303-0003; 82 pozicija. Kišeninis filtras, VS B.FLT F7 428x428x300 mm klasės. Supplier code: 664341-2-0304-1003.

Koks kišenių skaičius?

Atsakymas. 4 kišenių filtras.

Klausimas Nr. 9. Techninės specifikacijos 83 pozicija. Vielinis filtras 101x19 mm.

Reikalingas filtrų matmenų patikslinimas.

Atsakymas. Techninė klaida. Turi būti filtras 505x190 mm.

Klausimas Nr. 10. Techninės specifikacijos 60 pozicija. Kišeninis filtras, 428x287x300/4 - F7 klasės arba lygiavertis; 61 pozicija. Kišeninis filtras, 428x287x300/4 - M5 klasės arba lygiavertis; 62 pozicija. HEPA filtras, 610x610x78 mm; klasė – H13 arba lygiavertis.

Suklystas keitimų skaičius per metus arba bendras filtrų kiekis per metus.

Atsakymas. Pirkimo dokumentuose nurodytas filtrų keitimo dažnis ar filtrų keitimo kiekis nebus keičiamas.

__________________________________________________________