RINKOS KONSULTACIJA

DĖL TIKSLIOS KONTROLĖS KONDICIONIERIAI IR JŲ ĮRENGIMO DARBAI BEI SENŲJŲ KONDICIONIERIŲ DEMONTAVIMAS\

2025-03-21

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija/PO) 2025-02-19 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė rinkos konsultaciją Nr. 1266254 dėl tikslios kontrolės kondicionierių ir jų įrengimo darbus bei senųjų kondicionierių demontavimo pirkimo (toliau – pirkimas) (toliau – rinkos konsultacija).

Dalyviams skelbime apie rinkos konsultaciją buvo pateikti Perkančiosios organizacijos klausimai, į kuriuos dalyvių buvo prašomi atsakyti iki CVP IS nurodytos rinkos konsultacijos termino pabaigos. Dalyviai CVP IS paskelbtoje rinkos konsultacijoje nepateikė klausimų ar pastabų, tačiau kreipėsi į perkančiąją organizaciją tiesiogiai, pateikiant pastabas elektroniniu paštu, kas yra taip pat rinkos konsultacijos dalis. Teikiame dalyvių pastabas ir Perkančiosios organizacijos atsakymus / komentarus į juos:

| Eil. Nr. | PO Klausimas | Tiekėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
| KLAUSIMAI DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ |  |  |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Jeigu taip, prašome nurodyti konkrečius klausimus, kurie kyla. Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | - |
|  | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | - |
|  | Ar tiekėjai gali pasiūlyti kondicionierius, kurie atitinka techninio projekto sprendinius. Jei ne, prašome pateikti argumentuotas pastabas. | - |
|  | Ar gali būti siūlomi skirtingų gamintojų gaminiai (išorinis ir vidiniai kondicionieriai), kad patenkintų projektinius reikalavimus ir jų tarpusavio veikimas būtų suderintas? | - |
|  | Ar pagal aprašytus parametrus yra rinkoje jau egzistuojančios Prekės? Jei ne, tuomet klausiame ar gaminant naują Prekę perkančioji organizacija su pasiūlymu gali prašyti Prekės gamintojo techninių parametrų aprašo, t.y. ar realus toks dokumento gavimas? | - |
|  | Ar techninės specifikacijos 9 punkte nurodytas 3 parų terminas skirtas senųjų kondicionierių demontavimui ir naujųjų sumontavimui bei sistemos paleidimui yra realus, o jeigu ne tai, kokį maksimaliai greitą montavimo terminą galite pasiūlyti, jeigu dirbtų kelios pamainos? | - |
|  | Ar techninės specifikacijos 31 punkto papunkčiuose nurodyti garantinio aptarnavimo reagavimo į iškvietimą terminai (1 val.) yra tinkami ir įgyvendinami tiekėjams. Jeigu nesutinkate, prašome nurodyti kokie maksimaliai greiti terminai galimi. | - |
|  | Jei tiekėjas pateiktų Prekės garantiją ilgesnę nei 24 mėn. ir perkančioji organizacija suvienodintų reikalavimą, jog Prekės garantija ir Prekės aptarnavimo terminas turi būti vienodas, kiek proc. pabrangtų pasiūlymo kaina skaičiuojant + 12 mėn. (iš viso 36 mėn.) ir + 24 mėn. (iš viso 48 mėn.)? | - |
|  | Ar galėsite pateikti visą techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytą, kartu su pasiūlymu prašomą „privalomą“ pateikti, dokumentaciją? | - |
|  | Kokias papildomas sąlygas siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | - |
|  | Kokių pasiūlymų ar pastebėjimų turėtumėte dėl pirkimo objekto? Jeigu šiame klausimyne neradote, Jūsų nuomone, svarbaus klausimo, susijusio su perkamomis prekės, teikiamomis paslaugomis, prašome jį nurodyti ir pakomentuoti galimą atsakymą. | - |
|  | Ar turite pasiūlymų/alternatyvų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams? Jeigu taip, prašome detalizuoti. | - |
|  | Ar turite pastebėjimų (pastebėjote klaidas, neaišku, turite pastabų ar klausimų) dėl Techninio projekto 24.19-TDP- OK.? | - |
| KITI KLAUSIMAI |  |  |
|  | Ar aiški pasiūlymo forma ir kainos pateikimas? | - |
|  | Ar turite pastabų dėl keliamų kvalifikacinių reikalavimų? | - |
|  | ## Ar kvalifikacijos reikalavimų 3.2 punkte nurodytas pažymėjimas yra privalomas turėti, norint įgyvendinti Techninį projektą 24.19-TDP- OK.? | - |
|  | Ar turite pastabų dėl specialiųjų sutarties sąlygų projekte pateiktų nuostatų? | - |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jeigu „Ne“, prašome nurodyti kodėl. | - |

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | PO atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | "<...>Papildymas prie esamo projekto tikslu sumažinti rizikas permontuojant tikslios kontrolės oro kondicionierius. Ne visada pavyksta ir naują įrangą paleisti į darbą, papildomai ir darbuotojams stresas kai reikia greitai padaryti. Pasiūlymo esmė : Prieš demontuojant tikslios kontrolės senuosius įrenginius, sumontuojami du kanalinio tipo oro kondicionieriai / 2 x 12 kw /, paliekant vieną sieninį kondicionierių / 7 kw / Tokia šaldymo galia dengtų šiandieninės serverinės šilumos išsiskyrimus. Ateityje įrengiant " karštas / šaltas " zonas jie optimaliai tiktų naujoje "architektūroje" Pridedu sprendinio schemą. | Dėkojame už pateiktą sprendinį, tačiau Perkančioji organizacija pagal Techninės specifikacijos 23 p., palieka teisę tiekėjams patiems pasirinkti aušinimo užtikrinimo priemones ir būdus: prieš pradedant esamos įrangos demontavimo darbus, tiekėjas privalo užtikrinti laikiną aušinimą ir ne aukštesnę nei 25 laipsnių temperatūrą kompiuterinės įrangos laikymo spintose ir patalpoje, kur bus keičiami kondicionieriai pagal pateiktą veiksmų planą ir užtikrinti, kad tokia temperatūra bus išlaikoma visą naujų kondicionierių montavimo ir paleidimo proceso laiką. Pabrėžiame, kad Perkančioji neįsipareigoja po montavimo darbų šių priemonių įsigyti bei primename, kad konkurse laimi mažiausia kaina. |
| 2. | Priežiūros laikas ,dėl iškvietimo pagal gedimą , mums būtų realus 4 val./ mes kauniečiai. | Serverinės aušinimas ir jos veikimas yra kritiškai svarbus, neveikiant aušinimui, gali būti sugadinti serveriai, gali kilti gaisro pavojus, suveikti gesinimo sistemos, kuri išleis brangias gesinimo dujas. Duomenų centrų priežiūros darbų praktikoje naudojamas vienos valandos ar net trumpesnis reagavimo laikas. |
| 3. | Šioje eilutėje parašyti du ventiliatoriai, bet realybėje yra vienas ventiliatorius. Tai gal vertėtų parašyti “vienas ar daugiau ventiliatorių” arba panašiai. Pagal senąsias europinio efektyvumo technologijas ankščiau į tokio dydžio tikslios kontrolės oro kondicionierius įvairus tikslios kontrolės kondicionierių gamintojai montuodavo du ventiliatorius. Šiuo metu jūsų turimi seni Emerson kondicionieriai turi po du ventiliatorius, todėl projektuotojas nepagalvodamas padarė klaidelę ir įrašė į reikalavimus du ventiliatorius. Pagal naujuosius europinius efektyvumo reikalavimus daugelis tikslios kontrolės gamintojų dabar jau montuoja po vieną ventiliatorių, nes taip sutaupoma daugiau elektros energijos. Todėl prašau pakoreguoti smulkią projektuotojo klaidelę. | Dėkojame už pastabą. Dviejų ventiliatorių konfigūracija užtikrina patikimumą, nes vienas gali veikti kaip pagrindinis, o kitas – kaip atsarginis arba pagalbinis ventiliatorius, kas leidžia užtikrinti nenutrūkstamą aušinimą. Perkančioji organizacija mano, kad tai sumažina riziką dėl galimų aušinimo sistemos gedimų, todėl Projekte ir Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 punktas lieka nepakeistas. |
| 4. | Reikėtų pridėti žodelį NET, nes kiti gali skaičiuoti GROSS, kuris mūsu atveju didesnis nei 2kW šalčio. NET šaldymo galia yra jau galutinė “I sistema” atiduodama šaldymo galia. Turėtų būti taip: “Juntamasis NET saldymo galingumas”. | Atsižvelgiant į Tiekėjo pateiktą pastabą pakoreguojame Techniniame projekte ir Techninėje specifikacijoje (1 lentelės 1 punktas) įš reikalavimą išdėstome taip: „Juntamasis NET šaldymo galingumas ne mažiau kaip <...>“ |
| 5. | Pats svarbiausias elementas yra drėkintuvas. Projektuotojas nežinojo apie naujo tipo drėkintuvus „infrared tipo”, kurių dėka nereikia keisti drėkintuvų bakelių kas pusmetį ir dažniau. Taip sutaupoma eksploatacinių išlaidų ir montavimo darbų. Per metus sutaupysite daugiau nei 1000-2000 Eur. Turetu buti: “Infrared tipo drekintuvas. Nasumas ne maziau nei 4,5kg/h. Elektrinis galingumas ne daugiau nei 4,8kW. | Dėkojame už pasiūlymą, tačiau Perkančioji organizacija įvertinusi rinkoje esančią įrenginių su naujo tipo drėkintuvais „infrared tipo” pasiūlą ir kainas, nusprendė nekeisti Projekte ir Techninės specifikacijos 1 lentelės 12 punkte nurodyto reikalavimo drėkintuvui. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti tokius reikalavimus įrangai, kad jie neribotų konkurencijos ir užtikrintų pirkimui skirtų lėšų racionalų panaudojimą |
| 6. | 7 puslapyje specifikacijoje reikėtų pridėti eilutę su ventiliatorių kiekiu, nes kuo jų daugiau, tuo patikimesnė sistema bus. Vienam sugedus dar turėsite 2/3 galios. Reikėtų įrašyti papildomą eilutę “trys ar daugiau ventiliatoriai” ar panašiai. | Atsižvelgiant į Tiekėjo pateiktą pastabą, Techniniame projekte ir Techninėje specifikacijoje (1 lentelės 26 punktas) šį reikalavimą išdėstome taip: „Ne mažiau kaip du ašiniai ventiliatoriai, kurių greitis turi būti tolygiai reguliuojamas“ |

Taip pat savarankiškai pakoreguojame Techniniame Projekte ir Techninėje specifikacijoje (1 lentelės 7 punktas) esantį reikalavimą ir išdėstome jį taip: Cirkuliuojamo oro kiekis ne mažiau kaip 12550 m³/h, kai slėgis ne mažiau 100 Pa (kai ventiliatorių moduliacija ne daugiau 90%).

Informuojame, kad Perkančioji organizacija artimiausiu metu planuoja skelbti skelbimą apie pirkimą. Prašome sekti informaciją Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).

Taip pat Perkančioji organizacija atkreipia tiekėjų, ketinančių dalyvauti po šios rinkos konsultacijos paskelbtame pirkime, dėmesį į tai, jog „jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą “Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”. Tokiu atveju atsidarius skilčiai „Pateikite išsamią informaciją apie ją”, tiekėjas turi nurodyti, kokia konsultacija teikta (informacija turėtų būti pateikta tokiu detalumu, kad pirkimo vykdytojas galėtų identifikuoti konsultacijos teikėją ir konsultacijos esmę)“.

Dėkojame dalyviams už dalyvavimą rinkos konsultacijoje ir vertingas įžvalgas.

PRIEDAI: 
Techninė specifikacija (aktuali redakcija);

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Techninis projektas 24.19-TDP- OK (aktuali redakcija).

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/11650592354076-Kada-tiek%C4%97jas-pildydamas-EBVPD-III-dalies-Pa%C5%A1alinimo-pagrindai-C13-skilt%C4%AF-%C4%AF-klausim%C4%85-Tiesioginis-arba-netiesioginis-dalyvavimas-rengiant-%C5%A1i%C4%85-proced%C5%ABr%C4%85-tur%C4%97t%C5%B3-atsakyti-Taip