## Pirkimo sąlygų 5 priedas

## Techninė specifikacija

# FONTANO

# Naudojimosi ir eksploatavimo instrukcija

- Fontaną eksploatuoti, vykdyti jo aptarnavimą gali tik kvalifikuotas ir apmokytas personalas.

- Visoms fontano sistemoms reikalingas periodinis aptarnavimas:

  - vanduo rezervuaruose išleidžiamas, išvalomi bei išdezinfekuojami rezervuarų paviršiai ne rečiau kaip du kartus per sezoną (sezono pradžioje bei sezono pabaigoje). Tačiau kokybiškam fontano eksploatavimui rekomenduojama rezervuarų vandenį pakeisti bei paviršius išvalyti, dezinfekuoti kartą per mėnesį.

  - Siurblių krepšelių išvalymas, visų grubaus valymo filtrų- sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per savaitę.

  - Fontano purkštukų bei srovių kapojimo mechanizmų išvalymas vykdomas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

- Smėlio filtras atbuline srove plaunamas automatiškai, pagal suprogramuotą automatinę sklendę. Periodiškai būtina stebėti filtre susidarantį slėgį. Filtravimo sistemos darbiniui slėgiui pakilus iki 0.8 ba būtina atlikti filtro plovimo procedūrą. Filtro plovimas  atliekamas mygtuko “manual backwash” paspaudimu.

Pastaba :

    - Filtro plovimas automatiškai vyksta pats 1 kartą per savaitę. Esant poreikiui, filtro plovimo ciklas trumpinamas.

- Vanduo į fontano rezervuarus pilamas ir papildomas per automatinę sklendę , atsukus šalto vandens įvado sklendę.

- Visa baseino įranga įjungiama įjungus įvado automatą.

- Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su cheminiais reagentais turi būti keičiamos laiku. Dozatoriaus parodymai tikrinami rankiniu fotometriniu testeriu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Esant parametrų nesutapimui, atliekamas dozatoriaus elektrodų kalibravimas.

- BENDRIEJI EKSPLOATACIJOS REIKALAVIMAI

7.1. Visoms fontano sistemoms reikalinga sezoninė techninė profilaktika (ne mažiau kaip du kartus per metus) bei periodinis aptarnavimas pagal 1-6 punktuose nurodytą periodiškumą.

  - Periodiškai išleiskite rezervuarą, išvalykite ir išdezinfekuokite jo sienas tam skirtomis priemonėmis

7.3. Eksploatuojant fontaną rezervuare esantis vanduo apdorojamas chloro preparatais, skirtais baseinų vandens dezinfekcijai. Esant automatiniams pH bei chloravimo įrenginiams, nuolat patikrinkite, ar nesibaigę vandens priežiūros reagentai. Taip pat būtina nuolat aptarnauti automatinius dozatorius.

  - Reagentų automatiniai dozatoriai apsaugomi nuo drėgmės ir neigiamų temperatūrų.

  - Valdymo elektromechaninio skydo ir techninės įrangos patalpos vidus privalo būti apsaugotas nuo vandens patekimo, techninė patalpa šaltuoju metų laiku turi būti ventiliuojama, joje turi būti nuolat užtikrinama teigiama temperatūra (+10°C), avarinis vandens drenavimas.

- FONTANO PARUOŠIMAS ŽIEMOS SEZONUI

  - Vamzdynas, rezervuaras

Vandens rezervuaras privalo būti ištuštintas, iš spaudiminių cirkuliacinių vamzdynų pašalintas vanduo oro kompresoriaus pagalba. Fontano cirkuliacinių purkštukų vamzdynas užpildomas neužšąlančiu aušinimo sistemų skysčiu (Tosol), vamzdynas apsaugomas nuo vandens patekimo į sistemą viso šaltojo sezono metu. Savitakinis vamzdynas privalo būti ištuštintas ir apsaugomas nuo vandens patekimo į sistemą viso šaltojo sezono metu.

  - Techninė patalpa

Šaltuoju metų laiku techninė fontano patalpa privalo būti ventiliuojama bei šildoma. Patalpoje turi būti užtikrintas nuolatinis elektros įtampos tiekimas. Patalpoje užtikrinama teigiama temperatūra (ne mažiau +10°C).

Patalpoje ir rezervuaruose užtikrinamas susikondensavusio ar kitaip neeksploatuojant fontano atsiradusio vandens pašalinimas.

  - Siurbliai

Šaltuoju metų periodu fontano siurbliai privalo būti apsaugoti nuo vandens patekimo į juos ir laikomi šiltoje patalpoje, kurioje yra teigiama oro temperatūra (ne mažiau +10°C). Iš visų siurblių korpusų išleidžiamas vanduo, atsukant vandens išleidėjus (po du ant kiekvieno siurblio).

  - Reagentų dozatoriai

Automatiniai reagentų dozatoriai išjungiami iš maitinimo lizdo. Reagentų dozatoriai laikomi sausai ir šiltai.

  - Vandens filtravimo blokas

Iš filtravimo siurblio išleidžiamas vanduo, atsukant išleidimo čiaupus, esančius siurblio apačioje. Iš filtro išleidžiamas vanduo, atsukant čiaupą, esantį filtro bačkos apačioje.

- FONTANO PALEIDIMAS

9.1. Fontaną paleidžiant po žiemos sezono, sujungiamos visos žiemos sezonui atjungtos sistemos.

9.2. Prieš paleidžiant filtravimo sistemą bei fontano siurblius po žiemos sezono ar aptarnavimo, rezervuaras pilnai užpildomas vandeniu automatinio vandens lygio reguliatoriaus pagalba.

9.3. Užpildžius rezervuarą , paleidžiama filtravimo sistema. Fontano siurblys užpildomas vandeniu!

- Gedimo atveju privaloma kreiptis į fontano įrangos montuotoją arba įrangos tiekėją.

# Neįtraukta:

- Gertuvės priežiūra;

- Fontano remonto medžiagos, geriamojo vandens mėnesinis suvartojimas, elektros kiekis, mėnesinis ryšio kortelės mokestis.

- Įrangos tiekėjas ir montuotojas:

- UAB ‘’Optika ir technologija’’

- Meldų g.2B, Galgiai, Vilniaus r.

- LT-13103

- Tel: +370 5 2700806

- Faksas: +370 5 2700812

- info@baseinai.lt

# BASEINŲ CENTRAS

# UAB “Optika ir technologija”

| Meldų 2b, Galgių km,Vilniaus raj. | Kanto 18-1,Klaipėda | A.Kačanausko 26-12 ,Kaunas | Pramonės 15, Šiauliai |
| --- | --- | --- | --- |
| Tel/fax 85-2700812 | Tel/fax 846-312217 | Tel/fax 837-331828 | Tel/fax 841-525031 |