## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orietacinis kiekis
1 | 71600000-4 | Periodinis C ir D klasės švariųjų patalpų rekvalifikavimas | 1. Turi būti atlikti sekantys OQ testai C ir D klasės švarioms patalpoms: - Vizualinis švariųjų patalpų įvertinimas; - Vizualinis oro paruošimo sistemos vertinimas; - HEPA filtrų integralumo matavimas; - HEPA filtrų slėgio perkryčio testas; - Oro kiekio matavimai po HEPA filtru; - Oro kiekio pasikeitimo patalpoje matavimai; - Slėgių perkryčių tarp patalpų matavimas; - Dalelių kiekio ore matavimas; - Temperatūros ir drėgmės matavimai; - Regeneracijos testas (C klasė). 2. OQ protokolo ir ataskaitos paruošimas. 3. Atliekamas vieną kartą per metus. | 1 | 3
2 | 71600000-4 | Periodinis B klasės švariųjų patalpų rekvalifikavimas | 1. Turi būti atlikti sekantys OQ testai B klasės švarioms patalpoms: - Vizualinis švariųjų patalpų įvertinimas; - Vizualinis oro paruošimo sistemos vertinimas; - HEPA filtrų integralumo matavimas; - HEPA filtrų slėgio perkryčio testas; - Oro kiekio matavimai po HEPA filtru; - Oro kiekio pasikeitimo patalpoje matavimai; - Slėgių perkryčių tarp patalpų matavimas; - Dalelių kiekio ore matavimas; - Temperatūros ir drėgmės matavimai; - Regeneracijos testas. 2. OQ protokolo ir ataskaitos paruošimas. 3. Atliekamas vieną kartą per 6 mėnesius. | 1 | 6
3 | 71600000-4 | Vienkrypčio oro srauto spintos rekvalifikavimas | 1. Turi būti atlikti sekantys OQ testai vienkrypčio oro srauto spintai: - HEPA filtrų pralaidumo tikrinimas; - Kietų ir aerozolinių dalelių kiekio ore matavimas; - Oro srauto greičio ir kiekio matavimai; - Apšviestumo ir triukšmo lygio matavimai; - Dūmų testas; - Temperatūros ir santykinės oro drėgmės matavimas. 2. OQ protokolo ir ataskaitos paruošimas. 3. Atliekamas vieną kartą per 6 mėnesius. | 1 | 6
Pastabos: 1. OQ protokolai ir ataskaitos turi būti teikiami lietuvių kalba. 2. Matavimo įranga, naudojama patalpų rekvalifikacijos metu, turi turėti galiojančius kalibravimo sertifikatus.