techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“(toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Garliavos vandens siurblinė (VS) adresu J. Godliausko g. 15, Garliava, Kauno raj. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Vandens siurblinė. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Garliavos vandens siurblinės elektros varikliai yra senos kartos, neekonomiški. |
|  | Kita | - |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Demontuoti senus elektros variklius - 4 vnt; - Vietoj senų elektros variklių sumontuoti naujus elektros variklius 4 vnt.; - Prijungti elektros variklius prie siurblių; - Prijungti elektros variklius prie jėgos ir apsaugos grandinių. Esant poreikiui pakeisti jėgos kabelių antgalius ar padaryti sujungiamasias movas; - Variklius išcentruoti, pamatuoti vibracijas, jeigu išmatuotos reikšmės turi atitikti teisės aktų ir gamintojų keliamus reikalavimus paruošti darbui; - Kad nenutrūktų siurblinės darbas, darbai turi būti vykdomi dviem etapais, vienu metu galima keisti ne daugiau kaip du elektros variklius. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikiamas medžiagas tiekia Rangovas |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Eil. Nr.; Parametras; Reikalaujama reikšmė. Reikalavimai elektros varikliams. 1.; Elektros variklio tipas; SynRM (synchronous reluctance motor), arba PM (Permanent Magnet).. 2.; Variklio efektyvumo klasė (pagal IEC TS 60034-30-2); IE5. 3.; Variklio efektyvumas; Ne mažiau 95%. 4.; Variklio nominalus apsukų skaičius; 3000 aps/ min. 5.; Variklio nominali išėjimo galia; 22 kW. 6.; Nominali variklio įtampa; 400 VAC. 7.; Statoriaus apvijų temperatūrinė apsauga; 3 PTC. 8.; Variklio aušinimas; Savaiminis aušinimas. Eil. Nr.; Parametras; Reikalaujama reikšmė. 9.; Korpuso dydis (Frame size); 180. 10.; Darbinė padėtis; Horizontali. 11.; Variklio tvirtinimo vieta; Apačioje (B3 with feet). 12.; Prijungimo gnybtų dėžės padėtis; Viršuje. 13.; Statoriaus apvijų medžiaga; Varis arba lygiavertė. 14.; Apvijų izoliacijos klasė; F. 15.; Apsaugos klasė; Ne mažesnė už IP 55. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalaujamus standartus, technines sąlygas bei turėti gamintojo CE atitikties deklaracijas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Elektros variklių įrengimo, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinantys dokumentai; - Panaudotų elektros variklių vartotojo instrukcijos; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotus elektros variklius perduoti, Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po elektros variklių montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus. |
|  | Kita | Tiekiamiems elektros varikliams Lietuvoje turi būti autorizuota serviso tarnyba. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Prekių pateikimo ir darbų atlikimo terminas – 5 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pradėdamas darbus Rangovas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. |

________________________________________________________________